IKI 1000 V KABELIAI 5x16 mm2 PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE ,PATALPOSE IR ATVIRAME ORE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KABELIS NR.3 (III DALIS)

- kabelis 5x16 - kiekis 2 km.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų atitikimo (dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 2. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 7. | Kabelio konstrukcija: |  |  |
| 7.1. | Laidininkų skaičius | 5 | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 7.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio, RE-apvalus monolitinis. | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 7.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 7.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 7.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 7.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE arba UV spinduliams atsparus PVC ( reakcija į ugnį ne mažiau Eca) | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 8. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 9. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 10. | Žemiausia klojimo temperatūra | -10 °C arba žemesnė | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 11. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 12. | Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus | Ne žemesnis Eca | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |
| 13. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai | Gamintojo techninė specifikacija ar kitas dokumentas |

PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias eksploatacinių savybių deklaracijas (lietuvių kalba).

Prekių pristatymas: per 6 savaites nuo sutarties įsigaliojimo. Prekės turi būti pristatytos adresu: Stadiono g. 2, Šiauliai, LT-76331.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir pristatymas į įmonę.

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato aplinkos apsaugos kriterijus vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4 p.: Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tara (būgnai), ant kurios pateikiamos Prekės būtų daugkartinio naudojimo. Taip pat prekės neturi būti papildomai supakuotos. O jeigu prekės yra papildomai supakuotos, tuomet pakuotės turi būti tinkamos perdirbti pakartotiniam naudojimui. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka nurodytus kriterijus.