| Tiekėjams |  | 2026-02-12 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2026-02-05 16:06 pranešimas Nr. 528663 (kalba netaisyta)

„Ar elektros generatorius turi būti užregistruotas Regitroje kaip vienas junginys, ar prekės tiekiamos kaip atskiros prekės?

Jeigu kaip atskiros prekės, tuomet praeinant technikinę patikrą, generatorius turės būti nuimamas kaskart nuo priekabos ir montuojamas laikinomis priemonėmis.“

Atsakymas:

Priekaba registruojama VĮ „Regitra“ kaip atskira transporto priemonė, generatorius VĮ „Regitra“ registruojamas nebus.

- Klausimas:

„Techninės specifikacijos 4.4 punkte, 4.5 p. ir 4.7. p. minimos rozečių dėžutės kaip komplektas. Prašau patikslinti, kiek iš viso dėžučių komplektų reikia? 4.4.p. minima, jog dėžučių komplekto reikės I pirkimo daliai, o 4.5.p. minima, jog tokio paties reikės II pirkimo daliai, nors pirkime dalių nėra. Ar gerai suprantame, kad rozečių panelė turi būti ne sumontuota generatoriuje, o išorinė, pastatoma atskirai?“

Atsakymas:

Informuojame, kad šiuo klausimu patikslinta techninė specifikacija. Elektros dėžučių kiekis turi atitikti techninės specifikacijos 4.4. ir 4.7. punktuose.

- Klausimas: 2026-02-06 08:43 pranešimas Nr. 529137 (kalba netaisyta)

„Prašome patikslinti, ar priekabos vilktis turi būti su reguliuojamu (lankščiu) grąžulu?“

Atsakymas:

Priekabos vilktis neprivalo būti su reguliuojamu (lanksčiu) grąžulu.

- Klausimas: 2026-02-09 19:16 pranešimas Nr. 530997 (kalba netaisyta)

- „TS p.1.13. Degalų sąnaudos:  Iki 6 l/val. prie 100% apkrovos, iki 4,5 l/val. prie 75% apkrovos.

Klausimas: Ar galima pasiūlyti generatorius, kurių degalų sąnaudos esant 100 % apkrovai būtų 7 l/val., o esant 75 % apkrovai – 5 l/val.?“

Atsakymas:

Degalų sąnaudos turi atitikti techninės specifikacijos 1.13. p.

- Klausimas:

„TS p. 1.18.	Papildoma įranga: Variklio, degalų ir aušinimo sistemos pašildymas 230 V / 50 Hz / 1 fazės.

Klausimas:  2.1. Aušinimo skysčio elektrinis šildytuvas automatiškai pašildys variklį. Ar to pakaks? Ar reikia atskiro elektrinio aušinimo skysčio šildytuvo ir papildomai atskiro variklio elektrinio šildytuvo?“

Atsakymas:

Degalų ir aušinimo sistemos pašildymas turi atitikti TS 1.18. punktą.

- Klausimas:

„Koks, kokios konstrukcijos turėtų būti elektrinis kuro šildytuvas?

Ar tai turėtų būti elektrinis kuro bako šildytuvas?“

Atsakymas:

Šildytuvas turi būti pritaikytas šildyti dyzeliną.

- Klausimas:

„TS p. 3.1. Generatorius turi būti sumontuoti ant priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus eksploatavimą ir transportavimą Lietuvos Respublikos keliais: Būtina

Klausimas:  Ar tiekėjas turi registruoti priekabą su dyzeliniu generatoriumi Registre kaip priekabą su elektros generatoriumi?“

Atsakymas:

Priekaba registruojama VĮ „Regitra“ kaip atskira transporto priemonė, generatorius VĮ „Regitra“ registruojamas nebus.

- Klausimas:

„TS p. 3.4. Valdymo pultas - turi užtikrinti valdymą rankiniu, automatiniu ir nuotoliniu režimais. Būtina.

Klausimas: Prašome išsamiai paaiškinti ir aprašyti generatoriaus automatinio ir nuotolinio valdymo reikalavimą.“

Atsakymas:

Informuojame, kad dėl nuotolinio valdymo techninės specifikacijos 3.4. punktas patikslintas. Generatoriaus automatinis valdymas  - tai sistema, kuri dingus elektrai pati įjungia generatorių, o tinklui atsistačius automatiškai perjungia maitinimą atgal į įprastą tinklą ir išjungia generatorių.

- Klausimas:

„TS p. 3.6. Į komplektą turi būti įtraukti: akumuliatoriai, akumuliatoriaus kroviklis, priekaba transportavimui. Būtina.

Klausimas: Ar akumuliatoriaus įkroviklis turėtų įkrauti akumuliatorių, kai veikia dyzelinis generatorius?

Ar turite omenyje papildomą 230 V AC/ 12 V DC įkroviklį, prijungtą prie išorinio 230 V kintamosios srovės elektros tinklo (maitinimo šaltinio), kuris įkraus akumuliatorių, kai generatorius neveikia?“

Atsakymas:

Akumuliatoriaus įkroviklis kaip sudėtinė generatoriaus dalis, kuri veikia generatoriui dirbant.

- Klausimas:

„TS p. 4.4. Generatoriaus jungtis su paskirstymo dėžėmis:

jungiamoji šakutė (kištukas), pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, skirta, per 30 m ilgio maitinimo kabelį, kurio skerspjūvis 5 × 16 mm² (lankstus varis), generatoriaus prijungimui prie paskirstymo dėžės, kurioje: dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės, (I pirkimo daliai).

Klausimas.

6.1. Kiek ir kokių trifazių ir vienfazių elektros lizdų reikia įrengti generatoriaus apsauginiame korpuse?

Atsakymas:

Vienas trifazis 63 A, vienas trifazis 32 A.

- Klausimas:

6.2. Kiek ir kokių trifazių ir vienfazių lizdų reikia įrengti elektros skirstomojoje dėžutėje, kuri bus prijungta prie generatoriaus naudojant 30 m ilgio lanksčią varinę penkiagyslę kabelį?“

Atsakymas:

Informacija pateikta TS 4.4. punkte.

- Klausimas:

„TS p. 4.5. Generatoriaus jungtis su paskirstymo dėžėmis:

jungiamoji šakutė (kištukas), pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, skirta, per 30 m ilgio maitinimo kabelį, kurio skerspjūvis 5 × 70 mm² (lankstus varis), generatoriaus prijungimui prie paskirstymo dėžės, kurioje: dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės, (II pirkimo daliai).

Klausimas:  Ar šis reikalavimas specifikacijoje nėra klaida? Ar nereikėjo šio reikalavimo panaikinti?“

Atsakymas:

Informuojame, kad techninė specifikacija šiuo klausimu patikslinta.

- Klausimas: 2026-02-10 15:43 pranešimas Nr. 533766 (kalba netaisyta)

„Ar generatoriams taikomas EURO 6 reikalavimas?“

Atsakymas:

Ne.

- Klausimas:

„Ar priekabos sertifikatas turi nurodyti, kad ant prikekabos sumontuotas generatorius?“

Atsakymas:

Ne. (priekaba registruojama VĮ „Regitra“ kaip atskira transporto priemonė).

- Klausimas: 2026-02-11 10:01 pranešimas Nr. 534526 (kalba netaisyta)

„Prašome patikslinti 3 punkto lentelės "Techniniai reikalavimai prekėms" technines specifikacijas:

4.4. punktas: Generatoriaus jungtis su paskirstymo dėžėmis: jungiamoji šakutė (kištukas), pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, skirta, per 30 m ilgio maitinimo kabelį, kurio skerspjūvis 5 × 16 mm² (lankstus varis), generatoriaus prijungimui prie paskirstymo dėžės, kurioje: dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės, (I pirkimo daliai).

4.5. punktas: Generatoriaus jungtis su paskirstymo dėžėmis: jungiamoji šakutė (kištukas), pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, skirta, per 30 m ilgio maitinimo kabelį, kurio skerspjūvis 5 × 70 mm² (lankstus varis), generatoriaus prijungimui prie paskirstymo dėžės, kurioje: dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės, (II pirkimo daliai).“

Atsakymas:

Informuojame, kad techninė specifikacija šiuo klausimu patikslinta.

- Klausimas:

„Ar jums reikalinga viena paskirstymo dėžė su kištukiniais lizdais: 2 x 63A 3F, 1 x 16A 3F ir 2 x 16A 1F ar dvi?

Jei taip prašome patikslinti kištukinių lizdų nominalą, nes perkamo generatoriaus maksimali srovė 32A, o jūs norite 2 rozečių 63A.

Prašome patikslinti 4.5 punkto kabelio skerspjūvį 5 x 70 mm², kebelio skerspjūvis ženkliai per didelis ir fiziškai į 32A kištuką netelpa.

Prašome patikslinti kurioje vietoje pirkimas skirstomas į dalis?“

Atsakymas:

Informuojame, kad techninė specifikacija šiuo klausimu patikslinta.

- Klausimas: 2026-02-11 11:28 pranešimas Nr. 534773 (kalba netaisyta)

„1. Do we have to supply the trailer generators already registered in your name with the road authorities or you will do it yourself after accepting the goods?

1. Ar turime pateikti priekabų generatorius, kurie jau yra registruoti jūsų vardu kelių transporto institucijose, ar tai padarysite patys po prekių priėmimo?“

Atsakymas:

Priekaba pristatoma Užsakovui jau registruota VĮ „Regitra“

- Klausimas:

„How do you wish the trailer generators to be registered? a) trailers separate from generators; b) as one unit trailer generator.

Kaip norite, kad priekabų generatoriai būtų registruojami? a) priekabos atskirai nuo generatorių; b) kaip vienas priekabos generatorius.“

Atsakymas:

Priekaba registruojama VĮ „Regitra“ kaip atskira transporto priemonė, generatorius VĮ „Regitra“ registruojamas nebus.

Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2026-02-23 9:00 val.