1 priedas

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ (PATALPŲ) LED ŠVIESTUVŲ KEITIMAS KAUNO REGIONE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti administracinių pastatų (patalpų): administracinis pastatas (unikalus numeris 1999-3014-9023, bendras plotas 2181,22 kv. m), esantis Spaustuvininkų g. 7, Kaunas, mechaninės dirbtuvės, (unikalus numeris 5298-8031-8016, bendras plotas 1119,31 kv. m), garažas (unikalus numeris 5298-8031-8116, bendras plotas 507,18 kv. m), garažas (unikalus numeris 5298-8031-8038, bendras plotas 298,14 kv. m) esantis Konstancijos Zaleskienės g. 23, Muniškių k., Babtų sen., Kauno r., administracinis pastatas (unikalus numeris 5396-1002-5019, bendras plotas 888,36 kv. m), esantis Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai, (unikalus numeris 5374-9000-1017, bendras plotas 1702,25 kv. m), esantis  Didžioji g. 17, Kėdainiai, (unikalus numeris 5390-0000-1065, bendras plotas 1702.25 kv. m), patalpos (unikalus numeris 5390-0000-1010:0001, bendras plotas 400,05 kv. m. ), (unikalus numeris 5390-0000-1010:0002, bendras plotas 35,12 kv. m), esantis J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai, administracinis pastatas (unikalus numeris 4400-0860-4228, bendras plotas 1 043,87 kv. m), esantis Girelės g. 45A, Kaišiadorys, LED šviestuvų keitimo darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbus Rangovas turi atlikti pagal STR ir Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų aktualią redakciją.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti palipimo, pakėlimo įrangą, reikalui esant atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, judesio davikliai įrengiami koridoriuose ir WC patalpose. LED panelės turi būti sumontuotos taip, jog uždengtų esamo šviestuvo vietą, jeigu to nepavyksta padaryti, turi būti atliekamas kosmetinis lubų, sienų remontas (glaistymas, dažymas), demontuotų šviestuvų utilizavimas.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias atliekas, utilizuoti senus šviestuvus, liuminescencines lempas (pateikti utilizavimo pažymą), išvalyti patalpas jeigu to reikalauja Užsakovas.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

- Rangovas, teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Garantija įrangai ir darbams - 5 metai.

- Rangovas gali atvykti ir apžiūrėti objektus, prieš tai suderinęs dieną ir laiką su Projektų priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Kauno turto priežiūros grupės: techninės priežiūros inžinieriumi Giedriumi Širviu, tel. +37066659309 Kauno mieste ir techninės priežiūros inžinieriumi Ramūnu Narbutu tel. +37067563316 Kėdainiai, Kaišiadorys.

II. Darbų aprašymas:

Spaustuvininkų g. 7, Kaunas				1 lentelė

| Eil. Nr. | Medžiagų ir darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED panelė, 60X60, 4000 K, 3200 lm, maksimali galia ne daugiau 45 W, su surenkamu rėmeliu | Vnt. | 9 |
| 2 | LED šviestuvas korpusinis 120x10 4000K 3200 lm, maksimali galia ne daugiau 45 W ir IP54 arba geresnis | Vnt. | 4 |
| 3 | LED panelė, 60X60, 4000 K, 3200 lm, maksimali galia ne daugiau 45 W, įleidžiama | Vnt. | 96 |
| 4 | Lubinis LED šviestuvas 4000 K, galia ne daugiau 15 W su judesio davikliu fiksuojančiu judesį 8 m spinduliu 360o | Vnt. | 22 |
| 5 | Judesio daviklis lubinis, specifikacija TS priedas Nr. 2, su el. instaliacijos įrengimu, jungiklio atskyrimu. | Vnt. | 19 |
| 6 | Lauko prožektorius su judesio ir dienos šviesos davikliu, galia ne mažesnė 20W, IP54 arba geresnis | Vnt. | 6 |
| 7 | Šviestuvų demontavimo / montavimo darbai | Vnt. | 137 |

Konstancijos Zaleskienes g. 23, Muniškiai, Kauno rajonas		2 lentelė

| Eil. Nr. | Medžiagų ir darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED panelė, 60X60, 4000 K, 3200 lm, maksimali galia ne daugiau 45 W, įleidžiama | Vnt. | 4 |
| 2 | LED TUBA T8 (120 cm) keitimas 4000 K, keitimas į esamą šviestuvą po 2 lempas | Vnt. | 12 |
| 3 | Judesio daviklis lubinis, specifikacija TS priedas Nr. 2, su el. instaliacijos įrengimu | Vnt. | 4 |
| 4 | Lubinis LED šviestuvas, IP55, maksimali galia ne daugiau 20 W montuojamas ant lubų arba sienos (reikia sumontuoti naujus kabelius iki šviestuvų montuojamų ant skirtingų garažo sienų iki durų kur sumontuojamas dvigubas jungiklis 10 garažų) | Vnt. | 20 |
| 6 | Lubinis LED šviestuvas, IP55, maksimali galia ne daugiau 20 W montuojamas ant lyno (reikia sumontuoti naujus kabelius iki šviestuvų montuojamų ant lyno iki durų kur sumontuojamas dvigubas jungiklis 14 garažų) | Vnt. | 28 |
| 7 | Šviestuvų demontavimo / montavimo darbai | Vnt. | 80 |

Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai				3 lentelė

| Eil. Nr. | Medžiagų ir darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lubinis LED šviestuvas 4000K, maksimali galia ne daugiau 20 W | Vnt. | 5 |
| 2 | Šviestuvų demontavimo / montavimo darbai | Vnt. | 5 |

Didžioji g. 17, Kėdainiai					4 lentelė

| Eil. Nr. | Medžiagų ir darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED panelė, 60X60, IP45, 4000 K, 3200 lm, maksimali galia ne daugiau 45 W, su virštinkinio montavimo rėmeliu | Vnt. | 14 |
| 2 | Šviestuvų demontavimo / montavimo darbai | Vnt. | 26 |

Neįskaičiuotas IV aukštas – mansarda

J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai				5 lentelė

| Eil. Nr. | Medžiagų ir darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED panelė, 60X60, 4000 K, 3200 lm, maksimali galia ne daugiau 45 W, įleidžiama | Vnt. | 10 |
| 2 | LED panelė, 60X60, IP45, 4000 K, 3200 lm, maksimali galia ne daugiau 45 W, su virštinkinio montavimo rėmeliu | Vnt. | 42 |
| 3 | LED panelė, 60X60, IP45, 4000 K, 3200 lm, maksimali galia ne daugiau 45 W, su montavimo rėmeliu į gipsą | Vnt. | 60 |
| 4 | Judesio daviklis lubinis, specifikacija TS priedas Nr. 2, su el. instaliacijos įrengimu | Vnt. | 3 |
| 5 | Lubinis LED šviestuvas maksimali galia ne daugiau 15 W su integruotu judesio davikliu, fiksuojančiu judesį nemažiau 8 m spinduliu 360o IP45 | Vnt. | 6 |
| 6 | Lubinis LED šviestuvas, maksimali galia ne daugiau 15 W su integruotu jungikliu | Vnt. | 2 |
| 7 | Šviestuvų demontavimo / montavimo darbai (jeigu vietoj demontuoto šviestuvo nededama LED panelė lubos uždengiamos lubų plokšte) | Vnt. | 157 |

Girelės g. 45A, Kaišiadorys				6 lentelė

| Eil. Nr. | Medžiagų ir darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montuojamų ant stulpo LED šviestuvu 4000K maksimali galia ne daugiau 60 W, IP54 arba geresnis | Vnt. | 8 |
| 2 | Montuojamų ant žemės LED šviestuvu 4000K maksimali galia ne daugiau 10 W, IP54 aukštis iki 0,8 m arba geresnis | Vnt. | 3 |
| 3 | Šviestuvų demontavimo / montavimo darbai | Vnt. | 10 |

III. Aplinkosauginiai reikalavimai:

3.1. Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.1 papunktis (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai).

Aprašo 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“ 22 punktas „Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.“.

Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir / ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Specifikacija, 1 lapas.

TS priedas Nr. 1.

Lokalinės sąmatos pavyzdys

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

IR* judesio daviklio

SPECIFIKACIJA:

Maitinimas: 220 -240 V/AC Aptikimo kampas: parenkamas pagal patalpos ir šviestuvų  parametrus

Dažnis: 50Hz Aptikimo atstumas: 1-8 m (keičiamas spindulys)

Aplinkos šviesa: 3-2000LUX (keičiama) Jutiklio dažnis: 5.8 GHz

Užlaikymas: min: 10 sec ± 3 sec Siųstuvo galia: <0.2mW Maks: 12 min ± 1 min

Montavimo aukštis: 1.5-3.5 m

Valdomų šviestuvų galia ne mažiau kaip 200 W

Aptinkamas judėjimo greitis: 0.6 - 1.5 m/s

FUNKCIJOS:

LUX - nuo šviesos suveikimo reguliavimas. Sensorius: gali veikti tiek dieną, nustačius LUX poziciją į maksimalią padėtį, tiek ir naktį esant mažiau nei 3 liuksams, nustačius LUX poziciją į min. padėtį.

TIME – laiko vėlinimas. Jei pirmojo aptikimo periodu gaunamas antras aptikimo signalas, tai laikas yra papildomai pratęsiamas. Priklausomai nuo vartotojo poreikių suveikimo laikas gali būti tikslinamas, nuo 10 s ± 3 s iki 12 min ± 1 min.

SENS - jautrumo reguliavimas: priklausomai nuo patalpos dydžio gali būti nustatytas mažas jautrumas - 1 m aptikimo diapazonas, didelis jautrumas - 8 m aptikimo diapazonas.

MONTAVIMO REIKALAVIMAI:

Judesio daviklius jungti lygiagrečiai prie esamo ar naujai montuojamo tinklo, pagal jutiklio el. pajungimo schemą. Vienas daviklis turi valdyti nuo 3 iki 4 LED šviestuvų koridoriuose ir / ar nuo 2 iki 3 LED šviestuvų laiptinėse, pajungiant šviestuvus lygiagrečiai nuo daviklio.

Užtikrinti judesio daviklių minimumu 6 m aptikimo atstumo suveikimą tarp prijungiamų šviestuvų koridoriuje ir / ar 6-8 m aptikimo atstumo suveikimą tarp prijungiamų šviestuvų laiptinėse.