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DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus 2026-GEN-9-Biokuro katilų Nr.1 ir Nr.2 konvektyvinių vandens pašildytuvų keitimo darbų pirkimų ID 6314307.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1.
	Techninės specifikacijos Priedas Nr.1, Nr.2
	Prieduose nurodyti kolektorių vamzdžiai d323,9x14,2 P235GH. Prašome patikslinti, ar kolektoriai turi būti keičiami?
	-
	Kolektorių keisti nereikalaujama, galima naudoti esamus.

	2.
	Techninės specifikacijos Priedas Nr.1, Nr.2
	Prašome patikslinti, ar pašildytuvo karkasas iš stačiakampių vamzdžių 150x100x5 keičiamas, ar paliekamas esamas?
	-
	Karkaso keisti nereikalaujama. Jeigu reikia, jis demontuojamas ir atstatomas  esamas.

	3.
	Techninės specifikacijos Priedas Nr.1, Nr.2
	Prašome patikslinti, ar apsiuva pašildytuvo šonuose keičiama, ar paliekama esama? 
	-
	Apsiuva pašildytuvo šonuose paliekama esama, jeigu reikia, demontuojama ir atstatoma.

	4.
	Techninės specifikacijos p. 8.1.1 ir 8.1.2
	Biokuro katilo vandens pašildytuvas keičiamas atskiromis dalimis, sumontuojant jas objekte. Prašome patikslinti, ar pašildytuvo dalių: dvigubų briaunotų vamzdžių, kitų vamzdžių, alkūnių, plokščių pagaminimas ir pristatymas Užsakovui bus laikomas, kaip konvektyvinio vandens pašildytuvo pagaminimas ir pristatymas.
	-
	Biokuro katilo vandens pašildytuvo sumontavimui visų reikalingų dalių pilna apimtimi (alkūnių, vamzdžių, plokščių ir kitų detalių, reikalingų sumontavimui) pagaminimas ir pristatymas užsakovui bus laikomas kaip Biokuro katilo vandens pašildytuvo pagaminimas ir pristatymas.
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