Gautas tiekėjo užklausimas. Teikiame atsakymą:

Klausimas. Išnagrinėjus techniniame projekte UL-22-0039-XX-TP-BD/S.TS-01 pateiktą infiltracinio šulinio schemą, matome, jog reikalinga geosintetinė medžiaga. Prašome patikslinti geosintetinės medžiagos storį ir pateikti jos technines specifikacijas.

Atsakymas. Vadovautis pridėta geosintetinės medžiagos technine specifikacija:
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Funkcijos   Savybės  Atskyrimas ir filtravimas  (minimalios/maksimalios reikšmės)  

Žaliava  PP  

Plotinis svoris  ≥ 180 g/m 2  

Atsparumas statiniam pradūrimui  ≥ 2,45 kN  

Stipris tempiant abiem kryptimis  F k,5%   ≥ 15,5 kN/m  

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis  ≥ 35 %  

Atsparumas dinaminiam prakirtimui  ≤ 23 mm  

Charakteringasis kiaurymės matmuo O 90  0,045 mm ≤ pasirinktas O 90   ≤ 0,200 mm  

Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi  ≥ 50 l/m 2 s  

Atmosferos poveikio atsparumas  Užpilti gruntu per 2 savaites nuo įrengimo  

Ilgaamžiškumas  Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose  gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9  bei grunto temperatūra   < 25˚C.  

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD)  Privalomas  

 


