AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84

LT-47179 Kaunas

Tel. 0 800 11011

El. p. info@kaunoenergija.lt

www.kaunoenergija.lt

| Tiekėjams Siunčiama CVP IS priemonėmis | 2026-02-12 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMUS IR PRAŠYMĄ NUKELTI PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINĄ. Absorbcinio šilumos siurblio ir elektrostatinio filtro Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas, įrengimo darbų PIRKIMAS, CVP IS ID 6370712, Nr. 2

Supaprastinas pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ). Skelbimas apie Pirkimą CVP IS buvo paskelbtas 2026-02-02. Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2026-02-25 11:00 val.

Informuojame, kad buvo gauti tiekėjų prašymai nukelti pasiūlymų pateikimo terminą į 2026-03-09.

Atsižvelgus į tiekėjų prašymus ir į tai, kad pasiūlymų pateikimo terminas skelbiant Pirkimą numatytas  gerokai ilgesnis nei numatytas PĮ, tenkiname tiekėjų prašymus iš dalies ir pasiūlymų pateikimo terminą nukeliame iš 2026-02-25 11:00 val. į 2026-03-04 11:00 val.

Siunčiame atsakymus į tiekėjo klausimus*, gautus vykdant Absorbcinio šilumos siurblio ir elektrostatinio filtro Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas, įrengimo darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

|  | Klausimas |
| --- | --- |
|  | Prašome nurodyti konkrečią GARANTINĘ dūmų temperatūrą už katilų. Pateiktos ribos nuo 140 iki 200 C labai pačios. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tai TIESIOGIAI susiję su įrangos parinkimu bei su garantiniais parametrais tame tarpe ir deklaruotiną šilumos siurblio galingumą. |
|  | Atsakymas |
|  | Išeinančių dūmų temperatūros iš biokuro katilų pateiktos Techninių specifikacijų 3.4 punkte. Konkrečios reikšmės nurodyti negalime, kadangi dūmų temperatūra šildymo sezono eigoje kinta nuo 140C iki 200C. |
|  | Klausimas |
|  | Prašome pateikti tikslų dūmų kiekį iš katilo/ų. |
|  | Atsakymas |
|  | Tikslaus dūmų srauto iš katilų Perkantysis subjektas neturi, Tiekėjas remdamasis duomenimis nurodytais Techninių specifikacijų 3.4 punkte gali apskaičiuoti jam reikalingus parametrus. |
|  | Klausimas |
|  | Prašome Jūsų sumažinti numatytas baudas už garantinius parametrus t. y. už deklaruotą šilumos siurblio galingumą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galima nauda 9 balai (ar procentai) kas sudaro (nuo suplanuoto biudžeto tik nepilnai 300 000 Eur, o galima bauda už nepasiektus parametrus daugiau kai 1,3 mln. Eur kas proporcingai nelogiška. |
|  | Atsakymas |
|  | Vertinant ilgalaikę finansinę naudą, į šį Tiekėjo prašymą atsižvelgta nebus. |
| 4. | Klausimas |
|  | Ar Perkančiajam subjektui negalint užtikrinti garantinių parametrų sutarties vykdymas pratęsiamas be taikomų baudų iki laiko kai Perkančioji organizacija galės garantuoti reikiamus parametrus? |
| 4. | Atsakymas |
|  | Vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 4.4.3 punktu, paaiškėjus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos Sutarties pasirašymo metu, kurios yra nepriklausančios nuo Rangovo ir kurias Užsakovas pripažįsta svarbiomis, Darbų atlikimo terminai yra koreguojami šalims pasirašant naują Grafiką. |

* Tiekėjų pateiktų klausimų / prašymų tekstas neredaguoti, siekiant išlaikyti teikiamų klausimų autentiškumą.

** Šie Pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi.

Pirkimo komisija

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314

A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas