atviras konkursas

ELEKTROS GENERATORIŲ PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Nr. 2

1.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Pagal ISO 8528 standartą, dyzelinių generatorių maksimali trumpalaikė galia (STAND-BY POWER, arba L.T.P.) turi būti 10 procentų didesnė už vardinę nuolatinę galią (PRIME POWER, arba P.R.P.). Todėl, jei Jums reikalingas dyzelinis generatorius, kurio vardinė galia yra ne mažesnė kaip 105 kVA / 84 kW, maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 115,5 kVA / 92,4 kW. 
Siekdami išvengti painiavos, prašome pakoreguoti techninę specifikaciją.

1.ATSAKYMAS:

Tiksliname techninę specifikaciją ir koreguojame pirkimo sąlygų 1 priedo Tiekėjo pasiūlymo formos 4 lentelės 1.2. p., keičiant nominalų galingumą iš 105 kVA/84 kW, į 115,5 kVA / 92,4 Kw.

2.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius aukštus techninius reikalavimus, negalime pasiūlyti tokio trumpo pristatymo termino, koks yra nurodytas. Generatorius su tokiais parametrais yra gaminamas pagal užsakymą, todėl reikalingas ilgesnis gamybos ir tiekimo laikas. 
Prašome pratęsti tiekimo terminą iki maždaug 6 mėnesių arba peržiūrėti ir sumažinti keliamus techninius reikalavimus.

2.ATSAKYMAS:

Perkančioji organizacija atsisako keisti elektros generatoriaus pateikimo terminą, kadangi šis terminas jau buvo pratęstas.