TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Cheminės medžiagos tinklo vandens paruošimui (toliau – Pirkimas arba Prekės).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Cheminės medžiagos tinklo vandens paruošimui.

  - Objektas – perkančiojo subjekto katilinė arba elektrinė.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis, kg |
| --- | --- | --- |
| 1. | DS 321 arba analogas | 11000 |
| 2. | DS 310 arba analogas | 35000 |
| 3. | BOS 3220 arba analogas | 3000 |
| 4. | DS 182 arba analogas | 35000 |
| 5. | DS 371 arba analogas | 90000 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vietos nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Objektas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Petrašiūnų elektrinė | Jėgainės g. 12C, Kaunas |
| 2. | Nemuno katilinė | R. Kalantos g. 49, Kaunas |
| 3. | „Šilko“ katilinė | Varnių g. 48, Kaunas |
| 4. | „Inkaro“ katilinė | Raudondvario 7 takas 4, Kaunas |
| 5. | „Pergalės“ katilinė | Karo ligoninės g. 31, Kaunas |
| 6. | Izoliuoto tinklo „Antanavos“ katilinė | Antanavos g. 18A, Kaunas |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalvimai Prekėms nurodyti lentelėje:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DS 321 arba analogas | Paskirtis | Biologinio apaugimo inhibitorius natrio hipochlorito pagrindu, skirtas geriamojo ir pramoninio vandens dezinfekcijai. |
|  |  | Veiklioji medžiaga (% produkto masės) | natrio hipochloritas (aktyvaus chloro ≥ 170 g/l); |
|  |  | pH (prie 20 °C) | 14 |
|  |  | Tankis (prie 20 °C) | 1,20 +/- 0,05 g/cm3 |
|  |  | Galiojimo laikas | Ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos |
|  |  | Pakuotė | Permatoma talpa iki 25kg arba IBC konteineris |
| 2. | DS 310 arba analogas | Paskirtis | Pramoninės įrangos plovimas, šarminis ploviklis UF membranoms, vandens rodiklių korekcijai. |
|  |  | Veiklioji medžiaga (% produkto masės) | Natrio šarmas (24,5-25,5 %) |
|  |  | pH (prie 20 °C) | ≥ 13,0 |
|  |  | Tankis (prie 20 °C) | 1,27 +/- 0,05 g/cm3 |
|  |  | Galiojimo laikas | Ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos |
|  |  | Pakuotė | Permatoma talpa iki 25kg arba IBC konteineris |
| 3. | BOS 3220 arba analogas | Paskirtis | Garo katilų ir kondensato linijų korozijos ir nuovirų inhibitorius, deguonies surišėjas skirtas pramoniniam vandens apdirbimui. |
|  |  | Veiklioji medžiaga (% produkto masės) | Dietilhidroksilaminas (DEHA) 35-45 % |
|  |  | pH (prie 20 °C) | 11,5-+/- 0,5 |
|  |  | Tankis (prie 20 °C) | 0,98 +/- 0,05 g/cm3 |
|  |  | Galiojimo laikas | Ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos |
|  |  | Pakuotė | Permatoma talpa iki 25kg arba IBC konteineris |
| 4. | DS 182 arba analogas | Paskirtis | Vandens paruošimo, nuotekų valymo koaguliantas. |
|  |  | Veiklioji medžiaga (% produkto masės) | Polialiuminio chloridas (Al2O3 – 18,5-23 %) |
|  |  | pH (prie 20 °C) | 1,0+/- 0,5 |
|  |  | Tankis (prie 20 °C) | 1,36 +/- 0,05 g/cm3 |
|  |  | Galiojimo laikas | Ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos |
|  |  | Pakuotė | Permatoma talpa iki 25kg arba IBC konteineris |
| 5. | DS 371 arba analogas | Paskirtis | Druskos rūgštis, skirta neutralizacijai, pH korekcijai, vandens membraninės paruošimo įrangos plovimams, chloro dioksido gamybai. |
|  |  | Veiklioji medžiaga (% produkto masės) | Druskos rūgštis (9,5-10,5 %) |
|  |  | pH (prie 20 °C) | < 1,0 |
|  |  | Tankis (prie 20 °C) | 1,07 +/- 0,05 g/cm3 |
|  |  | Galiojimo laikas | Ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos |
|  |  | Pakuotė | Permatoma talpa iki 25kg arba IBC konteineris |

  - Lygiaverčiai produktai turi atitikti lentelėje Nr. 3 nurodytus reikalavimus bei nepakenkti Perkančiojo subjekto įrangos darbui. Cheminių medžiagų produktai yra sudėtiniai, kompleksiniai ir sudaro vientisas sistemos programas. Taip pat šie produktai yra vieni su kitais suderinti chemiškai ir veikia kiekvienas individualiai bei kompleksiškai pagal metodiškai sudarytą ir vientisai veikiančias programas.

  - Prekės turi būti nepažeistose pakuotėse, t.y. Prekių saugojimui ir gabenimui tinkamoje pakuotėje.

  - Prekės bus užsakomos pagal poreikį mažesnėmis taromis (iki 25 kg, kurios turės būti sudėtos ant euro palečių) arba IBC konteineriais.

  - Preliminarus Prekių poreikis nurodytas 1 lentelėje. Kadangi kiekis yra preliminarus, todėl Perkantysis subjektas turi teisę pirkti Prekes pagal faktinį poreikį, neviršijant maksimalios sutarties kainos.

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

  - Prekės turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Padėklus ir tuščias Prekių talpas Tiekėjas iš Objektų susirenka savo lėšomis ir jėgomis per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui el. paštu ar telefonu.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1 nurodytu adresu(-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo į Objektą dienos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

  - Kilus įtarimams dėl pateiktų Prekių kokybės Perkantysis subjektas turi teisę atlikti Prekių atitikimo jų kokybės dokumentuose nurodytiems reikalavimams tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Prekių bandinys tyrimams imamas iš Perkančiojo subjekto pasirinktos Tiekėjo pristatytos Prekių partijos dalyvaujant Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovams. Paėmus bandinį surašomas ir šalių pasirašomas laisvos formos bandinio paėmimo aktas.

  - Nustačius jog Prekės neatitinka jų kokybės dokumentuose nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalės pakeisti Prekes į naujas, atitinkančias iškeltus reikalavimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Kol nebus gautos Prekės, atitinkančios keliamus reikalavimus, Tiekėjui bus taikomi Sutartinė atsakomybė dėl vėlavimo tiekti Prekes.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių saugos duomenų lapas pagal reglamento Nr. 1907/2006 (REACH) 31 str. II priedo reikalavimus.

  - Prekių saugos duomenų lapo formatas turi atitikti reglamento Nr. 2020/878 reikalavimus.

  - Prekių atitikties deklaracija arba kokybės pažymėjimas.