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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Inžinerinių tinklų modulinei stovyklavietei Generolo Silvestro Žukausko poligone statybos darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdydama „nžinerinių tinklų modulinei stovyklavietei Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k. statybos darbai“ viešojo pirkimo Nr. 6349303 procedūras iš konkurso dalyvių gavusi prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus, atsako sekančiai:
1. Klausimas (pranešimo ID 528603):
„Elektrotechnikos dalyje numatytas kabelių apsaugos vamzdis. Prašome patikslinti ar galima vertinti vamzdį lygia išorine sienele? Jeigu ne, prašome nurodyti bent vieną gamintoją, kuris gali pasiūlyti vamzdį atitinkantį techninę specifikaciją.“
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1. Atsakymas: 
Galima naudoti vamzdį lygia išorės sienele.

2. Klausimas (pranešimo ID 528603):
„Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali keisti lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimo būdą iš atviro (tranšėjinio) į uždarą (betranšėjinį) ten, kur tai yra technologiškai įmanoma. Vamzdžius įrengiat uždaru būdu būtų naudojami PE 100-RC vamzdžiai.“
2. Atsakymas: 
Projekte nurodyta, kuri tinklų dalis privalo būti įrengta uždaru būdu (čia keisti būdo negalima). Visose kitose vietose įvertintas atviras (kasimo) būdas – čia darbų vykdymo būdas gali būti keičiamas - rangovas gali numatyti tinklus kloti atviru arba uždaru būdu.

3. Klausimas (pranešimo ID 528603):
	„Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, darbų kiekių žiniaraštyje, 1 punkte nurodyta, kad vandentiekio vamzdžių PE100 PN10 DN110 įrengiama 61,5 m. Pagal vandentiekio ir nuotekų šalinimo planą randame 43 m. Prašome patikslinti kiek metrų vertintis?“
3. Atsakymas: 
Tikslinami projekto kiekiai: PE100 PN10 DN110 – 43 m; PE100RC PN10 – 19m.

4. Klausimas (pranešimo ID 528603):
„Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, darbų kiekių žiniaraštyje, 8.5 punkte nurodytas cinkuoto šalto lankstymo “U“ formos profilių karkasas. Prašome patikslinti, koks profilio sienelių storis?“
4. Atsakymas: 
Profilio sienelės storis ≥0,8mm

5. Klausimas (pranešimo ID 528603):
„Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraščio pozicijoje 8.3 yra numatyta ,,Vertikalaus vamzdžio šildymo kabelis“ – 1 kompl. Elektrotechnikos dalies žiniaraštyje yra numatyti šildymo kabeliai. Prašome patikslinti ar nesidubliuoja darbai. Jeigu darbai dubliuojasi, prašome patvirtinti, kad LVN dalyje numatytų šildymo kabelių vertinti nereikia.“

5. Atsakymas: 
LVN dalies žiniaraščio 8.3 pozicijoje duota nuoroda į elektrotechnikos (E) dalį. Darbai ir medžiagos įvertinti Elektrotechnikos dalyje. LVN dalyje šios pozicijos vertinti nereikia.
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Komisija
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1250 N ATSPARUMO VAMZDIS
Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai, goffuota iSoriné sienelé, vidiné lygi vamzdzio sienelé. Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su

vienvielémis gyslomis skersmens santykis — 2. Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielémis gyslomis skersmens santykis ~ 1.5
Tankis 940-960 kg/m’. Elastingumo modulis — 800 MPa. Darbo temperatira -30 - +75 “C. Alsparts daugumai rigiciy ir Sarmy. Tamayimo,
laikas 40 mety. 1250 N atsparumo vamzdis. Iorinis vamzd2io skersmuo 40-110 mm. Sertifikuotas CE. Visa naudojama jranga ir
medZiagos turi bit turéti Lietuvoje galiojandius atitikties sertifikatus.
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|_4.32. |Kabeliy apsaugos vamzdis (1250 N), @40 mm, su sujungimo elementais 30





