## Suvestinis
Projekto pavadinimas | Bylos numeris | Projekto dalis | Kaina, Eur be PVM
Esamų paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto (įrengiant uždorius prieš galinius išleistuvus) Vilniaus oro uosto teritorijoje ir šalia jos, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. projektas |  |  | #VALUE!
Esamų paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto (įrengiant uždorius prieš galinius išleistuvus) adresu Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r. sav. projektas |  |  | #VALUE!
Esamų paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto (įrengiant uždorius prieš galinius išleistuvus) adresu Liepojos pl. 1, Palanga projektas |  |  | #VALUE!
|  | VISO | #VALUE!
|  | PVM | #VALUE!
|  | Kaina, Eur su PVM | #VALUE!

## VNO SDKŽ
Esamų paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto (įrengiant uždorius prieš galinius išleistuvus) Vilniaus oro uosto teritorijoje ir šalia jos, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. projektas
Bylos numeris | Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Pastabos | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM
Nuotekų šalinimo dalis
1. Šuliniai ir kameros
NŠ | 1.1. | Šulinys DN(ID) 1500: Pilnai sukomplektuotas g/b DN1500mm šulinys, Hvid=3,20m, su rankiniu būdu valdomu uždoriu DN400, prailginimo velenu ir kapa (įskaitant žemės darbus, sandarinimo elementus, sienų hidroizoliaciją, dugną, lipynes, komunikacijų žymėjimo ženklą, montavimo darbus) Kalaus ketaus apžiūros liukas, montuojamas nevažiuojamoje zonoje, apkrova D400, (įskaitant apibetonavimą (0,26 m3), sandarinimo elementus, logotipus) | kompl. | 1 | RŠ-115 |  | #VALUE!
NŠ | 1.2. | Šulinys DN(ID) 1500: Pilnai sukomplektuotas g/b DN1500mm šulinys, Hvid=5,50m, su rankiniu būdu valdomu uždoriu DN600mm, prailginimo velenu ir kapa (įskaitant žemės darbus, sandarinimo elementus, sienų hidroizoliaciją, dugną, lipynes, komunikacijų žymėjimo ženklą, montavimo darbus), Kalaus ketaus apžiūros liukas, montuojamas važiuojamoje zonoje, apkrova D400, (sandarinimo elementus, logotipus) | kompl. | 1 | RŠ-214B |  | #VALUE!
NŠ | 1.3. | Šulinys DN(ID) 3000: Remontuojamas g/b DN3000mm šulinys, Hvid=4,5m su rankiniu būdu valdomu uždoriu DN500mm, prailginimo velenu ir kapa (įskaitant žemės darbus, sandarinimo elementus, sienų hidroizoliaciją, dugną, lipynes, komunikacijų žymėjimo ženklą, montavimo darbus). Landos ir perdangos išmontavimas prieš montuojant uždorį ir naujos landos ir perdangos sumontavimas | kompl. | 1 | RŠ-86 |  | #VALUE!
NŠ | 1.4. | Kamera DN(ID) 2500x3000: Pilnai sukomplektuota g/b kamera 2500x3000mm, Hvid=4,5m, su rankiniu būdu valdomu uždoriu DN1600mm, prailginimo velenu ir kapa (įskaitant žemės darbus, sandarinimo elementus, sienų hidroizoliaciją, dugną, lipynes, komunikacijų žymėjimo ženklą, montavimo darbus) Kalaus ketaus apžiūros liukas, montuojamas nevažiuojamoje zonoje 2vnt., apkrova D400, (įskaitant apibetonavimą (0,26 m3), sandarinimo elementus, logotipus) | kompl. | 1 | RK-121 |  | #VALUE!
2. Gerbūvio sutvarkymo darbai
NŠ | 2.1. | Vejos dangos atstatymas | m2 | 100 |  |  | #VALUE!
NŠ | 2.2. | Asfalto dangos atstatymas | m2 | 500 |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Iš viso: | #VALUE!

## KUN SDKŽ
Esamų paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto (įrengiant uždorius prieš galinius išleistuvus) adresu Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r. sav. projektas
Bylos numeris | Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Pastabos | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM
Nuotekų šalinimo dalis
1. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai
NŠ | 1.1. | Plastikiniai SN8 PP vamzdžiai DN200, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno praplovimą, vamzdžių hidraulinį išbandymą, montavimo darbus, kai klojimo gylis h=2,0 m | m | 4 |  |  | #VALUE!
2. Šuliniai
NŠ | 2.1. | Šulinys DN(ID) 1500: Pilnai sukomplektuotas g/b DN1500mm šulinys, Hvid=2,00m, su rankiniu būdu valdomu uždoriu DN200, prailginimo velenu ir kapa (įskaitant sandarinimo elementus, sienų hidroizoliaciją, dugną, lipynes, komunikacijų žymėjimo ženklą, montavimo darbus) Kalaus ketaus apžiūros liukas, montuojamas nevažiuojamoje zonoje, apkrova D400, (įskaitant apibetonavimą (0,26 m3), sandarinimo elementus, logotipus | kompl. | 1 | L1-1 |  | #VALUE!
NŠ | 2.2. | Šulinys DN(ID) 1500: Pilnai sukomplektuotas g/b DN1500mm šulinys, Hvid=2,90m, su rankiniu būdu valdomu uždoriu DN500, prailginimo velenu ir kapa (įskaitant sandarinimo elementus, sienų hidroizoliaciją, dugną, lipynes, komunikacijų žymėjimo ženklą, montavimo darbus) Kalaus ketaus apžiūros liukas, montuojamas nevažiuojamoje zonoje, apkrova D400, (įskaitant apibetonavimą (0,26 m3), sandarinimo elementus, logotipus) | kompl. | 1 | L1-2 |  | #VALUE!
NŠ | 2.3. | Paviršinių nuotekų išleistuvo DN200 įrengimas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
3. Žemės darbai
NŠ | 3.1. | Tranšėjos kasimas mechanizuotai | m3 | 9 |  |  | #VALUE!
NŠ | 3.2. | Vamzdyno užpylimas atvežtiniu smėliniu gruntu, sutankinant (0,5m) | m3 | 2 |  |  | #VALUE!
NŠ | 3.3. | Vamzdyno užpylimas iškastu gruntu, sutankinant | m3 | 5 |  |  | #VALUE!
NŠ | 3.4. | Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdynu | m3 | 0.5 |  |  | #VALUE!
NŠ | 3.5. | Smėlio ir žvyro mišinio pasluoksnio įrengimas po šuliniais | m3 | 1 |  |  | #VALUE!
NŠ | 3.6. | Perteklinio grunto pervežimas rangovo nurodytu atstumu ir darbai sąvartoje | m3 | 2 |  |  | #VALUE!
4. Gerbūvio sutvarkymo darbai
NŠ | 4.1. | Vejos dangos atstatymas | m2 | 100 |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Iš viso: | #VALUE!

## PLQ SDKŽ
Esamų paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto (įrengiant uždorius prieš galinius išleistuvus) adresu Liepojos pl. 1, Palanga projektas
Bylos numeris | Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Pastabos | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM
Bendri darbai
1. Įvadai į šulinius
E.ER.PVA-03 | 1.1. | Vamzdžių įvado į šulinius įrengimas (vamzdžių grupei) | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
2. Vamzdžių klojimas uždarai
E.ER.PVA-03 | 2.1. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas, , kai bendras vamzdžių skersmuo 75-110 mm. - Viso 3x6=18 m Uždaru būdu klojamas lygus požeminis kabelių vamzdis Pls D50mm 1250N. | m | 6 | 1x3x 6 m |  | #VALUE!
3. Vamzdžių klojimas atvirai
E.ER.PVA-03 | 3.1. | Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechanizuotai | m | 105 | 117 m |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 3.2. | Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu | m | 12 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 3.3. | Grunto tankinimas | m3 | 35.1 | 0,3 m3 x 117 m |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 3.4. | Plotų planiravimas | m2 | 117 | 1 m2 x 117 m |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 3.5. | Vejos užsėjimas | m2 | 117 | 1 m2 x 117 m |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 3.6. | Kabelių apsaugos plastikinio gofruoto vamzdžio klojimas tranšėjoje, kai vamzdžio skersmuo 32-63 mm. - Atviru būdu klojamas gofruotas požeminis kabelių vamzdis Pls D50mm 750N (posūkiuose ir užvedimuose 450N). | m | 329 | 3x 95 m 2x 22 m |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 3.7. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje. - 215 m Elektros kabelių signalinė juosta 100x0,1mm. - 114 m Ryšių kabelių signalinė juosta 40x0,1mm. | m | 329 |  |  | #VALUE!
Elektrotechnika
4. SP-19
E.ER.PVA-03 | 4.1. | Modulinio prietaiso montavimas skyde. - Automatinis jungiklis 3P C25A 15kA NU+NA | vnt. | 1 | SS3 |  | #VALUE!
5. Kabelių tiesimas
E.ER.PVA-03 | 5.2. | Kabelio tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg. - Galios kabelis 1kV Al 4x16mm2 XLPE | m | 15 | Es. konstrukcijomis SP-19 |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 5.3. | Kabelio įtraukimas į kanalizacijos kanalą, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg. - Galios kabelis 1kV Al 4x16mm2 XLPE | m | 1317 | Esamoje kanalizacijoje |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 5.4. | Kabelio įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg. - Galios kabelis 1kV Al 4x16mm2 XLPE. | m | 221 | Paklotuose vamzdžiuose |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 5.5. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg. - Galios kabelis 1kV Al 4x16mm2 XLPE. | m | 11 | Galų užvedimas, atsargos |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 5.6. | Kabelio vamzdigalio hermetizavimas. - Vamzdigalio hermetizavimo medžiagos. | vnt. | 56 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 5.7. | 1 kV iki 70 mm2 skersp. kabelio galinės movos mont. - 1kV 4x16mm2 kabelio galinė mova. | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 5.8. | Kabelio ženklinimas žymenų plokštele. - Kabelio žymuo su dirželiu. | vnt. | 32 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 5.9. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
6. Įžeminimas
E.ER.PVA-03 | 6.1. | Įžeminimo įrenginio ≤10 Ω įrengimas. - Viso 12 vnt. Strypas Pln kcp D16mm L=1,5m. - Viso 12 m Juosta Pln kcp 30x4mm. - Viso 2 kompl. Strypo smaigalys, jungtis, antikorozinės medžiagos. | vnt. | 1 | VAS-3/8 (L1-5/17) |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 6.2. | Įžeminimo įrenginio ≤10 Ω įrengimas. - Viso 12 vnt. Strypas Pln kcp D16mm L=1,5m. - Viso 9 m Juosta Pln kcp 30x4mm. - Viso 5 m Laidas Cu 1x16mm2. - Viso 2 kompl. Strypo smaigalys, jungtis, antikorozinės medžiagos. | vnt. | 1 | S-8 (L1-17) |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 6.3. | Įžemintuvo varžos matavimas | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 6.4. | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (prijungimo taškas) | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
Elektroniniai ryšiai
7. ODF/OKD
E.ER.PVA-03 | 7.1. | 12 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF bloko montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką. - ODF 12sk. SC. - Komutacinis kabelis. | vnt. | 1 | SP-19 |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 7.2. | 24 skaidulų šviesolaidinio kabelio OKD bloko montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką. - OKD 24sk. SC. - Komutaciniai kabeliai. | vnt. | 1 | VAS-3/8 (L1-5/17) |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 7.3. | 12 skaidulų šviesolaidinio kabelio OKD bloko montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką. - OKD 12sk. SC. - Komutacinis kabelis. | vnt. | 1 | S-8 (L1-17) |  | #VALUE!
8. Kabelių tiesimas
E.ER.PVA-03 | 8.1. | Kabelio tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg. - Šviesolaidinis ryšių kabelis 12SM OS2. | m | 15 | Es. konstrukcijomis SP-19 |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 8.2. | Kabelio įtraukimas į kanalizacijos kanalą, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg. - Šviesolaidinis ryšių kabelis 12SM OS2. | m | 1317 | Esamoje kanalizacijoje |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 8.3. | Kabelio įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg. - Šviesolaidinis ryšių kabelis 12SM OS2. | m | 221 | Paklotuose vamzdžiuose |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 8.4. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg. - Šviesolaidinis ryšių kabelis 12SM OS2. | m | 20 | Galų užvedimas, atsargos |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 8.5. | Kabelio vamzdigalio hermetizavimas. - Vamzdigalio hermetizavimo medžiagos. | vnt. | 54 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 8.6. | Kabelio ženklinimas žymenų plokštele. - Kabelio žymuo su dirželiu. | vnt. | 32 |  |  | #VALUE!
Procesų valdymas ir automatizacija
9. Teleinformatika ir televaldymas
E.ER.PVA-03 | 9.1. | Automatikos serverio (Schneider AS-P) konfigūravimas, valdiklių konfigūravimas, paleidimasderinimas, dokumentacijos parengimas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
10. Serverinė
E.ER.PVA-03 | 10.1. | Keitiklio montavimas. - Keitiklis FO/Eth. - Komutacinis kabelis. | kompl. | 1 | RS-1 |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 10.2. | Maitinimo panelė (PDU) 6x230VAC 19“ 1U | vnt. | 1 | RS-1 |  | #VALUE!
11. Skydai
E.ER.PVA-03 | 11.1. | Skydo montavimas. - Sukompl. valdymo automatikos skydas VAS-3/8 (L1- 5/17) su įkasamu pamatu. | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 11.2. | Skydo/Dėžės montavimas. - Sukompl. dėžė S-8 (L1-17) su pakabinimo ant šulinio sienos detalėmis (nuimama). | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
12. Automatikos prietaisai
E.ER.PVA-03 | 12.1. | Lygio reguliavimo prietaiso montavimas. - Plūdinis lygio jutiklis , su kabeliu L=15m. | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
13. Kabelių tiesimas
E.ER.PVA-03 | 13.1. | Kabelio tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg. - Komutacinis kab. UTP. | m | 10 | Es. konstrukcijomis serverinėje |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 13.2. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | m | 30 | Komplektiniams kabeliams |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 13.4. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg. - Viso 20 m Kontr. kab. 1kV Cu 5x2,5mm2 . - Viso 15 m Kontr. kab. 1kV Cu 10x1,5mm2 . - Viso 5 m Duomenų kab. UTP. | m | 40 | Nekomplektiniams kabeliams |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 13.5. | Kabelio vamzdigalio hermetizavimas. - Vamzdigalio hermetizavimo medžiagos. | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 13.6. | Kabelio ženklinimas žymenų plokštele. - Kabelio žymuo su dirželiu. | vnt. | 12 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 13.7. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 6 |  |  | #VALUE!
14. Kiti darbai
E.ER.PVA-03 | 14.1. | Aptarnaujančio personalo apmokymas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 14.2. | Geodezinis nužymėjimas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 14.3. | Kitų tinklų atstovų iškvietimas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
E.ER.PVA-03 | 14.4. | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
Nuotekų šalinimo dalis
15. Šuliniai ir kameros
NŠ | 15.1. | Šulinys DN(ID) 2000: Remontuojamas g/b DN2000mm šulinys, H=3,95m. Automatinio uždorio DN800 su pavara įrengimas, prailginimo velenu ir kapa (įskaitant sandarinimo ele-mentus, montavimo darbus) | kompl. | 1 | Nr.3 (L1-5) |  | #VALUE!
NŠ | 15.2. | Šulinys DN(ID) 2000: Remontuojamas g/b DN2000mm šulinys, H=3,06m, su automatiniu uždoriu DN250, prailginimo velenu ir kapa, (įskaitant naują šulinio žiedą DN 2000 mm H=1000mm, žiedą DN 2000 mm, H=500mm; landos aukščio mažinimą, žemės darbus, sandarinimo elementus, sienų hidroizoliaciją, dugną, lipynes, komunikacijų žymėjimo ženklą, montavimo darbus) Kalaus ketaus apžiūros liukas, montuojamas nevažiuojamoje zonoje, apkrova E600, (įskaitant apibetonavimą (0,26 m3), sandarinimo elementus, logotipus) | kompl. | 1 | Nr.8 (L1-17) |  | #VALUE!
16. Gerbūvio sutvarkymo darbai
NŠ | 16.1. | Vejos dangos atstatymas | m2 | 50 |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Iš viso: | #VALUE!

## PASTABOS PILDYMUI
Pastabos
1) Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti Rangovo įkainiai ir kainos turi apimti visą reikiamą Rangovo Įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyti įkainiai ir kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
2) Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, išvardintus Sąnaudų žiniaraščiuose, bei aprašytus šiuose pirkimo dokumentuose bei nurodytus brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ir kitus darbus neaprašytus pirkimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus darbų sąnaudų žiniaraščiuose, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai atlikti Projekte nurodytus darbus ir atlikti statinio statybos užbaigimo procedūras;
3) Kainos turi būti nurodytos ne didesniu nei 2 skaičių po kablelio tikslumu (pvz. 1,00);
4) Rangovas privalo nusimatyti visas išlaidas susijusias su statybvietės įrengimu, laikinų tvorų, kelių, vartų įrengimu bei priežiūra. Reikalavimai aptvėrimams pateikiami pirkimo specifikacijoje ir Lietuvos oro uostų tinklalapyje, taip pat pateikiama kita aktuali informacija Rangovams, kuri susijusi su darbų vykdymu ir tvarka oro uoste. https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams

## Sheet1 (hidden)
test
test