TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROS GENERATORIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS KLAIPĖDOS M. IR KLAIPĖDOS R.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Tiekėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Tiekėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Tiekėjas turi atlikti Paslaugas Užsakovui.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

AB „Klaipėdos vanduo“ dalyje objektų Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone (iki 50 km. nuo Klaipėdos miesto) turi įvairios galios 51 vnt. dyzelinių ir benzininių elektros generatorių. Pagal iš anksto suderintą grafiką reikia atlikti turimų generatorių techninį aptarnavimą, taip pat esant poreikiui, reikia atlikti generatoriaus remonto darbus ir/ar papildyti generatorius kuru.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Visos paslaugos, darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus.

    - Tiekėjas visiškai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei įstatymų reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą.

    - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis statybos taisyklėmis ir normomis, darbų saugos taisyklėmis, EĮĮT normomis, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais atliekamus darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

    - Tiekėjas privalo savo lėšomis utilizuoti visas aptarnavimo metu susidariusias utilizuotinas medžiagas (kuro, tepalų ir kitų skysčių likučiai, pakeisti filtrai ir kiti elementai). Užsakovui paprašius Tiekėjas turės pateikti Užsakovui minėtų medžiagų utilizavimo aktą.

    - Paslaugų teikimo metu pažeistos dalys, apdaila ar kitos vertybės turi būti suremontuos ar pakeistos Tiekėjo lėšomis.

    - Visos teikiamos paslaugos ir darbai turi būti atliekami pagal atitinkamos įrangos gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

    - Techninės priežiūros metu aptikus gedimus Tiekėjas surašo defektinį aktą, nurodant kokio generatoriaus, kurias detales reikia keisti ar remontuoti , nurodant detalės ir jos pakeitimo arba remonto kainą Eur be PVM.

    - Atlikus techninę priežiūrą Tiekėjas turi pateikti atliktų paslaugų aktą ir palikti tvarkingą darbo vietą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  | Elektros generatorių techninis aptarnavimas ir remontas Klaipėdos m. ir Klaipėdos r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | - Turimi generatoriai skirstomi į tris grupes pagal galią: I grupė – iki 20 kW (26 vnt.). II grupė – nuo 20 kW iki 100 kW (16 vnt.). III grupė – virš 100 kW (9 vnt.). - Visų grupių generatorių techninė priežiūra atliekama pagal iš anksto su Tiekėju suderintą grafiką. - Vizualinė generatoriaus, variklio ir elektros įrangos patikra; - Alyvos lygio ir būklės patikrinimas; - Aušinimo skysčio lygio ir būklės patikrinimas, pakeitimas; - Kuro sistemos patikrinimas (žarnelės, sandarumas, nuotėkiai); - Akumuliatoriaus patikra; - Elektros jungčių, kabelių ir tvirtinimų patikra; - Generatoriaus paleidimas, bandymas. - Alyvos ir alyvos filtro keitimas; - Kuro filtro patikra ir (jei reikalinga) keitimas; - Oro filtro patikra ir jei reikalinga keitimas, valymas; - Valdymo modulio patikra (jei taikoma); - Darbo parametrų patikrinimas. - Bandomasis paleidimas; - Valdymo automatikos ir apsaugų patikra (jei taikoma); - Ventiliacijos ir išmetimo sistemos patikra (jei taikoma). - Kuro papildymas į generatorius: Paslauga teikiama pagal atskirus užsakymus, atlyginant faktiškai patirtas išlaidas. - Generatorių gedimų nustatymas ir remontas: pagal iš anksto suderintą defektinį aktą. Paslauga teikiama pagal atskirus užsakymus. Už medžiagas reikalingas generatoriaus remontui atlyginama pagal faktiškai patirtas išlaidas. |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | Klaipėdos m. ir Klaipėdos r. tikslios vietos ir adresai nurodomi laimėjusiam tiekėjui po sutarties pasirašymo. Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įsitraukti keliones išlaidas į objektus. |  |
|  | Paslaugų atlikimui taikomi standartai | AB „Klaipėdos vanduo“: Minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai |  |
|  | Reikalavimai naudojamoms medžiagoms | Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas. |  |
|  | Paslaugų pradžios terminas | Paslaugos pradedami vykdyti: - Generatorių techninė priežiūra, pagal su AB „Klaipėdos vanduo“ suderintą grafiką. - Generatorių gedimų nustatymas per 2 d.d., remonto darbai užbaigiami ne vėliau kaip per 20 d.d. - Kuro papildymas, ne vėliau nei 2 d. d. nuo informacijos gavimo. |  |
|  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Sutvarkyti po remonto / techninės priežiūros susidariusias atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. |  |
|  | Defektų ištaisymo terminas | Per 10 darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Tiekėjas paslaugų metu nustatęs trūkumus, gedimus, neatitikimus nedelsiant informuoja Užsakovą. |  |  |
|  | Nustatytus gedimus Tiekėjas įformina defektiniame akte (Priedas Nr. 2) |  |  |
|  | Defektiniame akte išdėstyti gedimo priežastis ir pobūdį (jei galima), nurodyti numatomo remonto apimtis ir reikalingų keisti detalių sąrašą. Paslaugų teikėjas prie defektinio akto turi pridėti defektų nuotraukas ir/ar video medžiagą, kad pagrįsti remonto būtinybę. |  |  |
|  | Defektinį aktą pateikti (el. paštu) Pirkėjo atstovams, kurie atsakingi už eksploatuojamų įrenginių priežiūrą savo objektuose ir gauti raštišką jų patvirtinimą. |  |  |
|  | Pirkėjo atstovams patvirtinus defektiniame akte numatytų remonto paslaugų tinkamumą, ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti raštu (el. paštu) įmonės personalą apie numatomą paslaugų pradžią, kuri negali būti vėlesnė kaip po 10 (dešimt) darbo dienų, ir numatomų remonto paslaugų atlikimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 20 d.d. |  |  |
|  | Jei dėl Tiekimo sutrikimų ar kitų svarbių priežasčių numatoma paslaugų pradžia yra vėlesnė nei 10 (dešimt) darbo dienų, tuomet Paslaugos tiekėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Paslaugos tiekėjas turi pateikti, o Pirkėjas patvirtinti pagrindžiančių dokumentų tinkamumą (pvz. pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, užsakymo atlikimą ir patvirtinimą, apmokėjimą už užsakytas prekes ir/ar paslaugas ir oficialus prekių tiekėjo pranešimas apie prekių pristatymo terminus, kurie ilgesni nei 10 d.d.). |  |  |
|  | Atliktos paslaugos registruojamos atliktų paslaugų aktuose. Darbų ir defektiniai aktai pildomi dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius su abiejų šalių parašais lieka Pirkėjo personalui, kitas paslaugos teikėjui). |  |  |
|  | Vykdant darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais |  |  |
|  | Generatorių remontui visos medžiagos turi būti pagamintos ir išbandytos pagal IEC standartus, neprieštaraujant Elektros įrenginių įrengimo taisyklėms (naujausia redakcija) ir Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimams. |  |  |
|  | Visus reikiamus elektros atjungimus (jei būtina atjungti objektą) derinti su AB „Klaipėdos vanduo“ Energetikos skyriumi ne vėliau kaip 3 d. d. prieš atjungimą. |  |  |
|  | Visa Užsakovui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių projektavimų, reikalavimus. |  |  |
|  | Tiekėjas privalo turėti atestuotus darbuotojus, reikalingus atlikti tokio pobūdžio darbams. |  |  |
|  | Po darbų atlikimo pateikti visus reikalingus dokumentus: Atliktų darbų aktą, defektinis aktas (jei nustatyti gedimai), atliktų darbų ir naudotų medžiagų žiniaraštis (jei buvo atliktas remontas) . |  |  |
|  | Tiekėjas prieš pradėdamas paslaugas su Užsakovu suderina atliksiančio personalo sąrašą, sudaryti tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą-leidimą. |  |  |
|  | Tiekėjas privalo pats apsirūpinti darbo priemonėmis, medžiagomis ir įrenginiais paslaugų atlikimui. Visos medžiagos turi būti nenaudotos, kokybiškos ir sertifikuotos Lietuvoje. Įvykdžius paslaugas sutvarkyti darbo vietą ir aplinką. Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbo higienos sąlygas darbo vietoje. |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai darbams |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.3. p. T.y. Susidariusios atliekos turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei, Darbams atlikti neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, efektyviai naudojama elektra ir vanduo. |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Kartu su pasiūlymu pateikti: deklaraciją, kad tiekėjas vykdys sutartį laikydamasis Atliekų tvarkymo taisyklių ir užtikrins atliekų rūšiavimą, o sutarties vykdymo metu pateiks atliekų perdavimo dokumentus. |  |

Priedai:

- Generatorių sąrašas;

- Defektinis aktas.