TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – komunikacijos spintų sukomplektavimo (surinkimo), montavimo, kabelių trasų įrengimo ir signalų pajungimo darbai Perkančiojo subjekto nurodytuose objektuose, įskaitant šiems darbams atlikti būtinas prekes, bei su tuo susijusios paslaugos, užtikrinančios matavimo duomenų surinkimą ir jų integraciją į dispečerinę stebėsenos sistemą (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – tai fiziniai ir techniniai veiksmai, atliekami Perkančiojo subjekto objektuose, skirti duomenų surinkimo sistemos įrengimui, įskaitant komunikacijos spintų sukomplektavimą (surinkimą), montavimą, kabelių trasų įrengimą, kabelių klojimą ir ženklinimą, matavimo signalų pajungimą, įžeminimo ir apsauginių elementų įrengimą, taip pat visų šiems darbams atlikti būtinų prekių, medžiagų ir įrangos tiekimą, montavimą ir integravimą.

  - Paslaugos – tai veiklos ir nematerialūs elementai, skirti užtikrinti tinkamą duomenų surinkimo sistemos veikimą, kurios nėra laikomos fiziniais montavimo darbais, įskaitant vietinės duomenų surinkimo įrangos programinę konfigūraciją, matavimo duomenų nuskaitymo ir paruošimo užtikrinimą, duomenų integraciją į dispečerinę stebėsenos sistemą, taip pat dispečerinės stebėsenos sistemos programinės įrangos licencijų suteikimą, aktyvavimą ir galiojimo užtikrinimą (įskaitant papildomus duomenų taškus, archyvavimo ar komunikacijos kanalus).

  - Alarmas – įspėjimas apie tam tikrą sąlygą ar reiškinį, reikalaujantis operatoriaus dėmesio.

  - Stebėsena / Monitoringas – parametrai fiksuojami, saugomi ir rodomi.

  - Technologinių procesų valdymas – automatinis arba nuotolinis poveikis įrenginiams, keičiant jų veikimo būseną ar parametrus.

  - VKAS – Vidaus komunikacijos ir automatikos įrangos spinta, skirta duomenų surinkimo sistemos įrangai montuoti pastato viduje (šilumos punkte ar kitoje techninėje patalpoje), apsaugota nuo tiesioginio atmosferos poveikio ir pritaikyta darbui vidaus aplinkos sąlygomis.

  - LKAS – lauko komunikacijos ir automatikos įrangos spinta, skirta duomenų surinkimo sistemos įrangai montuoti lauko sąlygomis (virš žemės), apsaugota nuo atmosferos poveikio ir pritaikyta darbui lauko aplinkos sąlygomis.

  - VKAS tipinis sprendinys – Perkančiojo subjekto parengtas ir pirkimo dokumentuose pateiktas vidaus komunikacijos ir automatikos spintos (VKAS) techninis sprendinys (schema, komponentų sudėtis ir funkcinė struktūra), pagal kurį atliekamas VKAS sukomplektavimas ir montavimas pastato viduje, neatliekant individualaus projektavimo.

  - LKAS tipinis sprendinys – Perkančiojo subjekto parengtas ir pirkimo dokumentuose pateiktas lauko komunikacijos ir automatikos spintos (LKAS) techninis sprendinys (schema, komponentų sudėtis ir funkcinė struktūra), pagal kurį atliekamas LKAS sukomplektavimas ir montavimas lauko sąlygomis, neatliekant individualaus projektavimo.

  - PLV - programuojamas loginis valdiklis (angl. Programmable Logic Controller), vietinė duomenų nuskaitymo ir paruošimo įranga, montuojama VKAS/LKAS spintose.

  - SCADA – dispečerinė stebėsenos ir duomenų surinkimo sistema (angl. Supervisory Control and Data Acquisition), skirta duomenų atvaizdavimui, aliarmų valdymui ir (ar) duomenų archyvavimui.

  - WinCC  – Perkančiojo subjekto naudojama SCADA programinė platforma, kurios aplinkoje atliekama integracija ir vizualizacijų kūrimas.

  - Duomenų taškas (Tag / PowerTag) – SCADA sistemoje registruojamas kintamasis (analoginis arba skaitmeninis), atitinkantis konkretų matavimo ar būsenos signalą.

  - TagLogging (archyvavimas) – SCADA funkcionalumas, skirtas duomenų taškų reikšmių periodiniam įrašymui ir saugojimui archyve.

  - PDL – WinCC grafinio vaizdo (schemos) failas (angl. Process Display List), naudojamas technologinių parametrų atvaizdavimui SCADA kliente.

  - NTP – tinklo laiko protokolas (Network Time Protocol), naudojamas valdiklių ir SCADA serverio laiko sinchronizavimui.

  - KKS žymėjimas – Perkančiojo subjekto naudojama įrenginių ir signalų žymėjimo sistema (identifikavimo kodai), taikoma spintoms, įrangai, kabeliams ir signalams.

  - Operatyvinis žymėjimas – Perkančiojo subjekto taikomas įrenginių ir elementų žymėjimas, skirtas eksploatacijai ir operatyviniam personalui.

  - Mnemoschema – supaprastinta technologinės schemos vizualizacija ant spintos ar SCADA lange, skirta greitam orientavimuisi ir eksploatacijai.

  - NFC žetonas – radijo ryšio identifikavimo žymeklis, naudojamas objektų / įrangos identifikavimui ir (ar) susiejimui su Perkančiojo subjekto informacinėmis sistemomis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1 Bendroji apimtis

3.1.1 Pirkimo objektą sudaro Perkančiojo subjekto objektuose atliekami komunikacijos spintų sukomplektavimo (surinkimo), montavimo, kabelių trasų įrengimo, signalinių ir duomenų kabelių pajungimo darbai, taip pat su tuo susijusios paslaugos, reikalingos užtikrinti patikimą matavimo duomenų surinkimą ir jų perdavimą į dispečerinę stebėsenos sistemą.

3.1.2 Pirkimas neapima technologinių procesų valdymo, automatizuoto reguliavimo ar poveikio šilumos tiekimo įrenginių veikimui – sistema skirta tik duomenų surinkimui, perdavimui ir atvaizdavimui.

3.2 Darbų apimtis

3.2.1 Tiekėjas privalo atlikti šiuos Darbus:

3.2.1.1 komunikacijos spintų sukomplektavimą (surinkimą) pagal tipinius sprendinius (VKAS ir LKAS);

3.2.1.2  komunikacijos ir automatikos spintų montavimą Perkančiojo subjekto nurodytuose objektuose (pastatuose ir lauko sąlygomis);

3.2.1.3 maitinimo, signalinių ir duomenų kabelių trasų įrengimą;

3.2.1.4 kabelių įvedimą į komunikacijos spintas, jų tvirtinimą, ženklinimą ir apsaugą;

3.2.1.5 matavimo signalų (temperatūros, slėgio, srauto – jei taikoma) pajungimą prie duomenų surinkimo įrangos;

3.2.1.6 duomenų surinkimo įrangos fizinį sumontavimą ir prijungimą komunikacijos ir automatikos spintose;

3.2.1.7 atliktų darbų patikrinimą, testavimą ir parengimą eksploatacijai.

3.2.2 Atliekant darbus neatliekami vamzdynų gręžimo, pjovimo ar kiti intervenciniai darbai. Neinvazinių srauto matavimo jutiklių pirminių (ant vamzdyno montuojamų) prietaisų tiekimas ir montavimas nėra šio pirkimo dalis. Šio pirkimo apimtyje gali būti numatytas tik antrinių prietaisų montavimas spintose ir signalinių kabelių atvedimas iki pirminio prietaiso montavimo vietos

Lentelė Nr. 1. Komunikacijos ir automatikos spintų Darbų lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalūs Darbų kiekiai Sutarties galiojimu laikotarpiu (24 mėn.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VKAS spintų sukomplektavimo ir montavimo Darbai pagal VKAS tipinį sprendinį, įskaitant tipinių komponentų tiekimą, sumontavimą ir tarpusavio sujungimą | vnt. | 14 |
| 2. | LKAS spintų sukomplektavimo ir montavimo Darbai pagal LKAS tipinį sprendinį, įskaitant tipinių komponentų tiekimą, sumontavimą ir tarpusavio sujungimą | vnt. | 29 |
| 3. | Maitinimo (230 V) ir analoginių matavimo signalų (4–20 mA) kabelių tiekimo, kabelių trasų įrengimo ir kabelių klojimo Darbai už komunikacijos ir automatikos spintų ribų, įskaitant kabelių apsaugos sistemas (vamzdžius, gofruotus vamzdelius ir kt.). | m. | 2200** |
| 4. | Prie jau sumontuotų temperatūros (Pt100) ir slėgio jutiklių signalų prijungimo darbai, įskaitant Pt100 signalų keitiklių (Pt100 → 4–20 mA) tiekimą, montavimą ir pajungimą prie duomenų surinkimo įrangos. | Vnt. | 164 |
| 5. | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant vejos dangai, įskaitant dangos atstatymą | m. | 100*** |
| 6. | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant trinkelių dangai, įskaitant dangos atstatymą | m. | 25*** |
| 7. | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant asfalto dangai, įskaitant dangos atstatymą | m. | 6*** |
| 8. | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant žvyro dangai, įskaitant dangos atstatymą | m. | 50*** |
| 9. | Neinvazinių srauto matavimo jutiklių antrinių prietaisų montavimo automatikos skyduose Darbai | vnt. | 20 |
| 10. | Neinvazinių srauto matavimo jutiklių signalinių kabelių klojimo Darbai nuo antrinių prietaisų iki matavimo vietų (kamerų, techninių patalpų) | m. | 450 |
| 11. | Kabelių įvedimo nuo lauko trasų į pastatus, šilumines kameras ir technines patalpas Darbai, įskaitant mechaninę apsaugą ir sandarinimą | Kompl. | 19 |
| 12. | Komunikacijos ir automatikos spintų, jose sumontuotos įrangos, kabelių, gyslų ir prijungimo vietų ženklinimo Darbai, įskaitant ženklinimo atitikimą pateiktoms schemoms | Kompl. | 43 |

*Nurodytas Darbų kiekis yra maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus kiekio ar bet kokios jų dalies. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Darbų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Darbų kiekis gali būti keičiamas, neviršijant jame nurodyto Darbų maksimalaus kiekio

** Kabelių trasų ilgiai pateikiami preliminariai, remiantis pagrindinių trasų (iki tolimiausių prijungimo taškų) įvertinimu, atliktu pagal tipinius VKAS ir LKAS sprendinius bei principinių schemų analizę.
Galutinis kabelių trasų ilgis, įskaitant atšakas iki atskirų prijungimo vietų, tikslinamas darbų vykdymo metu pagal faktines montavimo sąlygas..

*** Kabelių trasų sprendiniai ir jų trasuotė gali būti tikslinami rengiant techninį projektą ir jį derinant su atsakingomis institucijomis.

Kabelinių linijų projektavimo, techninio projekto rengimo ir derinimo darbai yra Perkančiojo subjekto atsakomybė ir nėra šio pirkimo objekto dalis.

3.3 Paslaugų apimtis

3.3.1 Pirkimo apimtyje taip pat yra šios Paslaugos:

3.3.1.1 vietinės duomenų surinkimo įrangos programinė konfigūracija, skirta matavimo signalų nuskaitymui;
3.3.1.2 duomenų paruošimas ir struktūrizavimas perdavimui į dispečerinę stebėsenos sistemą;
3.3.1.3 duomenų integracija į Perkančiojo subjekto naudojamą SCADA sistemą;
3.3.1.4 dispečerinės stebėsenos sistemos programinės įrangos licencijų suteikimas, aktyvavimas ir galiojimo užtikrinimas (įskaitant papildomus PowerTags, archyvavimo ar komunikacijos kanalus), jei tai numatyta pirkimo dokumentuose;
3.3.1.5 sistemos veikimo patikra ir duomenų perdavimo testavimas.

3.3.2 Paslaugos neapima technologinių procesų valdymo logikos kūrimo, apsauginių ar reguliavimo algoritmų diegimo.

Lentelė Nr. 2. Komunikacijos ir automatikos spintų Paslaugų lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalūs Paslaugų kiekiai Sutarties galiojimu laikotarpiu (24 mėn.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vietinės duomenų surinkimo įrangos (PLV) programinės konfigūracijos, matavimo signalų nuskaitymo ir paruošimo darbai vienai komunikacijos ir automatikos spintai, tipinei konfigūracijai (iki 50 duomenų taškų (PowerTags) vienai spintai) | vnt. | 43 |
| 2. | Duomenų struktūrizavimo ir integravimo į Perkančiojo subjekto naudojamą SCADA sistemą paslaugos, įskaitant ryšio su SCADA sistemos užtikrinimą | Kompl. | 1 |
| 3. | SCADA Runtime licencijos suteikimo ir (ar) aktyvavimo paslaugos, užtikrinančios ne mažiau kaip 50 PowerTags vienai komunikacijos ir automatikos spintai, taikant bendrą rezervą sistemos plėtrai. | Vnt. | 1 |
| 4. | SCADA archyvavimo funkcionalumo licencijos suteikimo ir (ar) aktyvavimo paslaugos (ne mažiau kaip 800 archyvuojamų duomenų taškų). | Vnt. | 1 |
| 5. | SCADA komunikacijos ir IT sąsajų licencijų suteikimo ir (ar) aktyvavimo paslaugos, jei reikalinga pagal pasirinktą architektūrą. | Kompl. | 1 |
| 6. | SCADA vizualizacijos sprendinių (grafikų, lentelių ir (ar) langų) sukūrimo ir konfigūravimo paslaugos. | Vnt. | 5 |
| 7. | Sistemos veikimo patikros, duomenų nuskaitymo, integracijos ir perdavimo testavimo bei parengimo eksploatacijai paslaugos. | kompl. | 1 |

*Nurodytas Paslaugų kiekis yra maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus kiekio ar bet kokios jų dalies. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas, neviršijant jame nurodyto Paslaugų maksimalaus kiekio.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1 Bendrieji reikalavimai Darbams:

4.1.1 Tiekėjas privalo atlikti komunikacijos ir automatikos spintų (VKAS ir LKAS) sukomplektavimo (surinkimo), montavimo, kabelių trasų įrengimo, kabelių įvedimo, signalinių, duomenų ir maitinimo kabelių pajungimo darbus Perkančiojo subjekto nurodytuose objektuose.

4.1.2 Darbai turi būti atliekami vadovaujantis VKAS ir LKAS tipiniais sprendiniais, pateiktais pirkimo dokumentų Prieduose Nr. 1 „VKAS tipinis projektas“ ir Nr. 2 „LKAS tipinis projektas“.

4.1.3 Konkrečios montavimo vietos, objektų sąrašas bei kiekviename objekte numatytų jutiklių, signalų ir matavimo kanalų kiekiai yra pateikti Priedas Nr. 3 – „Objektų sąrašas, montavimo vietos ir jutiklių bei signalų sąrašas“.

4.1.4 Preliminarūs kabelių trasų sprendiniai, kabelių tipai ir jų vedimo principai pateikti Priedas Nr. 4 – „Principinės kabelių trasų ir signalų pajungimo schemos“. Šios schemos skirtos darbų apimties ir sprendinių suvokimui bei preliminarių kiekių nustatymui.

4.1.5 Priedas Nr. 4 – „Principinės kabelių trasų ir signalų pajungimo schemos“ pateiktos principinės schemos skirtos darbų apimties, sprendinių logikos ir preliminarių kiekių įvertinimui. Jos nėra vykdomieji brėžiniai ir gali būti tikslinamos darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į faktines objektų sąlygas, nekeičiant tipinių sprendinių funkcinės paskirties.

4.2 komunikacijos spintų sukomplektavimo (surinkimo) ir montavimo Darbų reikalavimai:

4.2.1 Perkančiojo subjekto tiekiami komponentai (VKAS ir LKAS spintoms):

4.2.1.1 Programuojamas loginis valdiklis (PLV) – Siemens S7-1200 G2 (6ES7214-1AH50-0XB0),

techninė dokumentacija pateikiama Priedas Nr. 5 – „PLV techninė dokumentacija“.

4.2.1.2 Analoginių įėjimų plėtimo modulis – Siemens SM 1231 (6ES7231-4HF50-0XB0),

techninė dokumentacija pateikiama Priedas Nr. 6 – „Analoginių įėjimų modulio techninė dokumentacija“.

4.2.1.3 Duomenų perdavimo (ryšio) įranga – modemas / maršrutizatorius su pagrindiniu laidiniu (optiniu arba Ethernet) ir rezerviniu ryšiu.

Konkreti ryšio įrangos sudėtis, modeliai ir techniniai parametrai bus patikslinti ir pateikti Perkančiojo subjekto sprendiniu iki montavimo darbų pradžios.

4.2.1.4 Antriniai neinvaziniai srauto matavimo prietaisai - antriniai neinvaziniai srauto matavimo prietaisai numatomi naudoti konkrečiuose Perkančiojo subjekto nurodytuose objektuose. Konkreti šių prietaisų techninė sudėtis, gamintojas, modelis ir parametrai šio pirkimo metu nėra detalizuojami ir bus parenkami bei patikslinami Perkančiojo subjekto sprendimu vėlesniame etape.

4.2.2 Visi kiti komunikacijos ir automatikos spintų sukomplektavimui, montavimui būtini komponentai, kurie nėra aiškiai įvardinti 4.2  punkte, perkami ir tiekiami Tiekėjo, vadovaujantis VKAS ir LKAS tipiniais projektais, pateiktais pirkimo dokumentų prieduose.

4.2.4 Kiekvienoje komunikacijos ir automatikos spintoje turi būti įrengta technologinė elektros energijos apskaita. Tais atvejais, kai technologinės elektros energijos apskaita nėra numatyta VKAS ar LKAS tipiniuose projektuose, ją parenka, tiekia ir sumontuoja Tiekėjas, naudodamas vienfazį elektros energijos skaitiklį Phoenix Contact EEM-MA370-R arba lygiavertį, montuojamą ant DIN bėgelio, užtikrinantį viso komunikacijos spintos elektros suvartojimo apskaitą ir duomenų perdavimą į duomenų surinkimo sistemą.

4.2.5 Tiekėjas, vadovaudamasis tipiniuose projektuose numatytais sprendiniais ir faktiniu signalinių kabelių, jutiklių bei signalų kiekiu, privalo įvertinti ir užtikrinti pakankamą kabelių įvadų, užspaudiklių, sandariklių ir kitų kabelių įvedimui reikalingų komponentų kiekį. Faktinis jutiklių ir signalų skaičius kiekviename objekte yra pateiktas Priedo Nr. 3 „Objektų sąrašas, montavimo vietos ir jutiklių bei signalų sąrašas“.

4.3 LKAS spintos montuojamos lauko sąlygomis gavus parengtą ir su atsakingomis institucijomis suderintą projektą, pateiktą Perkančiojo subjekto.

4.4 Tiekėjas, vadovaudamasis pateiktu suderintu projektu, privalo savo lėšomis ir atsakomybe gauti statybą leidžiantį dokumentą, reikalingą LKAS spintos pastatymui (įrengimui), jei toks dokumentas yra privalomas pagal galiojančius teisės aktus.

4.5 LKAS spintos montavimo darbai gali būti pradedami tik gavus galiojantį statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma) ir suderinus darbų pradžią su Perkančiuoju subjektu.

4.6 LKAS spintos įrengiamos vadovaujantis pirkimo dokumentų Priedu Nr. 2 „LKAS tipiniai reikalavimai“

4.7 VKAS spintos konkreti montavimo vieta objekte parenkama iš anksto suderinus su konkretaus objekto atsakingu už priežiūrą asmeniu – šilumos punktuose su šilumos punkto prižiūrėtoju, katilinėse su katilinės atsakingu asmeniu, o siurblinėse ir antžeminėse kamerose su už statinį atsakingu asmeniu – užtikrinant saugų priėjimą, patogią eksploataciją ir netrukdomą esamų technologinių įrenginių veikimą.

4.8.1 Tais atvejais, kai komunikacijos ir automatikos spintos maitinimas numatomas iš ESO komercinės apskaitos spintos, Tiekėjas privalo atlikti prijungimo darbus pagal galiojančius ESO techninius reikalavimus ir teisės aktus.

4.8.2 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbus atliktų atestuoti specialistai, turintys teisę vykdyti elektros įrenginių prijungimo darbus.

4.8.3 Atlikus prijungimo darbus, Tiekėjas privalo parengti ir pateikti reikalingą rangovo aktą (ar kitą ESO reikalaujamą dokumentą), patvirtinantį atliktų darbų atitiktį, ir suderinti jį su ESO, jei tai privaloma pagal galiojančią tvarką.

4.8.4 Visi su prijungimu prie ESO komercinės apskaitos spintos susiję organizaciniai ir techniniai veiksmai, išskyrus pačios komercinės apskaitos įrangos tiekimą, yra Tiekėjo atsakomybė.

4.9 Kabelinių linijų įrengimo reikalavimai:

4.9.1 Kabelinių linijų vedimas, trasų parinkimas, kabelių tipai, įvadų vietos ir kabelių įvedimo kryptys turi būti įgyvendinami vadovaujantis VKAS ir LKAS tipiniais projektais, pateiktais pirkimo dokumentų prieduose.

4.9.2 Kabeliai iki komunikacijos ir automatikos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose vamzdžiuose, užtikrinant kabelių mechaninę apsaugą ir galimybę juos pakeisti.

4.9.3 Komunikacijos ir automatikos spintų kabelių įvaduose turi būti naudojami tinkami sandarūs užspaudikliai, parinkti pagal kabelio ir apsauginio vamzdžio (gofros) diametrą, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio.

4.9.4 Komunikacijos ir automatikos spintų viduje kabeliai turi būti montuojami be apsauginių vamzdžių, tvarkingai suvedami iki gnybtų ar įrenginių pagal tipinių projektų sprendinius.

4.9.5 Kabelių trasos, montavimo aukščiai, kabelių įvedimo kryptys ir tvirtinimo sprendiniai turi būti tikslinami montavimo metu, atsižvelgiant į faktines objekto sąlygas ir suderinus su Perkančiojo subjekto nurodytų objektų priežiūrą atsakingu asmeniu.

4.9.6 Kabelių trasų įrengimo darbai turi būti vykdomi pagal Perkančiojo subjekto parengtus ir su atsakingomis institucijomis suderintus projektinius sprendinius. Kabelinių linijų projektavimo, techninio projekto rengimo ir derinimo darbai yra Perkančiojo subjekto atsakomybė ir nėra šio pirkimo objekto dalis. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus kabelių trasų įrengimui (Tiekėjo vykdomiems darbams pagal suderintus projektinius sprendinius) yra būtinas statybą leidžiantis dokumentas ar kitas leidimas, tokį leidimą privalo gauti Tiekėjas savo lėšomis ir atsakomybe.

4.10 Lauko kasimo ir kabelių klojimo darbų bendrieji reikalavimai

4.10.1 Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo darbai turi būti vykdomi laikantis galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir gerosios inžinerinės praktikos, užtikrinant esamų inžinerinių tinklų, statinių ir aplinkos apsaugą.

4.10.2 Kabeliai turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose arba kitomis techninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis mechaninę apsaugą, ilgaamžiškumą ir galimybę kabelius pakeisti ateityje.

4.10.3 Kasimo darbai, kabelių klojimas ir paviršinių dangų (vejos, trinkelių, asfalto, žvyro) atstatymas turi būti atliekami taip, kad po darbų būtų atkurta ne blogesnė būklė nei buvo prieš darbų pradžią.

4.10.4 Konkretūs kabelių trasų sprendiniai, kasimo gyliai ir trasų eiga tikslinami vietoje montavimo metu, atsižvelgiant į faktines objekto sąlygas.

4.11 Jutiklių signalų prijungimo reikalavimai:

4.11.1 Perkančiojo subjekto tiekiamų jutiklių techninė dokumentacija pateikiama pirkimo dokumentų prieduose: temperatūros jutiklių dokumentacija – Priedas Nr. 8 „Temperatūros jutikliai“, slėgio jutiklių dokumentacija – Priedas Nr. 9 „Slėgio jutikliai“. Neinvazinių srauto matavimo jutiklių techninė dokumentacija šio pirkimo metu nėra pateikiama, kadangi šie prietaisai bus įsigyjami atskiru pirkimu; jų techniniai duomenys Tiekėjui bus pateikti prieš montavimo darbus.

4.11.2 Tiekėjas privalo nutiesti, atvesti iki jutiklių ir sujungti signalinius kabelius nuo komunikacijos ir automatikos spintų iki Perkančiojo subjekto nurodytų matavimo vietų.

4.11.3 Temperatūros jutiklių (Pt100) signalų prijungimo atveju, kai reikalingas signalo keitimas iš Pt100 į 4–20 mA, reikalingus signalų keitiklius tiekia (pagal VKAS, LKAS tipinius projektų reikalavimus), montuoja ir pajungia Tiekėjas.

4.11.4 Neinvazinių srauto matavimo jutiklių atveju Tiekėjas privalo nutiesti ir atvesti signalinį kabelį iki planuojamos pirminio (jutiklio) prietaiso montavimo vietos.

4.11.5 Signalinį kabelį nuo komunikacijos ir automatikos spintos iki neinvazinio srauto matavimo jutiklio pirminio prietaiso tiekia Perkantysis subjektas.

4.11.6 Neinvazinių srauto matavimo jutiklių pirminių prietaisų montavimas, tvirtinimas prie vamzdyno ir mechaninis įrengimas nepriklauso Tiekėjo darbų apimčiai.

4.12 Kabelių įvedimo nuo lauko trasų į pastatus, šilumines kameras ir technines patalpas darbai turi būti atliekami vadovaujantis tipiniuose projektuose ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytais kabelių trasų, mechaninės apsaugos ir sandarinimo reikalavimais.

4.13 Komunikacijos ir automatikos spintų bei įrangos ženklinimo reikalavimai

4.13.1 Visos komunikacijos ir automatikos spintos (VKAS ir LKAS), jose sumontuota įranga, kabeliai, gyslos, gnybtai ir prijungimo vietos turi būti paženklinti pagal Perkančiojo subjekto patvirtintą ženklinimo sistemą (operatyvinį ir (arba) KKS žymėjimą).

4.13.2 Ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis pirkimo dokumentų 7 priedo „Įrenginių žymėjimo reikalavimai“:

3.2 punkte nustatytais ženklinimo reikalavimais;

5 skyriuje nustatytais ženklinimo elementų tvirtinimo (pakabinimo) reikalavimais, atsižvelgiant į faktines montavimo sąlygas objekte.

4.13.3 Žymėjimo plokšteles (lenteles) su užrašais, kabelių, gyslų ir įrangos žymeklius užsako, pagamina ir sumontuoja Tiekėjas.

4.13.4 NFC žetonų tiekimą, jų priskyrimą objektams ir integraciją į Perkančiojo subjekto informacines sistemas užtikrina Perkantysis subjektas.

4.13.5 Spintų ženklinimas turi apimti ir vizualinius elementus (mnemoschemas, pagrindinius identifikacinius žymėjimus), užtikrinančius aiškią ir saugią eksploataciją.

4.14 Bendrieji Paslaugų reikalavimai:

4.14.1 Paslaugos apima programinės įrangos konfigūravimą, SCADA integraciją, duomenų struktūrizavimą, vizualizaciją, archyvavimą ir testavimą, tačiau neapima technologinių procesų valdymo, reguliavimo ar poveikio šilumos tiekimo įrenginių veikimui.

4.14.2 SCADA programavimo ir integravimo darbai atliekami Perkančiojo subjekto valdomoje SCADA aplinkoje. Perkantysis subjektas užtikrina reikalingas prieigas (vartotojų paskyras, nuotolinę prieigą ar fizinę darbo vietą), tinklo pasiekiamumą bei IP adresavimo informaciją pagal savo IT politiką.

4.14.3 Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiojo subjekto IT skyriumi kintamųjų prefiksą bei struktūrą, siekiant išvengti dubliavimosi esamoje WinCC SCADA sistemoje. Tiekėjas privalo pateikti kintamųjų importo failus WinCC formatu (TAG Export/Import), taip pat aliarmų/įvykių importo failus su atskirais suderintais laukais (pvz., PRANEŠIMAS, VIETA, KODAS).

4.14.4 Baigęs Paslaugas, Tiekėjas privalo perduoti Perkančiajam subjektui visus PLV projektų failus, SCADA konfigūracijų eksporto failus, naudotus parametrus, programinius išeities tekstus, taip pat visus su sprendiniu susijusius prisijungimo duomenis (įskaitant slaptažodžius), Perkančiojo subjekto IT skyriaus nustatyta tvarka, užtikrinant galimybę be apribojimų atidaryti, redaguoti, išsaugoti ir įkelti programas bei konfigūracijas į programuojamus įrenginius ir SCADA aplinką.

4.15 Programinės įrangos ir licencijų reikalavimai:

4.15.1 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos Paslaugoms suteikti reikalingos programinės įrangos licencijos būtų įsigytos, suteiktos ir (ar) aktyvuotos, įskaitant, bet neapsiribojant:

4.15.1.1 WinCC SCADA Runtime licencijas;

4.15.1.2 papildomas duomenų taškų (PowerTags) licencijas;

4.15.1.3 duomenų archyvavimo (TagLogging) funkcionalumo licencijas;

4.15.1.4 komunikacijos, integracijos ar kitas SCADA funkcines licencijas, reikalingas pagal pasirinktą sistemos architektūrą.

4.15..2 Licencijų apimtys turi būti parinktos taip, kad būtų užtikrintas:

4.15.2.1 visų projekte numatytų duomenų taškų veikimas;

4.15.2.2 ne mažesnis kaip 50 % rezervas sistemos plėtrai, skaičiuojamas nuo faktinio reikalingų licencijuojamų duomenų taškų skaičiaus.

4.15.3 Licencijos turi būti suderinamos su Perkančiojo subjekto naudojama SCADA sistemos versija ir leidžiančios pilnavertę sistemos eksploataciją visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.15.4 Archyvuojamų duomenų taškų kiekis ir sudėtis nustatomi pagal faktiškai SCADA sistemoje archyvuojamus signalus, daugiausia apimant analoginius matavimo duomenis (temperatūra, slėgis, srautas, spintos vidaus temperatūra, technologinės elektros energijos apskaitos parametrus) bei atskirus Perkančiojo subjekto sprendimu pasirinktus būsenos signalus.

Diskretiniai signalai (pvz., durų atidarymai, ryšio būsenos, maitinimo dingimas, gedimų indikacijos) archyvuojami tik tais atvejais, kai tai pagrįsta eksploataciniais ar analizės poreikiais.

4.16 SCADA vizualizacijos reikalavimai

4.16.1 Grafiniai vaizdai turi būti sukurti naudojant WinCC ir pilnai integruoti į Perkančiojo subjekto esamą SCADA sistemą.

4.16.2 Grafiniai vaizdai turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.16.2.1 pagrindinių technologinių schemų langų rezoliucija turi būti iš anksto suderinta su Perkančiuoju subjektu;

4.16.2.2 papildomi langai (parametrų, grafikų, lentelių ir pan.) neturi viršyti Perkančiojo subjekto nurodytų ar suderintų išmatavimų;

4.16.2.3 naudojami technologinių objektų simboliai (matuoklių, siurblių, sklendžių, jutiklių ir kt.) turi atitikti Perkančiojo subjekto šiuo metu naudojamus SCADA simbolius;

4.16.2.4 objektų valdymo ir informaciniai langai turi būti kuriami pagal Perkančiojo subjekto naudojamus šablonus ir vizualinę sistematiką;

4.16.2.5 siekiant išvengti grafinių langų ir objektų dubliavimosi, visi naujai kuriami langai, objektai ir susiję SCADA elementai turi turėti su Perkančiuoju subjektu suderintą prefiksą (pvz., „X1_“).

4.16.3 Visi nauji grafiniai vaizdai turi būti įtraukti į esamą SCADA sistemos meniu struktūrą, išlaikant bendrą sistemos logiką, navigaciją ir duomenų vientisumą.

4.17 Atliekų tvarkymas:

4.17.1 Vykdant Darbus, įskaitant demontavimo darbus (jei taikoma), susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo teisės aktais.

4.17.2 Atliekos turi būti rūšiuojamos atskirai pagal atliekų pobūdį (pvz., metalas, kabeliai, izoliacinės medžiagos, plastikas, mišrios statybinės atliekos) ir perduodamos teisėtiems atliekų tvarkytojams utilizavimui / šalinimui.

4.17.3 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad po darbų atlikimo darbo vieta būtų sutvarkyta, o atliekos išvežtos.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1 Darbai ir Paslaugos teikiami pagal Perkančiojo subjekto faktinį poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu.

5.2 Perkantysis subjektas apie planuojamų Darbų ir (ar) Paslaugų poreikį informuoja Tiekėją raštu (el. paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis) ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki planuojamos darbų ar paslaugų pradžios.

5.3 Tiekėjas Paslaugas ir Darbus turės teikti Techninės specifikacijos Pried Nr. 3 – „Objektų sąrašas, montavimo vietos ir jutiklių bei signalų sąrašas“ nurodytais adresais Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

5.4 Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą suteikti Paslaugas ir Darbus nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

5.5 Darbai ir Paslaugos užsakomi etapais, atsižvelgiant į konkretaus objekto parengtį ir Perkančiojo subjekto poreikį.

5.6 Konkretūs Darbų ir Paslaugų atlikimo terminai, apimtys ir objektai kiekvienu atveju derinami raštu tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo, atsižvelgiant į:

5.6.1 objekto techninę parengtį;

5.6.2 suderintų projektinių sprendinių prieinamumą;

5.6.3 šilumos tiekimo tinklų eksploatavimo sąlygas.

5.7 Darbai konkrečiame objekte gali būti vykdomi tik suderinus darbų pradžią su Perkančiuoju subjektu ir konkretaus objekto priežiūrą atsakingu asmeniu.

5.8 Paslaugos, susijusios su PLV programine konfigūracija, SCADA integracija, vizualizacija, archyvavimu ir testavimu, atliekamos tik po to, kai:

5.8.1 atitinkamos komunikacijos ir automatikos spintos yra sumontuotos;

5.8.2 signalai fiziškai prijungti ir patikrinti;

užtikrintas ryšio pasiekiamumas iki SCADA aplinkos.

5.9 Atlikus Darbus ir (ar) Paslaugas konkrečiame objekte, Tiekėjas informuoja Perkantįjį subjektą ir suderina priėmimo–perdavimo procedūrą. Darbai laikomi atliktais tik po sėkmingo funkcionalumo patikrinimo.

5.10 Perkantysis subjektas turi teisę keisti Darbų ir Paslaugų eiliškumą, apimtis ar laikinai sustabdyti jų vykdymą atskiruose objektuose, apie tai raštu informuodamas Tiekėją ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

5.11 Perkančiojo subjekto planuojamas Darbų ir Paslaugų vykdymo intensyvumas yra orientacinis ir gali būti vykdomas palaipsniui, vidutiniškai po vieną komunikacijos ir automatikos spintą / matavimo vietą per vieną darbo dieną, jei raštu nesusitariama kitaip.

5.12 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi Darbai ir Paslaugos būtų vykdomi laikantis šios Techninės specifikacijos, VKAS ir LKAS tipinių sprendinių bei galiojančių teisės aktų reikalavimų.

5.13 Paslaugų teikimo vietos nurodytos Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 – „Objektų sąrašas, montavimo vietos ir jutiklių bei signalų sąrašas“

5.14 Tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugų ir Darbų teikimo kokybę, atitiktį šiai Techninei specifikacijai ir pateikti dokumentus, nurodytus šios Techninės specifikacijos 8 dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Darbų ir (ar) Paslaugų rezultatų trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos, pateikdamas informaciją apie nustatytą neatitikimą.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Darbų ir (ar) Paslaugų rezultatų trūkumams pašalinti nustatomas ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) darbo dienų terminas, jei raštu nesusitariama kitaip.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Paslaugų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

  - Visi Tiekėjo tiekiami ir (ar) montuojami komponentai, medžiagos, įranga, programinės įrangos konfigūracijos, taip pat atlikti Darbai ir Paslaugos turi būti padengti ne trumpesne kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo atitinkamų Darbų ar Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantijos laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti visus nustatytus trūkumus, atstatyti sistemos veikimą ir, jei būtina, pakeisti netinkamai veikiančius komponentus naujais arba lygiaverčiais.

  - Garantija netaikoma Perkančiojo subjekto pateiktoms prekėms, įskaitant, bet neapsiribojant: programuojamus loginius valdiklius (PLV), analoginių įėjimų modulius, ryšio įrangą, neinvazinių srauto matuoklių prietaisams ar kitą Perkančiojo subjekto tiekiamą įrangą. Tiekėjas atsako tik už šių komponentų tinkamą sumontavimą, pajungimą ir integravimą.

- KARTU SU DARBAIS IR PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1 Tiekėjas, atlikęs Darbus ir (ar) suteikęs Paslaugas, privalo Perkančiajam subjektui pateikti dokumentus, patvirtinančius tinkamą Darbų ir Paslaugų atlikimą, įrangos atitiktį ir sistemos parengimą eksploatacijai.

8.2 Kartu su Darbais pateikiami šie dokumentai:

8.2.1 atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktai;

8.2.2 komunikacijos ir automatikos spintų (VKAS ir LKAS) sukomplektavimo ir montavimo vykdomoji dokumentacija (faktinė komplektacija, įrangos išdėstymas, kabelių įvadai);

8.2.3 kabelių trasų, kabelių įvedimų ir prijungimų vykdomosios schemos (angl. as-built), parengtos pagal faktines montavimo sąlygas;

8.2.4 kabelių ir gyslų žymėjimo atitikimo patvirtinimas pagal Perkančiojo subjekto patvirtintą ženklinimo metodiką;

8.2.5 naudojamų medžiagų, komponentų ir įrangos atitikties dokumentai (CE deklaracijos, sertifikatai, gamintojų techniniai duomenys), taikomi Tiekėjo tiekiamai įrangai;

8.2.6 statybą leidžiančių dokumentų kopijos (jei tokie buvo privalomi ir gauti Tiekėjo).

8.3 Kartu su Paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

8.3.1 PLV programų projektų failai ir konfigūracijų aprašymai (su komentarais);

8.3.2 SCADA kintamųjų (TAG) sąrašai ir importo failai (TAG Export/Import formatu);

8.3.3 aliarmų ir įvykių sąrašai bei jų importo failai, su suderintais laukais (pvz., PRANEŠIMAS, VIETA, KODAS);

8.3.4 duomenų archyvavimo (TagLogging) konfigūracijos aprašymai;

8.3.5 SCADA vizualizacijos sprendinių (langų, grafikų, lentelių) aprašymai;

8.3.6 sistemos veikimo patikros ir testavimo protokolai.

8.4 Tiekėjas privalo perduoti visus prisijungimo duomenis, slaptažodžius ir licencijų informaciją, susijusią su Tiekėjo atliktais programavimo ir konfigūravimo darbais, suderinta su Perkančiojo subjekto IT skyriumi.

8.5 Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba, elektroniniu formatu (PDF, DWG, XLSX, TIA/WinCC projektų failai ar kiti suderinti formatai). Jei reikalinga – pateikiamos ir spausdintos kopijos.

8.6 Dokumentų pateikimas yra privaloma Darbų ir Paslaugų priėmimo sąlyga. Nepateikus visų šiame skyriuje nurodytų dokumentų, Darbai ir (ar) Paslaugos laikomi nebaigtais.

- PRIEDAI

Nr. 1 – „VKAS tipinis projektas“

Nr. 2 – „LKAS tipinis projektas“

Nr. 3 – „Objektų sąrašas, montavimo vietos ir jutiklių bei signalų sąrašas“

Nr. 4 – „Principinės kabelių trasų ir signalų pajungimo schemos“

Nr. 5 – „PLV techninė dokumentacija“

Nr. 6 – „Analoginių įėjimų modulio techninė dokumentacija“

Nr. 7 - „Įrenginių žymėjimo reikalavimai“

Nr. 8 - „Temperatūros jutikliai“

Nr. 9 - „Slėgio jutikliai“