3 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

DĖL NS-13 SENŲJŲ LĖTO PALEIDIMO ĮRENGIMŲ KEITIMO NAUJAIS

PIRKIMO

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

2.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

2.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

3. REIKALAVIMAI NAUDOJAMIEMS VARIKLIŲ LĖTO PALEIDIMO ĮRENGINIAMS

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nominali išėjimo srovė | Ne mažiau 350A, ne daugiau 560A (167kW galios siurbliams) |  |
| 2. | Įėjimo įtampos ribos | Nuo 210V iki ne mažiau 560V |  |
| 3. | Minimali valdymo maitinimo įtampa | Ne daugiau 120VAC |  |
| 4. | Maksimali valdymo maitinimo įtampa | Ne mažiau 245VAC |  |
| 5. | Skaitmeninių įėjimų nominali įtampa | 24VDC |  |
| 6. | Šuntavimo (by-pass) kontaktoriai | Taip |  |
| 7. | Valdomų fazių skaičius | 3 |  |
| 8. | Apsaugos klasė | Ne mažiau IP20 |  |
| 9. | Įėjimo, išėjimo jėgos gnybtų (variklio lėto paleidimo įrenginio išorėje) apsauginiai gaubtai | Taip |  |
| 10. | Minimali darbo aplinkos temperatūra | Ne daugiau 0 0C |  |
| 11. | Maksimali darbo aplinkos temperatūra | Ne mažiau +45°C |  |
| 12. | Išėjimo įtampos (Voltage Ramp) kontrolė | Taip |  |
| 13. | Sukimo momento kontrolė | Taip |  |
| 14. | Siurblio valdymo funkcija (Pump Control) | Taip |  |
| 15. | Srovės ribojimo funkcija | Taip |  |
| 16. | Variklių apsauga nuo perkrovos | Taip |  |
| 17. | Apsauga nuo variklio rotoriaus užstrigimo | Taip |  |
| 18. | PTC sensorių prijungimo terminalas | Taip |  |
| 19. | Apsauga nuo fazės dingimo, fazių sekos pasikeitimo ir fazių disbalanso | Taip |  |
| 20. | Analoginis 4-20mA išėjimo terminalas | Ne mažiau 1vnt. |  |
| 21. | Variklio srovės perdavimas analoginiu išėjimu | Taip |  |
| 22. | Keičiamas analoginio išėjimo perdavimo koeficientas | Taip |  |
| 23. | Programuojamos išėjimo relės | Ne mažiau 3vnt. |  |
| 24. | Išėjimo relės funkcija: dirba | Taip |  |
| 25. | Išėjimo relės funkcija: pilna įtampa | Taip |  |
| 26. | Išėjimo relės funkcija: nėra gedimo | Taip |  |
| 27. | Valdymo galimybė įrenginio klaviatūros pagalba | Taip |  |
| 28. | Atskiras mygtukas vietinio/distancinio valdymo perjungimui | Taip |  |
| 29. | Distancinio valdymo galimybė | Taip |  |
| 30. | Spausdintos plokštės padengimas apsauginiu lako sluoksniu | Taip |  |
| 31. | Galimybė prijungti išnešamą valdymo pultą | Taip |  |
| 32. | Visų parametrų pavadinimai, pranešimai apie klaidas, įspėjimai ir kita informacija turi būti pateikiama paprastu tekstu, kuris leistų naudotojui suprasti rodomą informaciją be instrukcijos ar simbolių lentelės. | Taip |  |
| 33. | Parametrų keitimas, išsaugojimas ir atkūrimas kompiuteriu nemokama programa (suderinama su 64 bitų Windows 11) USB ar panašia sąsaja, nereikalaujančia specialių keitiklių | Taip |  |
| 34. | Tiekėjas privalo pateikti užtikrinimą, jog Lietuvoje yra veikianti šios rūšies įrenginių priežiūros ir remonto tarnyba. | Taip |  |
| 35. | CE ženklinimas | Taip |  |

4.  PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kaina Eur, be PVM | 21 proc. PVM | Kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NS-13 senųjų lėto paleidimo įrengimų keitimas naujais (Priedėlio Nr. 1 „Perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštis“ bendra suma) |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (žodžiais) –

PVM 21 proc. (žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo forma. |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma). |  |
| 3 | Užpildytas priedas Nr. 2 „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ |  |
| 4 | Priedėlis Nr. 1 „Perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštis“ (pateikti MS Excel formatu) |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1.	Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	Atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

5.	Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

6.	Neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

7.	Mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

8. Visos siūlomos medžiagos ir įrengimai atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame raštiškai suderinti medžiagas ir įrengimus su UAB „Kauno vandenys“ iki darbų pradžios. Medžiagų raštiškam suderinimui įsipareigojame pateikti siūlomų medžiagų ir įrengimų galiojančių eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatų kopijas, eksploatacinių savybių deklaracijas (pagal STR 1.01.04:2015), instrukcijas ir kitą privalomąją dokumentaciją.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                    (parašas)                     (vardas, pavardė)

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)