ELEKTROS IR AUTOMATIKOS DARBŲ APIMTIS NUOTEKŲ SIURBLINĖJE NR.13

- Parengti nuotekų siurblinės Nr.13, siurbliu P1 - P4 lėto paleidimo įrengimų keitimo projektą ir jį suderinti su UAB „Kauno vandenys“  Energetikos ir metrologijos skyriumi;

- Nuotekų siurblinės Nr.13 pakeisti senus lėto paleidimo įrenginius naujais;

- Prie naujai sumontuotų lėto paleidimo įrenginių prijungti jėgos ir kontrolinius kabelius;

- Turi išlikti visi esami signalai į SCADA sistemą;

- Prireikus, sumontuoti naujas tarpines reles, papildyti valdiklį reikiamais moduliais;

- Pritaikyti siurblio vietinio valdymo pultą darbui su nauju lėto paleidimo įrenginiais;

- Darbai turi būti vykdomi dviem etapais pirmu etapu – sumontuojami ir paleidžiamų du lėto paleidimo įrenginiai, antru – sumontuojami ir paleidžiami kiti du lėto paleidimo įrenginiai;

- Atlikti paleidimo – derinimo darbus;

- Sutvarkyti darbo vietą.

Privalomoji dokumentacija

Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta:

- Lėto paleidimo įrenginių įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai;

- Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai;

- Lėto paleidimo įrenginių prijungimo projektas su principinėmis elektrinėmis schemomis Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta 2 egzemplioriais;

- Panaudotų lėto paleidimo įrenginių vartotojo instrukcijos;

- Panaudotų lėto paleidimo įrenginių parametrų nustatymų bylas;

- Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba.

Bandymai, derinimai, paleidimas

Tiekėjas po lėto paleidimo įrenginių montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus:

      - Patikrinamos prie naujai sumontuotų lėto paleidimo įrenginių ir jo valdymo skydų prijungtos signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai;

      - Nustatomi lėto paleidimo įrenginių parametrai;

      - Patikrinamas naujai sumontuotų lėto paleidimo įrenginių automatinis valdymas.