2026-02-18

Klausimai:

- Nurodykite, prašome, kokiu konkrečiu dokumentu turi būti pagrįstas kiekvienas reikalaujamas šviestuvų ir kitų perkamų įrenginių parametras.

- Kodėl buvo sumažinta reikalaujamas šviestuvų efektyvumas (nuo 155 lm/W iki 149 lm/W)?

- Lempai reikalaujamas garantinis terminas yra 3 metai. Lempa bus montuojama į Perkančiosios organizacijos turimą šviestuvą, už kurio veikimą tiekėjas neatsako. Paprastai reikalaujamas garantinis terminas lempoms yra ne ilgesnis kaip 2 metai. Prašome sutrumpinti reikalaujamą lempų garantinį terminą iki dviejų metų.

- Taip pat prašome nurodyti, ar perdegus lempai, ji bus grąžinama tiekėjui, kad įsitikinti, jog tai tiekėjo pristatytas gaminys?

- Trūksta valdiklių valdymo technologijos. Ar jie turi būti RF ar LTE? Taip pat ar bus jungiami prie esamos sistemos? Kadangi papildomai reikia valdymo blokų.

Atsakymai:

- Kiekvienas parametras pagrindžiamas tiekėjo pateikiamais įrodymais pagal TS 2.4 p. (pvz., gamintojo techninis aprašas/datasheet, fotometriniai duomenys (.ies/.ldt), CE atitikties deklaracijos, bandymų protokolai ar lygiaverčiai dokumentai). Tiekėjas prie kiekvieno parametro TS lentelėse (stulpeliai „Dokumento pavadinimas“ ir „Psl. Nr./nuoroda“) nurodo konkretų dokumentą ir puslapį/nuorodą.

- Atsižvelgiant į pirkimo dalyvių pastabas, Techninė specifikacija patikslinta siekiant aiškiau apibrėžti reikalingą šviesos kiekį ir energinį efektyvumą. 3.1 pozicijai nustatyti tarpusavyje susiję rodikliai: nominali galia ≤ 60 W, šviesos srautas ≥ 8940 lm ir šviesos efektyvumas ≥ 149 lm/W (esant CCT ~4000 K, matuojant prie nominalios galios). Šviesos srauto reikšmė patikslinta, kad tarpusavyje neprieštarautų reikalavimai dėl šviesos srauto, galios ir efektyvumo (t. y. kad esant maksimaliai 60 W galiai ir nustatytam efektyvumui būtų pasiekiamas reikalaujamas šviesos srautas), ir nekiltų interpretacijų dėl ribinių reikšmių. Pasiūlyme atitiktis pagrindžiama gamintojo techniniais dokumentais ir (ar) fotometriniais duomenimis (.ies/.ldt), nurodant konkrečias nuorodas Techninės specifikacijos lentelėje.

Pastaba: patikslinta iš ne mažiau 8900 į 8940 lm.

- Sutrumpintas reikalaujamas lempų garantinis terminas. 3.3. Lempos – Garantija – Ne trumpesnė kaip 2 metai.

- Taip. Nustačius gedimą garantiniu laikotarpiu, perdegusi lempa bus grąžinama tiekėjui garantiniam vertinimui (kartu pateikiant pirkimo dokumentus). Tiekėjas turi užtikrinti tiekimo partijos / modelio identifikavimą (pagal gamintojo žymėjimą ant lempos ir/ar pakuotės), kad būtų galima patikrinti, jog tai tiekėjo pristatytas gaminys.

- Perkame valdiklius / judesio jutiklius, montuojamus į šviestuvą. Reikalaujama sąsaja ir valdymas nurodyta Techninėje specifikacijoje (Zhaga Book 18 jungtis, DALI-2 / D4i). RF, LTE ar kitos nuotolinio ryšio technologijos nereikalaujamos (gali būti siūlomos kaip papildoma funkcija, tačiau jos nebus vertinamos ir neturi reikalauti papildomos infrastruktūros). Valdikliai nebus jungiami prie esamos centralizuotos sistemos; papildomų valdymo blokų/gateway’ų pirkimas nenumatytas, maitinimas – iš šviestuvo D4i linijos.