SAUSOS MEDŽIAGOS MATUOKLIO VAMZDYNE PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

Pirkimo objektas – sausos medžiagos (total solids, TS) matuoklis (1 vnt.), kartu su sumontavimo į išpūdyto dumblo vamzdyną ir paleidimo-derinimo darbais.

Dumblo sausos medžiagos matuoklio paskirtis – nepertraukiamai matuoti sausos medžiagos koncentraciją metantankuose išpūdyto dumblo tiekiamo į centrifugas vamzdyne ir perduoti išmatuotus duomenis analoginiu 4-20mA ryšio būdu į nuotekų valyklos valdiklį (PLC).

Matuojamo dumblo parametrai:

Temperatūra – 20 ÷ 35 oC

Laidumas: ~8,3 mS/cm

Debitas vamzdyne: 15 ÷25 m3/h

Slėgis: 0,6 ÷ 1,5 bar

Koncentracija (TS): 25 ÷ 45 g/l

Kartu su prietaisu, tiekėjas pateikia flanšinius sujungimus virinamus į DN 100 vamzdyną. Flanšiniai sujungimai turi būti nerūdijančio plieno,  EN 1.4301, PN16.  Vamzdyno pjovimo, virinimo darbai turi būti atlikti laikantis DSS reikalavimų.

Techniniai reikalavimai prietaisui:

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sausos medžiagos matuoklis, 1vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir tikslų modelį |  |
| 2. | Veikimo principas | Mikrobangų transmisija |  |
| 3. | Signalų išėjimai | ≥2x analoginiai 4 - 20mA HART |  |
| 4. | Maitinimas | 230V AC |  |
| 5 | Matavimo vamzdžio medžiaga | Poliruotas nerūdijantis plienas 1.4408 pagal DIN EN 10213 |  |
| 6 | Jutiklio matavimo lango medžiaga | Keramika |  |
| 7 | Darbinė aplinkos temperatūra | +5 iki 55 ˚C |  |
| 8 | Apsaugos klasė | IP 66 |  |
| 9 | Elektromagnetinis suderinamumas | EN 61326-1, klasė A skirta pramonei |  |
| 10 | Prietaiso diametras | DN100 |  |
| 11 | Vardinis slėgis | PN16 |  |
| 12 | Montavimo į vamzdyną tipas | Tarpflanšinis (wafer type) |  |
| 13 | Matavimo ribos | 0 ... 35% TS arba platesnės |  |
| 14 | Matavimų atsikartojamumas | ≤0,02 % TS |  |
| 15 | Gamyklinė kalibracija | Turi būti |  |
| 16 | Grafinis ekranas matavimo reikšmei atvaizduoti | Vietinis LCD ekranas ant prietaiso, apšviestas |  |
| 17 | Kalibravimo galimybės | Turi būti |  |

2.Standartai

Elektromagnetinio suderinamumo standartas EN 61326-1, klasė A skirta pramonei.

CE ženklinimas.

3.Licencijos, sertifikavimas

Neaktualu.

4.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Prietaisas turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais.

5.Pakuotės ir transportavimas

Prietaisai pristatomi gamintojo pakuotėje.

6.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Prietaisas turi būti pristatytas adresu: UAB „Kauno vandenys“,  Marvelės g. 199A, Kaunas.

6.2. Prietaisas turi būti sumontuotas Kauno m. nuotekų valykloje, Marvelės g. 199A, dumblo siurblinėje, DN100 vamzdyne. Vamzdyno pjovimo, flanšų virinimo darbus atlieka tiekėjas. Virinimo darbai atliekami argono aplinkoje. Orientacinė prietaiso sumontavimo vieta pateikiama paveiksle Nr.1.

6.3. Prietaiso maitinimo ir valdymo kabeliai turi būti pakloti ir prijungti į nuotekų valyklos  automatikos spintą skirstykloje L2A1 (atstumas apie 30 m.). Visi elektros montavimo darbai privalo būti vykdomi griežtai laikantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų. Tikslų kabelių metražą, tvirtinimo detales bei kitas pagalbines medžiagas Tiekėjas įsivertina savarankiškai. Pasiūlymo kaina turi apimti visas išlaidas, būtinas pilnam įrangos integravimui ir veikimui užtikrinti. Vizualizacijos ir SCADA programavimo darbus atlieka Užsakovas. Visus įrangos montavimo, suderinimo bei paleidimo darbus savo lėšomis ir jėgomis atlieka prietaiso Tiekėjas.

Tam kad tiksliai įvertinti montavimo sudėtingumą, kabelių trasų ilgius bei galimas papildomas sąnaudas, Tiekėjui rekomenduojame atvykti į objekto vietą prieš teikiant galutinį pasiūlymą. Vizito laiką būtina iš anksto suderinti su nurodytu asmeniu el. pašte: tomas.kasinskas@kaunovandenys.lt

6.4. Atlikus prietaiso montavimo, bei paleidimo derinimo darbus pasirašomas įrangos priėmimo – perdavimo aktas, nuo kurio pasirašymo datos skaičiuojama garantinio termino pradžia. Pasirašytas įrangos priėmimo – perdavimo aktas privalo būti pateiktas kartu su sąskaita faktūra per informacinę sistemą SABIS.

7.Kokybės kontrolė

7.1. Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas turi sutartyje nurodytose nuorodose susipažinti, užpildyti ir pasirašyti darbų saugos dokumentus, montavimo darbų atlikimo vykdymui veikiančios Nuotekų valyklos teritorijoje  su atsakingu už UAB „Kauno vandenys“  Nuotekų valyklos  elektros automatikos ūkį inžinieriumi Tomu Kašinsku (tomas.kasinskas@kaunovandenys.lt).

7.2. Prieš pradedant darbus, Tiekėjas su Užsakovu pasirašo tarpusavio darbų saugos ir atsakomybės ribų aktą, jei Rangovas naudojasi UAB “Kauno vandenys“ elektros tinklu. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima.

7.3. Tiekėjas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių  įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų.

8.Dokumentacija, instrukcijos

Turi būti pateikta prietaiso naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis. Pateikti elektrinės dalies prijungimo schema PDF ir DWG formatais.

9.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu.

10.Apmokymas

Turi būti atliktas nuotekų valyklos personalo apmokymas po prietaisų sumontavimo. Minimali mokymų trukmė – 2 valandos. Apmokymų pobūdis – prietaisų eksploatavimas, einamoji priežiūra, kalibravimas, nustatymų keitimas.

11.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Prietaisui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų (24 mėn.)  garantija;

11.2. Montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažiau 5 metų (60 mėn.) garantija;

11.3. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą.

11.4.  Darbų atlikimo terminas nuo sutarties pasirašymo datos iki galutinio darbų pridavimo –  3 mėnesiai.

RUOŠĖ: Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

SUDERINTA: Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

Paveikslas Nr. 1

Dumblo vamzdyno nuotrauka. Numatoma prietaiso instaliavimo vieta – vertikaliame vamzdyje.