Darbų techninė specifikacija

- Darbų apimtis

Paslaugos teikėjas - vykdytojas privalo atlikti nuotekų siurblinių Nr.67 (Skynimo g.  53,  Kaunas), Nr.69 (Alyvų g. / Galaunės g.,  Kaunas), Nr.74 (Mokolų g. 14,  Kaunas), Nr.309 (Pienių g. 29, Girininkų II k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.), Nr.316 (E. Volterio g. 120, Kaunas) elektros įrangos projektavimo ir rekonstrukcijos darbus. Prieš pradedant montavimo darbus siurblinės projektas privalo būti suderintas su UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos, Informacinių technologijų skyriais, bei (jei reikia) su atitinkamais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių sutikimas reikalingas derinant projektinius sprendimus.

Paslaugų teikėjas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas užtikrina atitiktį ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai (YSII) „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 (aktualia redakcija) reikalavimams. Prieš pateikiant įrangą turinčią MAC adresus tiekėjas privalo suderinti su užsakovo informacinių technologijų skyriumi jos atitikimą nurodytiems reikalavimams.

Atliekant darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus galiojančiais teisės aktais http://vei.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/elektros-energetikos-sektorius.

- Nuotekų siurblinė Nr. 67 - siurblių 2 vnt., galingumas po ≥ 2,4 kW, siurblinės leistinas galingumas 8 kW. Suprojektuoti ir naujai įrengti siurblių valdymo, automatikos ir duomenų perdavimo į esamą SCADA sistemą skydą. Turi išlikti visų esamų siurblinės signalų perdavimas į SCADA sistemą, reikalui esant, trūkstamus signalus papildyti naujais perduodamais signalais. Įrengti avarinio rezervinio maitinimo nuo generatoriaus prijungimą į 5P-32A. Elektros aparatūros montavimui, valdymo įrangos apsaugai, siurblinės valdymo skydui naudoti antivandalinę armuotą plastikinę spintą, kuri atitinka keliamus reikalavimus eksploatacijai lauko sąlygomis Spintą sumontuoti pagal reikalavimus, pateiktus (4.1. punkte).  Siurblių valdymo skydo pastatymo vietą projekto metu derinti su užsakovo Energetikos ir metrologijos skyriumi. Jei atliekant darbus būtina kasti per privačia teritoriją (sklypas, privatus kelias ir pan.) būtina gauti raštišką savininko leidimą. Skydas turi būti parinktas, montuojama įranga sukomplektuota ir sumontuota pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punktuose Nr.2, Nr.4, Nr.5. Į siurblių valdymo schemą integruoti siurblių apsaugas „Mini CASII“. Siurblinės darbo proceso valdymas turi būti realizuotas pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punkte Nr. 3. Atlikus darbus, gerbūvis turi būti sutvarkytas ir atstatytas į pradinę padėtį.

- Nuotekų siurblinė Nr. 69 - siurblių 2 vnt., galingumas po ≥ 2,4 kW, siurblinės leistinas galingumas 6 kW. Suprojektuoti ir naujai įrengti siurblių valdymo, automatikos ir duomenų perdavimo į esamą SCADA sistemą skydą. Turi išlikti visų esamų siurblinės signalų perdavimas į SCADA sistemą, reikalui esant, trūkstamus signalus papildyti naujais perduodamais signalais. Įrengti avarinio rezervinio maitinimo nuo generatoriaus prijungimą į 5P-32A. Elektros aparatūros montavimui, valdymo įrangos apsaugai, siurblinės valdymo skydui naudoti antivandalinę armuotą plastikinę spintą, kuri atitinka keliamus reikalavimus eksploatacijai lauko sąlygomis Spintą sumontuoti pagal reikalavimus, pateiktus (4.1. punkte).  Siurblių valdymo skydo pastatymo vietą projekto metu derinti su užsakovo Energetikos ir metrologijos skyriumi. Jei atliekant darbus būtina kasti per privačia teritoriją (sklypas, privatus kelias ir pan.) būtina gauti raštišką savininko leidimą. Skydas turi būti parinktas, montuojama įranga sukomplektuota ir sumontuota pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punktuose Nr.2, Nr.4, Nr.5. Į siurblių valdymo schemą integruoti siurblių apsaugas „Mini CASII“.  Siurblinės darbo proceso valdymas turi būti realizuotas pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punkte Nr. 3. Atlikus darbus, gerbūvis turi būti sutvarkytas ir atstatytas į pradinę padėtį.

- Nuotekų siurblinė Nr. 74 – siurblių 2 vnt., galingumas po ≥ 4 kW, siurblinės leistinas galingumas 8 kW. Suprojektuoti ir naujai įrengti siurblių valdymo, automatikos ir duomenų perdavimo į esamą SCADA sistemą skydą. Turi išlikti visų esamų siurblinės signalų perdavimas į SCADA sistemą, reikalui esant, trūkstamus signalus papildyti naujais perduodamais signalais.  Įrengti avarinio rezervinio maitinimo nuo generatoriaus prijungimą į 5P-32A. Elektros aparatūros montavimui, valdymo įrangos apsaugai, siurblinės valdymo skydui naudoti antivandalinę armuotą plastikinę spintą, kuri atitinka keliamus reikalavimus eksploatacijai lauko sąlygomis. Spintą sumontuoti pagal reikalavimus, pateiktus 4.1. punkte.. Siurblių valdymo skydo pastatymo vietą projekto metu derinti su užsakovo Energetikos ir metrologijos skyriumi ir visomis atitinkamomis institucijomis bei gyventojais. Jei atliekant darbus būtina kasti per privačia teritoriją (sklypas, privatus kelias ir pan.) būtina gauti raštišką savininko leidimą. Atlikus darbus, gerbūvis turi būti sutvarkytas ir atstatytas į pradinę padėtį. Skydas turi būti parinktas, montuojama įranga sukomplektuota ir sumontuota pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punktuose Nr.2, Nr.4, Nr.5. Siurblinės darbo proceso valdymas turi būti realizuotas pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punkte Nr. 3.

- Nuotekų siurblinė Nr. 309 – siurblių 2 vnt., galingumas po ≥ 4,4 kW, siurblinės leistinas galingumas 7 kW. Suprojektuoti ir naujai įrengti siurblių valdymo, automatikos ir duomenų perdavimo į esamą SCADA sistemą skydą. Įrengti avarinio rezervinio maitinimo nuo generatoriaus prijungimą į 5P-32A. Elektros aparatūros montavimui, valdymo įrangos apsaugai, siurblinės valdymo skydui naudoti antivandalinę armuotą plastikinę spintą, kuri atitinka keliamus reikalavimus eksploatacijai lauko sąlygomis. Spintą sumontuoti pagal reikalavimus, pateiktus 4.1. punkte. Siurblių valdymo skydo pastatymo vietą projekto metu derinti su užsakovo Energetikos ir metrologijos skyriumi ir visomis atitinkamomis institucijomis bei gyventojais. Jei atliekant darbus būtina kasti per privačia teritoriją (sklypas, privatus kelias ir pan.) būtina gauti raštišką savininko leidimą. Atlikus darbus, gerbūvis turi būti sutvarkytas ir atstatytas į pradinę padėtį. Skydas turi būti parinktas, montuojama įranga sukomplektuota ir sumontuota pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punktuose Nr.2, Nr.4, Nr.5. Į siurblių valdymo schemą integruoti siurblių apsaugas „Mini CASII“. Siurblinės darbo proceso valdymas turi būti realizuotas pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punkte Nr. 3.

- Nuotekų siurblinė Nr. 316 - siurblių 2 vnt., galingumas po ≥ 2,4 kW, siurblinės leistinas galingumas 5 kW. Suprojektuoti ir naujai įrengti siurblių valdymo, automatikos ir duomenų perdavimo į esamą SCADA sistemą skydą. Įrengti avarinio rezervinio maitinimo nuo generatoriaus prijungimą į 5P-32A. Elektros aparatūros montavimui, valdymo įrangos apsaugai, siurblinės valdymo skydui naudoti antivandalinę armuotą plastikinę spintą, kuri atitinka keliamus reikalavimus eksploatacijai lauko sąlygomis. Spintą sumontuoti pagal reikalavimus, pateiktus 4.1. punkte.. Siurblių valdymo skydo pastatymo vietą projekto metu derinti su užsakovo Energetikos ir metrologijos skyriumi ir visomis atitinkamomis institucijomis bei gyventojais. Jei atliekant darbus būtina kasti per privačia teritoriją (sklypas, privatus kelias ir pan.) būtina gauti raštišką savininko leidimą. Atlikus darbus, gerbūvis turi būti sutvarkytas ir atstatytas į pradinę padėtį. Skydas turi būti parinktas, montuojama įranga sukomplektuota ir sumontuota pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punktuose Nr.2, Nr.4, Nr.5. Į siurblių valdymo schemą integruoti siurblių apsaugas „Mini CASII“. Siurblinės darbo proceso valdymas turi būti realizuotas pagal reikalavimus, pateiktus šios specifikacijos punkte Nr. 3.

Su pasiūlymu pateikti perkamų darbų žiniaraščius kiekvienam objektui atskirai, būtinai išskiriant detalizuotą elektrinę, automatinę dalis bei darbus (elektrotechninius ir bendrastatybinius). Tiekėjas turi užpildyti 4 priedėlyje pateiktą Perkamų darbų žiniaraštį ir pateikti kartu su pasiūlymu.

- Bendrieji darbai:

- Prieš pradedant instaliavimo darbus parengti siurblinės projektą, įskaitant specifikaciją ir jį suderinti su Energetikos ir metrologijos ir Informacinių technologijų skyriais;

- Nutiesti kabelius ir prijungti siurblinėje esamus elektros energijos vartotojus;

- Siurblių jėgos valdymo skyde SVS numatyti:

- Įtampos kontrolės relę (įtampos kontrolės relė siurblių valdymo skyde naudojama tuomet, kai visa elektros įranga montuojama viename siurblių valdymo skyde);

- Rodyklinius ampermetrus siurblių  el. variklių elektros srovės kontrolei;

- Rodyklinį voltmetrą maitinimo įtampai matuoti tarp fazių ir fazių bei nulio;

- 0,4kV įtampos automatinius išjungiklius;

- 0,4kV įtampos skirtuminės srovės išjungiklius;

- Viršįtampių ribotuvą (viršįtampių ribotuvas siurblių valdymo skyde naudojamas tuomet, kai visa elektros įranga montuojama viename siurblių valdymo skyde);

- Elektroninius siurblių apsaugos modulius;

- Magnetinius kontaktorius (siurblių galingumas iki 3,0 KW), variklių lėto paleidimo aparatūra (siurblių galingumas virš 3,0 KW). Variklių lėto paleidimo aparatūrą parinkti ne mažiau, kaip 25 procentų galingesnę nei nominali valdomo siurblio elektros variklio galia imama iš tinklo. Kaip variklių lėto paleidimo aparatūrą galima naudoti ir dažnio keitiklius;

- Siurblių el. variklių darbo laiko skaitiklius;

- Siurblio termokontakto kontrolės relės ir siurblio drėgmės elektrodo kontrolės  grandinės (variklio perkaitimo ir drėgmės apsaugai);

- Automatiniam ir rankiniam siurblių valdymui reikalingą komutacinę ir signalizacijos įrangą;

- Programuojamus loginius valdiklius (PLV);

- Valdymo operacinę panelę (OP);

- Siurblių valdymo spintos apšvietimą;

- Temperatūros kontrolei naudoti termostatus su šildytuvais (temperatūra ≥ 5°C).

- Naujos elektros įrangos montavimui naudoti metalinius paskirstymo skydus, tinkamus naudoti 0,4 kV 50Hz įtampos tinkle. Skydas aptarnaujamas iš priekinės pusės. Durys turi būti rakinamos, atsidaryti 120° kampu, turi turėti durų padėties fiksaciją. Skydas turi būti atsparus smūgiams IK10, apsaugos laipsnis nemažiau IP42. Siurblių valdymo skydui esant lauke, naudoti antivandalines armuotas plastikines spintas iš stiklo pluošto pagal reikalavimus (4.1 punktas, 1 lentelė)

- Siurblių valdymo skydui esant lauke, SVS montuoti ant betoninio cokolio, (cokolio įtvirtinimo gylis į žemę ne mažiau 80 cm, su 40 cm iškilimu virš gerbūvio paviršiaus);

- Įrengti avarinio rezervinio maitinimo nuo generatoriaus prijungimą.

- Įrengti trijų padėčių paketinį įvadinį kirtiklį, I-0-II 32A.

- Esant reikalui, siurblinėje įrengti įžeminimo kontūrą. Į žemę sukalti įžeminimo strypus, sujungti su įžeminimo kontūru bei prie įžeminimo kontūro prijungti siurblinėje esančias elektros srovei laidžias dalis, atlikti matavimus. Įrengiant įžeminimo kontūrą vadovautis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816).

- Įrengti kombinuotą rozetę, trifazę 3P+N+E ir vienfazę P+N+E su nuotėkio rele. Kombinuotos rozetės įrengimo vietą derinti darbų atlikimo metu.;

- Visi kabelių sujungimai turi būti siurblių valdymo spintoje, išskirtiniais atvejais naudoti IP68 jungtis siurblių patalpoje;

- Nuotekų lygiui matuoti siurblinėje naudoti hidrostatinius lygio daviklius, avariniam darbo režimui naudoti plūdinius lygio daviklius (toliau plūdės);

- Įrengti 24V LED siurblinės apšvietimą (šviestuvą IP67 )

- Nuotekų siurblinėse kabelius nuo siurblių variklių, plūdžių, hidrostatinio daviklio ir apšvietimo montuoti prie atskirų nerūdijančio plieno konstrukcijų, nuo siurblinės išorės iš viršaus prieinamoje vietoje (Pridedama  rekomenduojama plūdžių tvirtinimo konstrukcija, priedėlis Nr. 3);

- Apsaugai nuo įsilaužimo įrengti herkoninius - magnetinius kontaktus, kuriais numatoma perduoti signalus apie SVS spintos duris ir siurblinės šulinio dangtį;

- Įrengti garsinę signalizaciją nuo įsilaužimo;

- Esant reikalui, perkloti kabelius tarp siurblių valdymo spintos ir siurblinės. Jėgos ir signaliniai kabeliai negali būti klojami viename apsauginiame vamzdyje. Kiekvieno siurblio elektros variklio kabeliai klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose, dviejų siurblių (ar daugiau) kabeliai negali būti klojami viename apsauginiame vamzdyje, apsauginiu vamzdžių skersmuo 50 % didesnis nei į juos instaliuojami kabeliai, vamzdžių galus užsandarinti (užsandarinti montažinėmis putomis, putų turi būti pripurkšta, ne daugiau kaip 5cm nuo apsauginių vamzdžių galų) taip, kad reikalui esant, kabelius būtų galima lengvai pakeisti.

- Naujai sumontuotame siurblių valdymo automatikos ir paskirstymo skyde instaliuoti ir integruoti įrangą, reikalingą siurblio valdymui. Siurblinės duomenų nuskaitymas ir darbo parametrų kontrolė turi būti prijungti prie bendros veikiančios  SCADA sistemos;

- Pateikti dokumentaciją:

- Nuotekų siurblinių atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus;

- Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentus;

- Kiekvienos siurblinės 3 atspausdintus projektus,  įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Skaitmeninėje laikmenoje pateikti kiekvienos siurblinės projektus pdf. bei redaguojamu AutoCad formatu, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Pateikti naujai paklotų kabelių iki ĮAS, nuo ĮAS iki SVS, nuo ĮAS iki siurblinės ar nuo SVS iki siurblinės geodezinę topo nuotrauką ir įvesti ją į GIS;

- Atlikti įrenginių įžeminimų ir izoliacijos varžų matavimus, pateikti dokumentus;

- Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba;

- Pateikti visų automatikos ir ryšio įrenginių gamyklinius numerius;

- Visa esama išmontuojama įranga turi būti perduota užsakovo atsakingiems padaliniams;

- Pateikti automatikos valdymo spintų nuotraukas prieš (jei ne nauja statyba) ir po atliktų darbų.

- Proceso valdymas

Siurblinėse, kuriose numatytas elektros tiekimas iš dviejų atskirų elektros tiekėjo įvadų, ARĮ valdymas projektuojamas tik automatiniu režimu. Siurblinė turi dirbti tik nuo vieno iš įvadų, kitas įvadas turi likti rezerviniame režime. Dingus įtampai darbiniame įvade, ARĮ sistema po laiko užlaikymo (laiko užlaikymas derinamas projekto metu) prijungia rezervinį įvadą. Atsiradus įtampai prieš tai buvusiame darbiniame įvade, įvadas turi likti rezerviniam režime. Turi būti numatyta mechaninė blokuotė apsaugai tarp abiejų ARĮ sistemos kontaktorių nuo įvadų įsijungimo vienu metu.

Siurblinės procesų valdymas ir automatizavimas projektuojamas trimis atskirais valdymo režimais – automatiniu, rankiniu ir avariniu. Pagrindinis valdymas atliekamas automatiniame valdymo režime iš programuojamo loginio valdiklio PLV. Programuojamas loginis valdiklis (toliau PLV) turi dirbti nepriklausomai. Apsaugai nuo tinklo įtampos svyravimų ir nuo el. energijos tiekimo pertrūkių PLV maitinamas per 24V DC 5A nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinį (UPS). 24V DC 5A nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis (UPS) skirtas tik PLV ir kontrolinių (matavimo) grandinių maitinimui, kad nuolat būtų stebimas nuotekų lygis siurblinėje ir fiksuojamas įsilaužimo pavojus. Visi avariniai ir neleistinos būsenos signalai turi būti pateikiami išimties tvarka nedelsiant, su priėmimo patvirtinimu. Tai būtina sąlyga efektyviam budinčio personalo darbui užtikrinti.

Nuotekų siurblinės PLV fiksuojami ir perduodami į SCADA signalai:

    - Siurblio S-01 darbas (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio S-01 avarija (skaitmeninis signalas, iššifravimas pagal kodą);

    - Siurblio S-02 darbas (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio S-02 avarija (skaitmeninis signalas, iššifravimas pagal kodą);

    - Siurblio S-01 srovė (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio S-02 srovė (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio S-01 rankinis/automatinis režimas;

    - Siurblio S-02 rankinis/automatinis režimas;

    - Siurblinės dangčio atidarymas (skaitmeninis signalas);

    - Siurblinės durų atidarymas (skaitmeninis signalas);

    - Siurblių būsena (skaitmeninis signalas);

    - Siurblinės avarinis viršutinis lygis (skaitmeninis signalas);

    - Siurblinės avarinis žemutinis lygis (skaitmeninis signalas);

    - Nuotekų lygis siurblinėje (analoginis signalas);

    - signalas nėra maitinimo įtampos 400 V AC (skaitmeninis signalas), esant tik vienam elektros įvadui siurblinėje;

    - UPS būsena (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio S-01 siurblio darbo valandos (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio S-02 siurblio darbo valandos (skaitmeninis signalas);

    - Suvartotos elektros energijos apskaitos (signalas skaitmeniniu protokolu);

    - Spintos kritinės aukštos bei žemos temperatūros ribų suveikimo signalai (mažoms lauko siurblinėms).

    - Valdiklio bei ryšio modulio gedimai;

    - Nuotekų debitas (kur numatytas debitomatis, skaitmeninis signalas)

    - Nuotekų bendras kiekis (kur numatytas debitomatis, skaitmeninis signalas)

Suprojektuoti, kad siurblinės paprogramių valdymą ir būsenų statusus, galima valdyti ir stebėti iš skydo operatoriaus panelės (OP), stebėti iš centrinės dispečerinės SCADA sistemos ir per WinCC WebNavigator.

PLV ir OP komplektuojami su licencijuota programine įranga. Duomenų perdavimui apie atsiradusius sutrikimus siurblinės valdymo grandinėse, dingusią maitinimo įtampą ar įsilaužimo pavojų ir valdymui iš centrinės dispečerinės turi būti numatytas 2G/4G modemas.

LTE (Cat M1) / NB-IoT / EGPRS modemas su antena skirtas duomenų perdavimui 2G/4G tinkluose tarp siurblinės PLV ir dispečerinėje esamos SCADA sistemos. Ryšio modemas, su antena, DC24V maitinimu, integruotomis Ethernet, RS232 ir RS485 sąsajomis. Gebantis sukurti ir palaikyti ryšius su užsakovo centriniu serveriu įstaigoje naudojamais šifruotais ryšio kanalais. Programuojamas duomenų perdavimo į centrinę dispečerinę protokolo pagal “master-slave” apsikeitimą vaidmenimis palaikymui, elektros apskaitos tiesioginei apklausai, skaitmeninių/analoginių įėjimų modulių apklausai. Turi būti automatinis darbo režimo atsistatymas nutrūkus ir atsinaujinus maitinimo įtampai, bei automatinis duomenų paketo iš atminties modulio išsiuntimas atsistačius darbo režimui. Antena vidinė su apie 2 m jungiamuoju kabeliu (statoma valdymo skydo viduje). Didžiausia oro santykinė drėgmė 90% (be kondensacijos). Darbinė temperatūra (-40...+75)°C. Saugumo laipsnis IP30.

Visi avariniai ir neleistinos būsenos signalai į SCADA turi būti pateikiami išimties tvarka su priėmimo patvirtinimu. Turi būti numatyta duomenų perdavimo magistralė komunikaciniu protokolu iš minkšto paleidimo įrenginių, siurblių apsauginių įrenginių, debitomačių (jei tokie numatyti technologinėje dalyje). Duomenų užklausimas ir valdymo komandos turi būti saugūs, vykdomi ryšio paslaugą “duomenų perdavimas išskirtine linija IP protokolu”. Visi protokolų aprašymai, programiniai kodai ir prisijungimai turi būti perduoti.  Kontrolinei apskaitai ir el. tinklo parametrų analizavimui perduodamos elektros energijos sąnaudos. Jei siurblinėje numatytas debitomatis, jo suminio kiekio parodymai taip pat privalo būti perduodami į Emcos Corporate apskaitos sistemą.

Tiekėjas privalo suderinti SCADA kintamųjų prefiksą (pvz. "X1_") su užsakovo informacinių technologijų skyriumi, siekiant išvengti kintamųjų dubliavimosi. Turi būti pateikti failai kintamųjų importavimui su WinCC 7.5 TAG Export Import programa (versija ne žemesnė nei WinCC 7.5).

Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas prasideda suderintu su užsakovo informacinių technologijų skyriumi numeriu xxxxx. Pateiktas failas pranešimų importavimui į WinCC 7.5. Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas turi turėti su Užsakovu informacinių technologijų skyriumi suderintus atskirus stulpelius: pvz. PRANEŠIMAS, VIETA, KODAS.

Kintamųjų sąrašas įtraukimui į TagLogging nurodant kintamojo pavadinimą, archyvo pavadinimą ir archyvavimo laikotarpį/dažnumą.

Grafiniai vaizdai (PDL) padaryti su WinCC 7.5 ir atitinka sekančius reikalavimus:

a) schemos lango rezoliucija turi būti suderinta su Užsakovu,

b) kiti langai (parametrai, grafikai, ...) turi neviršyti nurodytų išmatavimų,

c) objektų (matuoklių, siurblių, sklendžių, ...) simboliai turi sutapti su dabar naudojamais,

d) objektų valdymo langai turi atitikti dabar naudojamus šablonus,

e) siekiant išvengti langų dubliavimosi visi nauji langai turi turėti sutartą prefiksą (pvz. "X1_")

Projektuojamo objekto lokali valdymo sistema turi būti pilnai integruojama į Užsakovo esamą SCADA sistemą, suderinama tiek aparatūriškai , tiek programiškai ir suderinta Informacinių technologijų skyriuje. Aparatūrinis ir programinis suderinamumas turi būti patvirtintas įrangos gamintojo.

Jei objektuose yra ar numatomi elektros energijos ar vandens apskaitos prietaisai, jie turi būti įtraukti į Užsakovo esamą apskaitų programą, numatytos atitinkamos licencijos, įtraukimo bei ataskaitų atnaujinimo darbai.

Tiekėjas privalo užsakovo Informacinių technologijų skyriui pateikti automatizacijos dalies darbo projektą kartu su techniniu darbo projektu, kuriame privaloma tokia informacija:

Tikslūs valdiklių ir komunikacinių modulių (jei tokie naudojami) modeliai bei tipai;

Su komunikaciniu protokolu susiję parametrai (išskyrus IP adresą, kurį nurodo Užsakovas);

Signalų mainų lentelė su:

      - Technologiniais signalų žymėjimais pagal su Užsakovu suderintą žymėjimo logiką;

      - Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba;

      - Signalų kryptimi (skaitymas ar rašymas);

      - Analoginių signalų matavimo vienetais, skaliavimu, min ir max reikšmėmis;

      - Diskretinių signalų 0 ir 1 reikšmėmis;

- Diskretinių signalų tipu (valdymo komanda, įvykis, perspėjimas, avarija ir t.t.);Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą;

- Įrenginių PID diagramos bei mnemoschemos;

- Detalus valdymo algoritmas, kuriame nurodoma bei aprašoma visa būtina programavimui informacija: valdiklių įėjimai – išėjimai, vidiniai signalai, jų tarpusavio sąveika, loginės diagramos, automatinio bei rankinio valdymų režimai bei sekos, technologiniai režimai, apsaugos bei blokuotės, formuojami avariniai, perspėjimo bei darbiniai pranešimai, signalų sąsaja su vizualizacija.

Darbo projektas, visa įranga, medžiagos, trūkstamos licencijos tiekiami pagal šį projektą. Valdymo algoritmas, apmokymai, dokumentacijos parengimas bei visi kiti darbai, būtini šiai užduočiai atlikti, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti Užsakovo Informacinių technologijų skyriaus vadovui visos programuojamos įrangos programinius išeities tekstus su aiškiais komentarais skaitmeniniame formate, su galimybe atidaryti, be apribojimų redaguoti, išsaugoti ir užkrauti į programuojamus įrenginius. Taip pat turi būti pateikti visi naudojami slaptažodžiai, valdiklio valdymo algoritmas bei kita pagalbinė informacija susijusi su programų redagavimu.

Visus reikalingus SCADA sistemos programavimo darbus, pagal pateiktą informacija, atlieka užsakovo pasirinktas rangovas.

Proceso funkcijų, įskaitant paralelinių identiškų įrengimų, paprogramės turi užtikrinti įrengimų kaitą kiekvieno paleidimo metu, bei jų automatinį perėmimą, įvykus gedimams viename iš įrenginių.

Pvz., siurblinė su dviem identiškais siurbliais S01 ir S02. Pasiekus tam tikrą lygį, įsijungia pirminis darbinis siurblys S01, o S02 bus antrinis darbinis siurblys. Kai lygis nukrenta iki reikiamo, siurblys išjungiamas ir rotuojamas. Kitą kartą, lygiui kylant, pirminis darbinis siurblys bus S02, o antrinis darbinis siurblys bus S01. Jeigu gedimas įvyksta S01 arba S01 yra perjungiamas į rankinį valdymą, PLV programa turi ignoruoti S01 ir jį pakeisti į S02. Identiškas siurblių darbas vyksta ir siurblinėje su trimis siurbliais, į siurblių darbo rotaciją įtraukimas ir trečiasis siurblys.

Automatiniame režime, dirbant nuo hidrostatinio lygio daviklio, pasiekus užduotą aukštą avarinį lygį (pagal hidrostatinį lygio daviklį), turi dirbti du siurbliai, tačiau antras siurblys įjungiamas tik po laiko vėlinimo. Automatiniame režime siurbliai valdomi hidrostatiniu vandens lygio matuokliu. Numatoma PLV  užprogramuoti taip, kad nebūtų leidžiama paleisti (kad nesutaptų paleidimo momentas) daugiau nei vieną variklį vienu metu, per PLV paleidimą, per avarinio darbo ciklą bei atsiradus įtampai po nenumatyto įtampos dingimo ar po planinio įtampos atjungimo, kuomet per tą laiką vandens rezervuaras užsipildė ir vandens lygis pasiekė avarinį aukštą lygį. Laiko vėlinimas nuo vieno variklio paleidimo iki kito variklio paleidimo turi būti derinamas su Užsakovu. Išjungus PLV paprogramę , numatoma į atitinkamą paprogramę įeinančius įrenginius valdyti rankiniu būdu, rankinio valdymo mygtukais. Perjungus išrinkimo/valdymo perjungiklį iš automatinio režimo į rankinį režimą, įrenginiai valdomi mygtukais. Rankinis valdymas turi sudaryti galimybę paleisti/stabdyti variklius, kt. Rankiniame režime avarinės funkcijos, pvz., variklių sustabdymas, esant sausam darbui arba aukštam slėgiui, turi vis tiek suveikti.

Numatoma PLV  užprogramuoti taip, kad atsiradus įtampai po nenumatyto įtampos dingimo ar po planinio įtampos atjungimo siurblių darbas persijungtų į Automatinį režimą. Tai reikalinga, kuomet įtampa atjungiama didelei daliai vartotojų (pvz visam rajonui, ar miesto daliai) ir po to, įtampai atsiradus, didelis kiekis nuotekų siurblinių neliktų rankinio valdymo režime.

Sutrikus automatiniam valdymui, įsijungia avarinis režimas, kuris valdomas dvejomis lygio plūdėmis. Nuotekoms pasiekus aukšto lygio plūdę, įjungiamas siurblys, lygiui nukritus iki žemo lygio plūdės, siurblys išjungiamas. Kiekvieną kartą siurbliams S01 ar S02 ar S03 sustojus prie „Žemo lygio plūdės“, jų darbas rotuojamas. Kylant nuotekų lygiui, ciklas kartojamas. Jei nuotekų lygis vis kyla dirbant darbiniam siurbliui ir aukšto lygio plūdė signalizuoja aukštą lygį po 3 min. nuo suveikimo (laikas tikslinamas darbo projekto metu), per laiko relę įjungiamas antrasis ir po laiko užlaikymo trečiasis (jeigu siurblinėje trys siurbliai) siurblys  ir formuojamas aukšto lygio siurblinėje avarinis signalas, kuris perduodamas į OP panelę.

- Techniniai reikalavimai

- Poliesteriniai valdymo ir paskirstymo skydai.

Valdymo ir paskirstymo skydas (orientaciniai išmatavimai 1250x1250x420mm) turi būti antivandalinis, tinkamas naudojimui 230 - 400 V įtampos, 50 Hz dažnio elektros energijos tinkluose su įžeminta neutrale, skirtas lauko instaliacijai, montuojamas ant cokolio (cokolio įtvirtinimo gylis į žemę ne mažiau 80 cm, su 40 cm iškilimu virš žemės paviršiaus). Skydas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliesterio, su stogeliu nuo kritulių, antivandalinėmis ventiliacijos grotelėmis, paslėptais durų vyriais, durys turi atsidaryti ne mažiau kaip 120 laipsnių kampu bei turėtų durų stopus, fiksuoti atidarytų durų padėtį su unikalia skydo užrakinimo sistema. Užraktai turi būti cilindrinio tipo ir su raktu. Kur užraktas numatytas tam tikrai įrengimų grupei (pvz. spintai), raktas turi būti pritaikomas visai siurblinių grupei.

Skydo durų išorinėje pusėje, gerai matomoje vietoje, turi būti pritvirtinta lentelė, kurioje surašyta: įmonės pavadinimas su  logotipu, objekto pavadinimas su numeracija ir centrinės dispečerinės tel. numeris.

Antivandalinėje apsauginėje spintoje turi būti numatytas užraktas.

Skydas turi būti pilnai izoliuotas, atsparus korozijai, chemiškai agresyvioms aplinkoms. Darbinė skydo temperatūra –50…+150C. Turi būti sertifikuotas pagal IEC62208 standartą. Skydas turi būti komplektuojamas su vidinėmis plieno skardos durimis, ant kurių tvirtinasi valdymo ir signalizacijos elementai: mygtukai, indikacinė armatūra, matavimo ir valdymo OP panelės, galios analizatoriai ir t.t.

Skydas pateikiamas su automatine mikroklimato palaikymo įranga, kuri apskaičiuota pagal konkretaus skydo išmatavimo dydžius. Valdymo skydas bei jos komponentai, turi atlaikyti terminį ir dinaminį poveikį, kylantį dėl trumpo jungimo srovės, be žalos personalui arba įrangos sugadinimo. Skydas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1 lentelė.

| Standarto Nr. | Standarto pavadinimas | Pritaikymas |
| --- | --- | --- |
| IEC62208 | Tuščiaviduriai žemos įtampos valdymo ir paskirstymo skydai. Bendrieji reikalavimai. | 9.3 testas Didžiausia leistina skydo plokštės apkrova 200kgs/m2, didžiausia leistina durų apkrova 30kgs/m2.; 9.9 testas Skydo izoliacijos varža 4000V (tarp vidaus ir išorės); 9.12 testas atsparumas korozijai: išorinis ciklas. |
| IEC60529 | Elektros skydo apsaugos klasė (IP). | Apsaugos klasė, skirta apsaugoti nuo skysčių ir dulkių: IP65. |
| IEC62262 | Elektros skydų apsauga nuo mechaninių poveikių klasės (IK kodas). | Apsaugos klasė nuo kietų daiktų atsitrenkimo į skydo korpusą: IK10. |
| IEC 60439-1 | Žemos įtampos paskirstymo ir valdymo įrenginiai. 1dalis. Tipo testo ir dalinio testo skydai. | Pilnai izoliuota, be jokios galimybės perduoti įtampą per skydą ir atitinkantis II izoliacijos klasę. |
| IEC60695-2-1 | Gaisrinio pavojaus bandymas. 2 dalis. Bandymo metodai. 1 skyrius. 2 dokumentas. Medžiagų užsiliepsnojimo nuo įkaitintos vielos bandymas | Ugnies ir karščio priešinimasis ir savęs gesinimas prie 900oC laipsnių. |

- Programuojamas loginis valdiklis

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Valdiklis turi būti modulinės konstrukcijos, susidėti iš procesoriaus ir įėjimų/ išėjimų signalų išplėtimo modulių |  |
| 2. | Procesorius turi turėti įėjimų/ išėjimų signalus | Ne mažiau 12 diskretinių įėjimų ir 8 diskretinių išėjimų. |
| 3. | Galimybė plėsti įėjimų/ išėjimų skaičių su papildomais moduliais | Iki 4 arba 7 modulių priklausomai nuo procesoriaus. Moduliai prie procesoriaus prijungiami be papildomų kabelių ar įrangos. |
| 4. | Įėjimų/ išėjimų signalų išplėtimo moduliai | Diskretiniai įėjimų/ išėjimų moduliai: nuo 8 iki 32 signalų viename modulyje. Analoginiai įėjimų/ išėjimų moduliai: nuo 1 iki 8 signalų viename modulyje. |
| 5. | Greitieji skaitliukai | Ne mažiau 2 kanalai iki 5 kHZ ir ne mažiau 2 kanalai iki 20 kHZ. |
| 6. | Maitinimo įtampa | Priklausomai nuo procesoriaus tipo : 24 VDC arba 100..240 VAC. |
| 7. | Programa ir atmintis |  |
| 8. | Programos dydis | Ne mažiau 3000 instrukcijų |
| 9. | Programos ciklinis vykdymo greitis | 1000 instrukcijų per 1ms |
| 10. | Vidinė procesoriaus atmintis | 3000 16 bitų atminties žodžių; 256 atminties bitų; 128 laikmačiai; 128 skaitliukai. |
| 11. | PID reguliatorius | Ne mažiau 14 PID reguliatorių |
| 12. | Komunikacija |  |
| 13. | Komunikacijos portai | Integruotas portas palaikantis PROFINET IO ir PROFINET IO Device, vienas RS485 portas, galimybė papildomai išplėsti pridedant dar vieną RS232 arba RS485 portą. |
| 14. | Komunikacijos protokolai | Modbus RTU, ASCII. |
| 15. | Kalendorius |  |
| 16. | Tikslumas | Iki 30s nukrypimas per mėnesį prie 25.°C |
| 17. | Darbinė aplinka |  |
| 18. | Darbo temperatūra | °C 0…+ 55 |
| 19. | Saugojimo temperatūra | °C - 25…+ 70 |
| 20. | Aplinkos drėgnumas | 30 iki 95 %, be kondensato |
| 21. | Apsaugos laipsnis | IP 20 |
| 22. | Darbo atitudė m | 0…2000 |
| 23. | Saugojimo atitudė m | 0…3000 |
| 24. | Atsparumas smūgiams m/s2 | 147 (15 gn) iki 11 ms |
| 25. | Valdiklio programavimo programinė įranga |  |
| 26. | Programavimo kalbos | Turi būti galimybė programuoti programavimo būdais: “Ladder logic”, “Instruction list”, „Function block“ |
| 27. | Programos simuliavimas | Turi būti galimybė simuliuoti programą be valdiklio, tiktai su programine įranga. |

- Operatoriaus pultelis (OP)

Loginis laisvai programuojamas valdiklis turi turėti tekstinį operatoriaus pultelį. Operatoriaus Pultelio (OP), programinės įrangos reikalavimai.

Iš OP turi būti galima nuskaityti tiek analogines, tiek skaitmenines proceso vertes, pvz., apie veikiančius variklius ir kt. Iš vidinio meniu turi būti galima paleisti ir sustabdyti paprogrames, keisti visus operacijų parametrus ir valdyti įrenginius pusiau-automatiniu režimu. Pusiau automatinis režimas apibrėžiamas kaip režimas, kai PLV paprogramė sustabdoma ir į šią paprogramę įeinantys įrenginiai valdomi mygtukais. pvz. siurblio paleidimas, kt.. Kuomet išrinkimo/valdymo perjungikliais nustatomas rankinis režimas.

Iš operatoriaus panelės turi būti galima stebėti bent šiuos signalus:

Analoginius  skaitmeninėje ir grafikų pavidale:

- vandens lygis rezervuare;

- siurblio S-01 srovė;

- siurblio S-02 srovė;

- momentinis debitas (kai siurblinės projekte numatytas debitomatis);

Diskretinius:

- siurblio S-01 darbas;

- siurblio S-02 darbas;

- siurblys S-01 rankinis/automatinis režimas;

- siurblys S-02 rankinis/automatinis režimas;

- siurblio S-01 avarija;

- siurblio S-02 avarija;

- siurblinės ir valdymo skydo apsauginė signalizacija;

- avarinis viršutinis vandens lygis rezervuare;

- avarinis apatinis vandens lygis rezervuare;

- nėra maitinimo įtampos;

- nėra įtampos UPS išėjime;

Taip pat turi būti galima valdyti ir reguliuoti:

- Siurblių ir kitos įrangos pauzės/lygių/veikimo santykį;

- Siurblių ir kitos įrangos paleidimo/sustabdymo valdymą ir lygius;

Avarinė signalizacija ir perspėjimas – visi avariniai signalai ir perspėjimai turi būti vizualizuoti OP aiškiu tekstu lietuvių kalba.

Pultelis turi atlikti šias funkcijas:

- Rodyti pranešimo tekstą;

- Proceso parametrų stebėjimas ir keitimas;

- Įėjimo / išėjimo signalų peržiūra;

- papildomas funkcijas;

- grafikus.

3 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas |  | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standarto atitikimas |  | EN 61131-2, IEC 61000-6-2, FCC(Class A), UL 508, UL 1604 |
| 2. | Darbo temperatūra |  | -10....500C |
| 3. | Maitinimo įtampa |  | 24V ÷ 240V |
| 4. | Vartojama galia |  | ≤ 17W |
| 5. | Montavimas |  | Ant skydo |
| 6. | Ekranas | Tipas | Lietimui jautrus |
|  |  | Pašvietimas (eksploatavimo) | ≥ 40000 val. |
|  |  | Reguliuojamas pašvietimas (dimmable) | Taip |
| 7. | Skirtas darbui lauko sąlygomis (Outdoor) |  | Taip |
| 8. | Protokolas |  | Modbus, TCP/IP |

- Integruoti variklio apsaugos ir valdymo įrenginiai

- Integruotas variklio apsaugos ir valdymo įrenginys turi atlikti šias funkcijas:

- Galimybė užrakinti atjungimo rankenėlę;

- Variklinė apsauga nuo trumpo jungimo;

- Variklinė perkrovos (šiluminė) apsauga;

- Tiesioginis 1 fazės ir 3 fazių AC variklių valdymas;

- Matavimo, monitoringo, komunikacijos funkcijos su papildomais įstatomais moduliais.

Įrenginys turi užtikrinti variklio srovių matavimus ir jų perdavimą analoginiu signalu arba per komunikacijos tinklus be papildomų išorinių elementų kaip srovės transformatoriai, relės ir pan.

Integruotas variklio apsaugos ir valdymo įrenginys iš dviejų pagrindinių dalių: jėgos bloko ir kontrolės modulio.

Jėgos  bloko techniniai reikalavimai:

4 lentelė.

| 1 | Standartas |  | EN(IEC) 60947-6-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pažymėti ženklu |  | CE |
| 3 | Aplinkos temperatūra prie prietaiso | Darbo režimas | -20.....+60° C |
|  |  | Saugojimo režimas | -40.....+80° C |
| 4 | Valdymo įtampa |  | 24 V...240 V AC 24 V...220 V DC |
| 5 | Vardinis dažnis |  | ~50/60 Hz |
| 6 | Vardinė izoliacijos įtampa |  | 690 V |
| 7 | Vardinė impulsinė įtampa |  | ≥ 5 kV |
| 8 | Atjungimo pajėgumas |  | ≥ 40 kA |
| 9 | Mechaninis atsparumas susidėvėjimui |  | ≥ 300000 |
| 10 | Maksimalus darbo ciklų skaičius per val. |  | ≥ 3000 |
| 11 | Apsaugos laipsnis |  | IP20 |
| 12 | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) |  | 1....10 mm2 |
| 13 | Laidininko prijungimas |  | Varžtiniai gnybtai. |
| 14 | Polių skaičius |  | ≥ 3 |
| 15 | Tvirtinimo būdas |  | ant montažinio DIN bėgelio (šynos) arba ant plokštumos per ištraukiamas tvirtinimo kilpas |
| 16 | Kontaktorių tipas |  | Su reversų/ be reverso (nustatoma užsakant) |

Kontrolės modulio techniniai reikalavimai:

5 lentelė.

| Eilės Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standartas | EN(IEC) 60947-6-2 |
| 2 | Pažymėti ženklu | CE |
| 3 | Aplinkos temperatūra prie prietaiso | -25.....+70 |
| 4 | Valdymo įtampa | 110 V...240 V AC 24 V...220 V DC |
| 5 | Vardinio dažnio ribos | 40...60 Hz |
| 6 | Šiluminės apsaugos reguliavimo ribos | 1,25...5A, 3...12A, 4,5...18A, 8...32A (nustatomas užsakant) |
| 7 | Tvirtinimo būdas | Įstatomas į jėgos bloką |
| 8 | Funkciniai reikalavimai | Apsauga nuo fazių asimetrijos - Apsauga nuo fazės dingimo - Apsauga nuo perkrovos - Apsauga nuo trumpo jungimo - rankinis perkrovos numetimas - komunikacijos moduliai pasirinktinai: Modbus, Profibus DP, CANopen |

- Variklių lėto paleidimo aparatūra

Visi siurbliai nuo 3,0kW galios paleidžiami  tik naudojant variklių lėto paleidimo aparatūrą. Variklio apsaugos aparatas (variklinis automatas), turi turėti papildomus kontaktus (2na, 2nu), minimalų srovės reguliavimo diapazoną 0,8 ... 1,0 x IN (IN variklio vardinė srovė), temperatūros kompensavimą 00 C...+650 C aplinkos temperatūros ribose.

6 lentelė.

| Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- |
| Minimali tinklo įtampa | Ne daugiau 180VAC |
| Maksimali tinklo įtampa | Ne mažiau 520VAC |
| Valdymo grandinių įtampa | 24VDC +/-10% |
| Šuntavimo (by-pass) kontaktoriai | Taip |
| Valdomo variklio fazių skaičius | 3 |
| Apsaugos klasė | ≥ IP20 |
| Minimali aplinkos darbo temperatūra | Ne daugiau -100C |
| Maksimali aplinkos darbo temperatūra | Ne mažiau +400C |
| Maksimali aplinkos darbo drėgmė (be kondensacijos) | Ne mažiau 95% |
| Paleidimas/stabdymas vienu skaitmeniniu įėjimu | Taip |
| Paleidimas/stabdymas dviem atskirais skaitmeniniais įėjimais | Taip |
| Paleidimo pradinės įtampos reguliavimas | Taip |
| Paleidimo ir stabdymo laiko minimali reguliavimo riba | Ne daugiau 1s |
| Paleidimo ir stabdymo laiko maksimali reguliavimo riba | Ne mažiau 10s |
| Maksimalios išėjimo įtampos pasiekimo skaitmeninis išėjimas | Taip |
| Gedimo išėjimo relė | Taip |
| Suderinamumas su integruotu variklio apsaugos ir valdymo įrenginiu | Taip |
| Atitikimas europiniams standartams | IEC 60947-4-2 standartą. Žemos įtampos direktyvą 206/95/EC. Elektros mašinų direktyvą 2016/42/EC. Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą BS EN IEC 61000-6 |

4.5.1 Variklių lėto paleidimo aparatūra virš 18 kW galios.

6.1 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nominali išėjimo galia (prie 400VAC) | Ne mažiau 18kW, ne daugiau 30kW |
| 2. | Nominali išėjimo srovė | Ne mažiau 35A |
| 3. | Įėjimo įtampos ribos | Nuo 210V iki ne mažiau 560V |
| 4. | Minimali valdymo maitinimo įtampa | Ne daugiau 120VAC |
| 5. | Maksimali valdymo maitinimo įtampa | Ne mažiau 245VAC |
| 6. | Skaitmeninių įėjimų nominali įtampa | 24VDC |
| 7. | Šuntavimo (by-pass) kontaktoriai | Taip |
| 8. | Valdomų fazių skaičius | 3 |
| 9. | Apsaugos klasė | Ne mažiau IP20 |
| 10. | Įėjimo, išėjimo jėgos gnybtų (variklio lėto paleidimo įrenginio išorėje) apsauginiai gaubtai | Taip |
| 11. | Minimali darbo aplinkos temperatūra | Ne daugiau -20 0C |
| 12. | Maksimali darbo aplinkos temperatūra | Ne mažiau +45°C |
| 13. | Išėjimo įtampos (Voltage Ramp) kontrolė | Taip |
| 14. | Sukimo momento kontrolė (Torque Ramp) | Taip |
| 15. | Siurblio valdymo funkcija (Pump Control) | Taip |
| 16. | Srovės ribojimo funkcija | Taip |
| 17. | Variklių apsauga nuo perkrovos | Taip |
| 18. | Apsauga nuo variklio rotoriaus užstrigimo | Taip |
| 19. | PTC sensorių prijungimo terminalas | Taip |
| 20. | Apsauga nuo fazės dingimo, fazių sekos pasikeitimo ir fazių disbalanso | Taip |
| 21. | Analoginis 4-20mA išėjimo terminalas | Ne mažiau 1vnt. |
| 22. | Variklio srovės perdavimas analoginiu išėjimu | Taip |
| 23. | Keičiamas analoginio išėjimo perdavimo koeficientas | Taip |
| 24. | Programuojamos išėjimo relės | Ne mažiau 3vnt. |
| 25. | Išėjimo relės funkcija: dirba | Taip |
| 26. | Išėjimo relės funkcija: pilna įtampa | Taip |
| 27. | Išėjimo relės funkcija: nėra gedimo | Taip |
| 28. | Valdymo galimybė įrenginio klaviatūros pagalba | Taip |
| 29. | Atskiras mygtukas vietinio/distancinio valdymo perjungimui | Taip |
| 30. | Distancinio valdymo galimybė | Taip |
| 31. | Spausdintos plokštės padengimas apsauginiu lako sluoksniu | Taip |
| 32. | Galimybė prijungti išnešamą valdymo pultą | Taip |
| 33. | Visų parametrų pavadinimai, pranešimai apie klaidas, įspėjimai ir kita informacija turi būti pateikiama paprastu tekstu, kuris leistų naudotojui suprasti rodomą informaciją be instrukcijos ar simbolių lentelės. | Taip |
| 34. | Parametrų keitimas, išsaugojimas ir atkūrimas kompiuteriu nemokama programa (suderinama su Windows 10) USB sąsaja | Taip |
| 35. | Tiekėjas privalo pateikti užtikrinimą, jog Lietuvoje yra veikianti šios rūšies įrenginių priežiūros ir remonto tarnyba. | Taip |
| 36. | Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas | Taip |
| 37. | CE ženklinimas | Taip |

- 0,4kV įtampos 0.5-63A automatiniai išjungikliai

7 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 IES/EN 61008 – dif. apsaugai |
| 2. | Automatiniai išjungikliai pažymėti ženklu | CE |
| 3. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 4. | Aplinkos temperatūra: Eksploatacijos | -25° C…+55° C |
| 5. | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95% |
| 6. | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
| 7. | Maksimalioji įtampa AC 50/60 Hz | ≥ 440 V |
| 8. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 9. | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥ 400 V |
| 10. | Vardinė impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
| 11. | Suveikimo indikatorius | Linijos perkrova, trumpas jungimas |
| 12. | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: |
| 13. | Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 standartą | Nurodomas užsakant: 6kA,10kA,15kA |
| 14. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | ≥10000 |
| 15. | Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 Tiktai prietaisas Prietaisas moduliniame skydelyje | IP20 IP40 |
| 16. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| 17. | Tvirtinimo būdas | Montažinio DIN bėgelio; |

- 0,4kV įtampos 25-100A skirtuminės srovės išjungiklis

8 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | IEC/EN61008 |
| 2. | Nuotėkių srovės išjungiklis pažymėtas ženklu | CE |
| 3. | Tipas | Nurodomas užsakant: AC; A; Si |
| 4. | Aplinkos temperatūra pagal tipą: | -50C......+40oC |
| 5. | Vardinė įtampa | 230V/440VAC |
| 6. | Maksimalioji įtampa | 440V |
| 7. | Vardinis dažnis | 50Hz |
| 8. | Vardinė izoliacijos įtampa | 440V |
| 9. | Vardinė impulsinė įtampa | 4kV |
| 10. | Vardinė srovė mA | Nurodomas užsakant: 10;30;100;300;500; 300s; 500s |
| 11. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | Elektrinis – ≥ 2000 Mechaninis - ≥ 5000. |
| 12. | Užterštumo laipsnis | 2 |
| 13. | Suveikimo indikatorius | YRA |
| 14. | Užuolaidėlės ant gnybtų | YRA |
| 15. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) Monolitinis laidininkas Lankstus laidininkas | Nurodomas užsakant 1-35 mm2 1-25 mm2 |
| 16. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| 17. | Tvirtinimo būdas | Montažinio DIN bėgelio; |
| 18. | Fiksatoriai ant DIN | Taip |

- Viršįtampių ribotuvai

# 9 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Veikimo dažnis | 50/60Hz |
|  | Apsaugos klasė | IP20 (iš gnybtų pusės) IP40 (priekinės pusės) |
|  | Polių skaičius | 3p+1n |
|  | Iimp(kA) (10/350) | 12 kA |
|  | Uc V | 255 |
|  | Un V | 230/400 |
|  | Up (kV) | 1,5 |
|  | Imax (8/20)kA | 40 |
|  | Reakcijos trukmė | < 100ns |
|  | Veikimo temperatūra | -250 C + 600 C |
|  | Veikimo laiko pabaigos indikatorius | yra |
|  | Prijungimas tuneliniais gnybtais | 10....35 mm2 |

- Pramoninė 24VDC rezervinio maitinimo sistema

24VDC rezervinio maitinimo sistema susideda iš maitinimo šaltinio, maitinimo šaltinio rezervo modulio ir akumuliatoriaus. Sistema turi automatiškai persijungti į akumuliatoriaus rėžimą dingus maitinimui ir į maitinimo šaltinio rėžimą atsiradus maitinimui. Sistema turi matuoti akumuliatoriaus būklę ir perduoti signalą į OP pasibaigus akumuliatoriaus resursui.

10 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Produktas sertifikuotas | EN60950-1, IEC/EN61000-6-2 |
| 2 | Įėjimo įtampa | 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) |
| 3 | Išėjimo įtampa | 24VDC |
| 4 | Išėjimo srovė | 5, 10, 20A (nurodoma užsakant) |
| 5 | Išėjimo galia | 120, 240, 480W (nurodoma užsakant) |
| 6 | Darbo temperatūra | -25....700C |
| 7 | Filtravimas | Integruotas harmonikų filtras atitinkantis IEC 61000-3-2 |
| 8 | Išėjimo apsauga nuo | Nuo trumpojo jungimo Nuo tuščios eigos |
| 9 | Liekamoji pulsacija | ≤ 200 mV |
| 10 | Išlaikymo laikas | ≥45 ms prie 120 V AC |
| 11 | Reliniai išėjimai | Uout >22 V; Uout < 25 mV |
| 12 | Būsenos indikacija | 1 LED įtampos indikacijai 1 LED srovės indikacijai |

- Maitinimo šaltinio rezervo modulis

11 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Produktas sertifikuotas | EN60950-1, IEC/EN61000-6-2 |
| 3 | Nominali išėjimo įtampa | 24VDC |
| 4 | Aktyvavimosi riba | Reguliuojama 22...36VDC |
| 5 | Maksimali srovė | 20, 40A (nurodoma užsakant) |
| 6 | Naudojama galia | ≤ 8 ≤ 15W |
| 7 | Liekamoji pulsacija | ≤ 250 mV |
| 8 | Išėjimo apsaugos | nuo perkrovos, 1,5 x I nuo trumpųjų jungimų ( avarinis baterijos maitinimo režimas, automatinis numetimas), nuo trumpųjų jungimų, tiekiamas maitinimo režimas |
| 9 | Darbo temperatūra | -25....600C |
| 10 | Reliniai išėjimai | 3 C/O išėjimai: avarijos būsena, baterijos būsena, maitinimo šaltinio būsena |
| 11 | Vartotojo sąsaja | 3 spalvų tekstinis/grafinis LCD ekranas |
| 12 | Būsenos indikacija | Maitinimo šaltinio/akumuliatoriaus rėžimas, akumuliatoriaus įkrovimo lygis, akumuliatoriaus keitimo indikacija |

- Akumuliatorius

## 12 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nominali įtampa | 24VDC |
| 2 | Talpa | 3.2, 7, 12Ah (nurodoma užsakant) |
| 3 | Apkrovos srovė | 0.3, 0.7, 1.2A |
| 4 | Maksimali apkrovos srovė | 32, 40, 75A |
| 5 | Pakrovimo laikas | ≤72val |
| 6 | Išsikrovimo laikas | < 20 h prie 0.16, 0.35, 0.6 A , 20 °C > 5 min prie 8.4, 42, 31.3 A , 20 °C |
| 7 | Tarnavimo laikas | ≥ 3000 h prie 50 °C ≥ 5000 h prie 45 °C ≥ 10000 h prie 40 °C ≥ 12000 h prie 35 °C ≥ 20000 h prie 30 °C ≥ 25000 h prie 25 °C ≥ 35000 h prie 20 °C |
| 8 | Darbo temperatūra | -30...40 °C |

- Nuotekų lygio matavimas.

Avarinių lygių registracijai ir avariniam valdymui siurblinėje numatomi plūdiniai lygio davikliai skirti nuotekoms. Jungikliai turi būti be gyvsidabrio. Apsaugos laipsnis IP68. Plūdinis lygio daviklis turi turėti 1 persijungiantį kontaktą, kontakto jungiamoji geba 5A 230VAC. Darbinė terpė - nuotekos. Maksimali darbinė temperatūra +600C. Maksimalus darbinis slėgis 4bar prie +200C.

Plūdinis lygio daviklis turi būti tiekiamas kartu su kabeliu. Kabelio ilgį derinti su siurblinės rezervuaro matmenimis ir numatoma skydo montavimo vieta.

Hidrostatiniai panardinami lygio matuokliai, skirti nuotekų lygiui matuoti siurblinėje ir pagrindiniam automatiniam siurblių valdymui per PLV. Matuoklio sandarumas IP68, skirtas naudoti nuotekose, iš nerūdijančio plieno. Hidrostatinis lygio jutiklis tiekiamas kartu su kabeliu. Kabelio ilgį derinti su siurblinės rezervuaro matmenimis ir numatoma skydo montavimo vieta, montavimui siurblinėje naudoti DN75 mm perforuotą vamzdį. Maitinimo įtampa 24V DC (tiesioginiam prijungimui prie PLV). Matavimo išėjimo signalas 4…20mA. Matavimo prietaiso ribos parenkamos atsižvelgiant į montuojamos siurblinės aukštį ir siurblių valdymo darbo ribas.

- Įtampos kontrolės relės

Įtampos kontrolės relė turi sekti trijų fazių parametrus, fazių seką, fazės dingimą, fazių disbalansą, neleistiną įtampos padidėjimą ir sumažėjimą. Kad išvengti relės suveikimo esant trumpalaikiams įtampos svyravimams ir fazių disbalansui, relės turi būti elektroninio tipo su skaitmeniniu indikatoriumi ir galimybe nustatyti reikiamus parametrus. Darbo aplinkos temperatūra -40...+700C. Relė turi turėti du persijungiančius kontaktus, kontaktų jungiamoji geba 3A 230VAC. Įtampos kontrolės relės turi būti montuojamos ant montažinio DIN bėgelio.

- Voltmetrai

El. energijos maitinimo įtampai matuoti naudojami rodykliniai voltmetrai 0...500V ribose su perjungėju, kurio pagalba būtų matoma įtampa tarp trijų fazių bei atskirai tarp kiekvienos fazės ir nulio.

- Kabeliai

- Turi būti pateikti visi reikalingi jėgos ir signalų kabeliai, būtini kontrolei ir stebėjimui, skerspjūvis turi būti 0,5-0,75 mm2 . Signaliniai kabeliai matavimo signalams 4-20mA turi būti suporuoti ir ekranuoti, turėti atsargines poras. Prietaisų kabeliai turi būti klojami atskirai nuo jėgos kabelių. Kabeliai klojami plastikiniuose loveliuose ar vamzdžiuose. Kabeliai turi būti patikimai pažymėti su informacija apie numerį ir kabelio tipą. Prietaisų maitinimo kabeliai PVC tipo su dviguba izoliacija, skerspjūvis turi būti 0,75-1,5mm2.

- Tarpinės relės

24V ir 230V grandinių komutavimui turi būti naudojamos tarpinės relės. Tarpinės relės turi turėti 2 arba 4 persijungiančius kontaktus, ritės turi būti PCB tipo su suveikimo indikacijomis, įstatomos į lizdus, kurie montuojami ant montažinio DIN bėgelio. Relės darbo aplinkos temperatūra -40...+70°C. Apsaugos klasė IP20.

- SVS spintų šildymas

SVS spintų šildymui naudoti termostatus su reguliuojama rankenėle kontroliuoti šildymo elemento darbą ir temperatūrą. Šildymo elementas aliuminio profilio, montuojamas ant montažinio DIN bėgelio.

- Termperatūrinis davikliai.

Termperatūrinio daviklio temperatūra turi būti nuo –50C iki +50C. Termperatūrinis daviklis turi turėti tiesinę skalę su keitikliu į analoginį išėjimą 4…20mA. Tvirtinamas atskirai prie sienos su apsaugos klase IP68.

- Režimo išrinkimo/valdymo perjungikliai.

Režimo išrinkimo/valdymo perjungikliai turi būti tvirtos modulinės konstrukcijos su šviesine valdomo įrenginio darbo indikacija, apimančios panašius jungimo elementus, kad būtų patikimas kontaktų suveikimas. Jungiklis turi veikti -450 - 00 +450 kampais. Tinkamai pažymėtas (išgraviruotas) padėties indikatorius turi aiškiai rodyti pasirinktą  jungiklio padėtį. Apsaugos laipsnis IP44.

Indikaciniai diodai LED turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis, kuriose išgraviruotas tekstas ar ženklas. Vardinė įtampa turi atitikti maitinimo šaltinio įtampą.

Linzių spalva: žalia - įrenginio veikimas; raudona - įrenginio stabdymas; geltona - avarinis stovis, aliarminis pranešimas.

- Indikacinės LED lemputės.

Indikacinės LED lemputės turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis. Šalia lempučių turi būti išgraviruotas tekstas arba ženklai, kaip parodyta brėžiniuose. Nominali įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį.

Linzių spalva: žalia įrenginio veikimas ar atidarymas; raudona įrenginio stabdymas; geltona avarinis stovis, aliarminis pranešimas.

- Laiko relės.

Laiko relės gali būti elektroninio tipo, sukonstruota taip, kad nurodytame diapazone užtikrintų įjungimo ar išjungimo uždelsimą. Maitinimo įtampa 230 V  50 Hz, arba 24V DC, nepakopinis reguliuojamas laiko nustatymas, kontaktas 1nc+1no (pagal poreikį),  tvirtinimas ant DIN bėgio.

Laiko relės turi užtikrinti įjungimo ir/arba išjungimo uždelsimą nurodytame diapazone.

Pagrindiniai reikalavimai:

- 1 na+1 nu kontaktas;

- valdymo ir maitinimo grandinių įtampa 24V DC;

- nuosekliai reguliuojamas laiko nustatymas;

- padėties indikacija;

- apsaugos laipsnis IP20, montuojant spintoje.

- Mygtukai

Valdymo mygtukai – naudojami distanciniam įrenginių valdymui, taip pat automatizavimo ir signalizacijos grandinėse.

Valdymo mygtukų spalva: juoda (žalia) – paleidimas, atidarymas, bandymas;  raudona – stabdymas, uždarymas.

Pagrindiniai reikalavimai:

- kontaktų skaičius – pagal poreikį;

- įtampa 230 V, 50 Hz;

- srovė 10A;

- suveikimas paspaudus;

- impulsinė funkcija;

- užrašas, nurodantis paskirtį.

- Sirena

Paskirtis – Garsinė signalizacija nuo įsilaužimo.

Pagrindiniai reikalavimai:

- Maitinimo įtampa 24V DC;

- Garso lygis ≥ 92 dB;

- Apsaugos laipsnis IP33.

- Darbų vykdymas

- 5.1	Siurblių valdymo skydas

Valdymo skyde SVS turi būti montuojami įvadiniai, paskirstymo, komutaciniai, paleidimo, valdymo, signalizacijos, matavimų ir duomenų perdavimo elektros įrenginiai. Jėgos ir valdymo kabelių įvedimo angos turi būti atskiros, bei naudojami sandarikliai, kurių diametras parenkamas pagal kabelio diametrą. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65.

Valdymo jėgos skyde kabelių įvadas turi būti iš apačios. Skirtingų įtampų kabeliai į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų pusių. Prijungimo gnybtai skirtingos įtampos kabeliams valdymo skydo viduje turi būti atskirti.

SVS turi būti numatyta oro temperatūros kontrolės sistema. Projektiniuose sprendiniuose laikoma, kad normali darbo aplinkos temperatūra skydo viduje +5…+40ºC. Oro temperatūrai viršijus viršutinę ribą, turėtų įsijungti oro šalinimo ventiliatorius, o nukritus žemiau apatinės ribos, turėtų įsijungti elektrinis oro šildytuvas. Oro temperatūros reguliavimas derinamas projektavimo metu. Šildytuvo galia parenkama įvertinus numatomas skydo termoizoliacines priemones. Tolygiam oro temperatūros pasiskirstymui skydo viduje užtikrinti gali būti numatytas ventiliatorius. Lauko oro paėmimo grotelės (su filtru) šaltuoju metų laiku turi būti mechaniškai užsandarintos. Parenkant valdymo jėgos skydo komponentus, turi būti pakartotinai įvertintos jų kaip komplektinio elektrotechnikos įrenginio visumos darbo aplinkos temperatūrų ribos. Siekiant sumažinti siurblinės eksploatacines išlaidas, prioritetas turėtų būti suteikiamas žemose temperatūrose veikiančių valdymo automatikos komponentų įrangos komplektui.

SVS turi būti sumontuotas vidaus apšvietimas ir kombinuota rozetė, trifazė 3P+N+E ir vienfazė P+N+E su nuotėkio rele.

El. variklių maitinimo grandinės turi turėti apsaugos automatinius išjungiklius, kontaktorius, terminės apsaugos reles, minkšto paleidimo įrenginius ir kitus būtinus priedus.

Visi siurbliai nuo 3,0kW paleidžiami tik naudojant variklių lėto paleidimo aparatūrą (kaip variklių lėto paleidimo aparatūrą galima naudoti ir dažnio keitiklius), minėta aparatūra taip pat vykdo variklių apsaugą.

Valdymo jėgos skydo viduje turi būti numatyta dėklė dokumentams. Kiekviename valdymo skyde turi būti išpildomosios dokumentacijos komplektas su to skydo vidinių ir išorinių sujungimų schemomis, specifikacijomis, įrenginių išdėstymu ir vartotojo instrukcija.

Valdymo skyduose turi būti mažiausiai 20 laisvos vietos papildomiems prietaisams instaliuoti.

  - Įrenginių montavimas

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų patogu prieiti, aptarnauti ir reikalui esant pakeisti.

Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad įrenginiai nebūtų pažeisti ar sugadinti drėgmės, karščio, šalčio, vibracijos ir t.t. Montažas turi būti atliktas laikantis įrenginių gamintojo montavimo instrukcijų. Automatiniai išjungikliai skyduose turi būti horizontaliame išdėstyme taip,  kad prijungimo gnybtai automatinio išjungiklio atžvilgiu būtų viršuje ir apačioje.

Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie galėtų dirbti be sutrikimų esant blogiausioms aplinkos sąlygoms.

  - Kabeliai ir apsauginiai vamzdžiai

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ ELIĮT ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams.

Kabeliams ir vamzdžiams kertant betonines konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu, per visą statybinės konstrukcijos storį.

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 200mm.

Kabeliai neturi susipinti ir kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. 	Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei rekomenduota gamintojo.

Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti su Užsakovu.

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami tranšėjose ar paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus. Instaliacijos apsaugai naudoti nedegius, lanksčius elektros instaliacinius plastikinius PVC vamzdžius, kurių lygi vidinė sienelė, kad būtų atsparūs agresyviai aplinkai, skersmuo bent 30% didesnis nei į juos instaliuojami kabeliai, kad reikalui esant, kabelius būtų galima lengvai pakeisti bei papildomai nutiesti naujus. Jėgos ir signaliniai kabeliai turi būti klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose. Kiekvieno siurblio elektros variklio kabeliai klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose, dviejų siurblių (ar daugiau) kabeliai negali būti klojami viename apsauginiame vamzdyje. Jeigu trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai, visi kanalai turi būti įžeminti.

Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu netekėtų srovė. Kiekvienas kabelis ar įrenginys turi turėti savo atskirą įžeminimo gnybtą valdymo jėgos skyde.

Prie įrenginio turi būti palikta pakankamai kabelio, kad reikalui esant būtų galima įrenginį patraukti 0,5 m. Atliekamas kabelio ilgis turi būti susuktas žiedu ir surištas dirželiais.

Daugiagyslių laidų galams apspausti, kad užtikrinti patikimą sujungimą, turi būti naudojami tam tikslui skirti antgaliai.

Skirtingos įtampos kabeliai, turi būti sugrupuoti atskirai ir į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų pusių.

  - Žymėjimas.

Visi sumontuoti įrenginiai (davikliai, kabeliai ir t.t.) turi būti sužymėti. Žymėjimas turi būti atliktas ant balto plastiko su juodomis išgraviruotomis raidėmis. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą projektinę dokumentaciją.

Visi žymėjimai turi būti suderinti su Užsakovu.

    - Įrenginių žymėjimas valdymo skyde.

Visi įrenginiai valdymo skydo viduje turi būti sužymėti, kad būtų galima identifikuoti įrenginį pagal techninę dokumentaciją. Jungiamieji laidai valdymo skydo viduje taip pat turi būti sužymėti. Kiekvienas režimų perjungiklis ir indikacinė lemputė turi turėti žymėjimą, kuriame būtų matomi aptarnaujamo įrenginio pavadinimas ir pasirenkama valdymo ar kontrolės funkcija.

    - Laidų ir kabelių žymėjimas.

Laidai ir kabeliai turi turėti savo laido arba kabelio numerį, markę, laidininkų kiekį ir storį, nurodant ilgį. Žymėjimas turi būti laido ir kabelio pradžioje ir pabaigoje.

  - Automatinio valdymo sistemos žymėjimas.

Automatinio valdymo sistemos įrenginiai turi turėti raidinį - skaitmeninį žymėjimą, nurodantį, kuriai sistemai ar vartotojui priklauso įrenginys. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą projektinę dokumentaciją. Visi žymėjimai turi būti suderinti su Užsakovu. Žymėjimai neturi būti dedami ant nuimamų įrenginių dalių.

- Garantiniai įsipareigojimai

  - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

  - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu Rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas.

  - Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas.

- Dokumentacija

Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta dokumentacija:

- Nuotekų siurblinių atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai;

- Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai;

- Kiekvienos siurblinės 3 atspausdintus projektus, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Skaitmeninėje laikmenoje pateikti kiekvienos siurblinės projektus pdf. bei redaguojamu AutoCad formatu, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Sumontuotos įrangos naujumo deklaraciją;

- Atlikti įrenginių įžeminimų ir izoliacijos varžų matavimus, pateikti dokumentus;

- Pateikti valdiklio kintamųjų prefiksą (pvz. "X1_") suderintą su užsakovo informacinių technologijų skyriumi, siekiant išvengti kintamųjų dubliavimosi. Turi būti pateikti failai kintamųjų importavimui su WinCC 7.5 TAG Export Import programa;

- Technologiniais signalų žymėjimais pagal su Užsakovu suderintą žymėjimo logiką;

- Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba;

- Signalų kryptimi (skaitymas ar rašymas);

- Analoginių signalų matavimo vienetais, skaliavimu, min ir max reikšmėmis;

- Diskretinių signalų 0 ir 1 reikšmėmis;

- Diskretinių signalų tipu (valdymo komanda, įvykis, perspėjimas, avarija ir t.t.);Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą;

- Įrenginių PID diagramos bei mnemoschemos;

- Visos programuojamos įrangos programinius išeities tekstus su aiškiais komentarais skaitmeniniame formate, su galimybe atidaryti, be apribojimų redaguoti, išsaugoti ir užkrauti į programuojamus įrenginius. Taip pat turi būti pateikti visi naudojami slaptažodžiai, valdiklio valdymo algoritmas bei kita pagalbinė informacija susijusi su programų redagavimu;

- Detalus valdymo algoritmas, kuriame nurodoma bei aprašoma visa būtina programavimui informacija: valdiklių įėjimai – išėjimai, vidiniai signalai, jų tarpusavio sąveika, loginės diagramos, automatinio bei rankinio valdymų režimai bei sekos, technologiniai režimai, apsaugos bei blokuotės, formuojami avariniai, perspėjimo bei darbiniai pranešimai, signalų sąsaja su vizualizacija;

- Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba.

Objektų apžiūra

Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys:

- Rimas Kučinskas : +370-608-24756

- Darius Kusta: +370-682-49936