Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

IŠMANIEJI ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas ir jam keliami reikalavimai:

1.1. Techninėse sąlygose vartojamos sąvokos:

1.1.1. Perkantysis subjektas arba Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys"

1.1.2. Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.1.3. Skaitiklis - mechaninis šalto vandens apskaitos prietaisas, atitinkantis šiose techninėse sąlygose numatytus reikalavimus.

2. Preliminarus kiekis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus numatomas 80 mm. ilgio užsakomų skaitiklių kiekis (24 mėn. terminui) | Preliminarus numatomas 110 mm. ilgio užsakomų skaitiklių kiekis (24 mėn. terminui) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išmanusis šalto vandens skaitiklis | 3900 kompl. | 3200 kompl. |

3. Reikalavimai Skaitikliams

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose, gamintojo rašytiniame patvirtinime ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija). Įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės L-80 gamintojas ir modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Prekės L-110 gamintojas ir modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Skaitikliai atitinka (tenkina) Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių techninio reglamento, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, sietinų direktyvų, darniųjų standartų reikalavimus, keliamus skaitikliams. | (pildo tiekėjas) | - |
| 4. | Skaitiklis turi būti sertifikuotas pagal direktyvą (arba lygiavertę) 2014/32/EU (MID) kaip MI-001 kategorijos vandens skaitiklis. Įrodantis dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. | (pildo tiekėjas) | (pateikiamas įrodantis dokumentas) |
| 5. | Visi ant skaitiklio esantys užrašai ir žymenys (Skaitiklio tipas, pavadinimas, tipo patvirtinimo numeris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, unikalus numeris, informacija apie tikslumą, savitosios charakteristikos, patikros data, kiti) yra nenuplaunami. Ant Skaitiklio korpuso yra iškili rodyklė, nurodanti privalomą srauto kryptį. | (pildo tiekėjas) | - |
| 6. | Skaitiklis yra metrologiškai patikrintas ir pažymėtas einamųjų metų pirminės metrologinės patikros žymeniu | (pildo tiekėjas) | - |
| 7. | Skaitiklis turi unikalų pagaminimo numerį. Unikalus pagaminimo numeris papildomai užkoduotas šifruotu BAR arba QR kodu, kuris turi būti ant skaičiuoklio priekinės dalies | (pildo tiekėjas) | - |
| 8. | Skaitiklio techninės specifikacijos, montavimo ir naudojimo instrukcijos: |  |  |
| 8.1. | Skaitiklio matavimo terpė – buityje naudojamas šaltas geriamasis vanduo | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.2. | Skaitiklio nominalusis (santykinis) skersmuo ‒ DN, 15 mm; | (pildo tiekėjas) | (pateikiamas įrodantis dokumentas) |
| 8.2. | Skaitiklio matavimo būdas – mechaninis arba ultragarsisnis | (pildo tiekėjas) | (pateikiamas įrodantis dokumentas) |
| 8.3. | Vandens temperatūros sritis, ºC - nuo +0,1 iki mažiausiai +30 (temperatūros klasė T30) | (pildo tiekėjas) | (pateikiamas įrodantis dokumentas) |
| 8.4. | Skaitiklis turi turėti istorinių duomenų saugojimo galimybę ir turėti galimybę nuskaityti skaitiklio minimaliai vieno mėnesio istorinius duomenis į išorinį įrenginį (turi turėti optinę arba kitą alternatyvią sąsają) | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.5. | R tikslumo klasė, montuojant Skaitiklį horizontaliai ir vertikaliai (visomis kryptimis), turi būti ne žemesnė nei 160 | (pildo tiekėjas) | (pateikiamas įrodantis dokumentas) |
| 8.6. | Skaitiklio skaičiavimo mechanizmo indikatoriaus – registratoriaus konstrukcija, talpa ne mažesnė, m³ - nerodyklinė, 99999,999 | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.7. | Skaitiklio montažiniai (surinkimo) matmenys: ‒ ilgis be antgalių – L, mm – 110 ir 80 ‒ plotis, mm – iki 82 ‒ aukštis, mm – iki 94 ‒ Skaitiklio srieginių jungčių skersmuo, G” - ¾ | (pildo tiekėjas) | (pateikiamas įrodantis dokumentas) |
| 8.8. | Skaitiklio komplektas: ‒ Skaitiklis, vnt. -1 ‒ tarpinė (paranitinė), vnt. -2 | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.9. | Skaitiklis tinkamas įrengti ir naudoti horizontalioje ir vertikalioje erdvinėje padėtyje | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.10. | Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su vandeniu, yra pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų, sparnuotės ašis yra atspari dilimui, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės, nerūdijančios medžiagos, apsaugota nuo kalkių nuosėdų sankaupos | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.11. | Skaitiklio korpusas ir skaičiavimo registratorius yra sujungti į 1 (vieną) neardomą įrenginį | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.12. | Nuotolinio nuskaitymo modulis turi būti integruotas Skaitiklyje į 1 (vieną) neardomą įrenginį | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.13. | Skaitiklio korpusas turi būti pagamintas iš žalvario, bronzos ar lygiaverčio metalo, tinkamo geriamo vandens tiekimui | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.14. | Skaitiklis turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 12 (dvylika) metų | (pildo tiekėjas) | (pateikiamas įrodantis dokumentas) |
| 8.15. | IP apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP68 | (pildo tiekėjas) | (pateikiamas įrodantis dokumentas) |
| 8.16. | Skaitiklis turi būti aprūpintas dviem duomenų perdavimo technologijomis – LoRaWAN ir WMBus, kurių perdavimo moduliai turi būti integruoti skaitiklyje ir veikti visą jo eksploatavimo laikotarpį. Numatyta, kad abi technologijos galėtų perduoti duomenis nuosekliai, viena po kitos, su ne daugiau 2 minučių laiko intervalu tarp perdavimų | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.17. | Minimalūs Skaitiklio perduodami duomenys: ‒ Skaitiklio rodmenys su laiko žyme; ‒ Skaitiklio klaidos kodai | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.18. | Minimalūs Skaitiklio perduodami klaidos kodai: ‒ Užfiksuotas nesandarumas vandens sistemoje; ‒ Skaitiklis sumontuotas atbulai; ‒ Skaitiklis užfiksavo atbulinį srautą; ‒ Skaitiklis užfiksavo viršsrautį; ‒ Skaitiklio baterijos lygis žemas | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.19. | Skaitiklio duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 2 (du) kartus per parą. Tame duomenų pakete turi būti paskutinių 12 (dvylika) valandų reikšmės. | (pildo tiekėjas) | - |
| 8.20. | Skaitiklis atitinka standarto EN 14154 (arba lygiaverčio) reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | - |
| 9. | Skaitikliai turi dokumentus apie Skaitiklių duomenų struktūrą, protokolus, prisijungimo raktus bei kitą reikalingą informaciją kokybiškam Skaitiklių darbui, jų aptarnavimui ir duomenų surinkimui iš Skaitiklių. | (pildo tiekėjas) | - |
| 10. | Skaitikliui yra suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų skaitiklio kokybės garantijos terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kuri įvyksta anksčiau: (i) Prekės sumontavimo dienos arba (ii) dienos, kai sueina 6 (šeši) mėnesiai nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. | (nurodo tiekėjas siūlomą garantinį terminą) | - |

* Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė Perkantysis subjektas). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Tiekėjas privalės savo sąskaita Perkančiajam subjektui perduoti prisijungimui prie Skaitiklių reikiamą programinę įrangą (mažiausiai 3 vnt. su neriboto laiko licencijomis), raktus (DevEUI; AppEUI; AppKey) ir instaliacines jungtis (kabelius). Programinė įranga, raktai ir instaliacinės jungtys (kabeliai) perduodami kartu su pirmu prekių (skaitiklių) užsakymu.

- Pristatymo terminas iki 35 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Perkamas kiekis užsakomas dalimis. Nurodytas kiekis yra preliminarus. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso preliminaraus kiekio.

- Skaitikliai turės būti pristatyti adresu Kranto g. 9, Jonava.

Nurodoma tiksli reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba/atitinka/taip“ ir/ar pan.

Nuoroda į įrodančio dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.