KLAUSIMAS

Dėl praėjimo kontrolės, kuri reikalinga lifto komplektacijoje, kad teisingai įvertinti, ar galite patikslinti ar visi aukštai turi turėti praėjimo kontrolę ar tik kažkurie? Kur montuojama kontrolė - kabinoje ar aukšte?

ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 03_IN2410-01-TP-SA.TS aprašymu. Lifto parametrai ir komplektacija bus tikslinama darbo projekto rengimo metu.

KLAUSIMAS

Darbų kiekių žiniaraštis: 1 Statinio konstrukcijos, skyrius 10 CK-1, eil. 5 „Cokolio (termo) profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m“ – kiekis 0,39 m, turėtų būti 39,0 m. Prašome patikslinti kiekį.

ATSAKYMAS
Pateikiame patikslintą  pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19)

KLAUSIMAS

Darbų kiekių žiniaraštyje ir konstrukcijų sąnaudų žiniaraštyje nėra įvertinti darbai ir kiekiai pagal projekto SK dalies detales: CK-1.2, CK-2, V-1, SST-1, Surenkamos perdangos inkaravimas, L-1.1, L-1.2, D-1.1, D1-2, D-2, IR-1, VT-1, P-1, LP-1, LP-2 Prašome patikslinti Darbų kiekių žiniaraštį.

ATSAKYMAS

Išvardintų konstrukcijų detalės yra įvertintos pirkimo dokumentų3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19)  04_IN2410-01-TP-SK ir 03_IN2410-01-TP-SA projekto dalyse ir „Sąmatos pildymui“ L19 lok1(aktuali 2026-02-19) „ Statinio konstrukcijos“ ir „Statinio architektūra“. Detalių sprendiniai bus tikslinami darbo projekto metu.

KLAUSIMAS

SP dalies žiniaraščio skyriuje "Aptvėrimas" 1 eil. nurodyta 98 m tvoros, o eil. Nr. 2 segmentų kiekis 120 vnt. segmentų po 2,5 m, kas gaunasi 300 m tvoros. Patikslinkite tvoros segmentų kiekį.

ATSAKYMAS

Viso reikia 98 m tvoros ilgio, tvoros segmento ilgis 2,5 m ir 1,53 m aukštis, į vieną tvoros tarpatramį 2,5 m montuojasi 3 vnt. nes visas tvoros aukštis 4,5 m. 98/2,5= 39.2~40*3tvor. segmentai=120 vnt. viso tvoros segmentų. Pateiktas kiekis teisingas.

| 2 |  | Tvoros segmentas, žalias, akutė 200x50mm, 2.5x1.53m | vnt | 120,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KLAUSIMAS

LVN žiniaraštyje niekur nėra komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimo. Ar tiekėjas turi juos įsivertinti?

ATSAKYMAS

Pateikiame patikslintą  pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19)  „Sąmatos pildymui“ L19 lok3 (aktuali 2026-02-19)

| 44 |  | KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  | KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 3,0 |
| 19 |  | KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 2,0 |
| 22 |  | KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ANT STULPELIŲ ĮRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 2,0 |

KLAUSIMAS

LVN žiniaraštyje nėra abiejų lietaus nuotėkų tinklų TV diagnostikos. Ar ją reikės atlikti?

ATSAKYMAS

Pateikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19)  „Sąmatos pildymui“ L19 lok3 (aktuali 2026-02-19)

KLAUSIMAS

Ar tiekėjas gali vietoj g/b šulinių skirtų siurblinėms siūlyti vientisą gaminį?

ATSAKYMAS

Parenkant g/b gaminius prašome vadovautis techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimais. Suderinus su užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju rangos metu bus galima keisti į lygiaverčius g/b gaminius, ne blogesnius nei nurodyta techniniame projekte.

KLAUSIMAS

24 psl. Naftos atskirtuvo veikimo principo aprašyme parašyta, kad nuotekos prateka pro koalescencinį filtrą, po to teka pro absorbcinį filtrą. Šiuo atveju kai apdoroto vandens užterštumas mažesnis už 5 mg/l, absorbcinis filtras nenaudojamas. Jis naudojamas, kai apdoroto vandens užterštumas neturi viršyti 1 mg/l ir apdorotas vanduo infiltruojamas į gruntą. Gal galite patikslinti ar reikalingas absorbcinis filtras?
ATSAKYMAS

Parenkant naftos skirtuvą prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 05_ IN2410-01-TP-LVN.TS techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimais. Naftos skirtuvo komplektacijos pakeitimai, rangovo pasiūlymai dėl inžinerinių sistemų pakeitimų  bus derinami (svarstomi) darbo projekto metu.

KLAUSIMAS

Naftos atskirtuvo parametrų aprašyme parašyta, kad bendra talpa 1200 l. Ar neturėtų būti, kad nusodintuvo talpa 1200 l. Tada kokia šio naftos atskirtuvo nusodintuvo talpa (vienas iš svarbiausių naftos atskirtuvo parametrų)?

ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 05_IN2410-01-TP-LVN.TS techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimais. Naftos skirtuvo komplektacijos pakeitimai, rangovo pasiūlymai dėl inžinerinių sistemų pakeitimų  bus derinami (svarstomi) darbo projekto metu.

KLAUSIMAS

Buitinių nuotekų siurblinei išilginiame profilyje nurodyti siurbliai be smulkintuvų, o TS 26 psl. nurodyta su smulkintuvu. Kokie turi būti?
ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 05_IN2410-01-TP-LVN.TS techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimais.

KLAUSIMAS

Drenažinei siurblinei išilginiame profilyje nurodyti du siurbliai, o sąnaudų žiniaraštyje 1 siurblys. Kiek turi būti?

ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 05_IN2410-01-TP-LVN.TS techninio projekto techninių specifikacijų ir aiškinamojo rašto reikalavimais.

KLAUSIMAS

Koks dangtis turės būti buitinių nuotekų siurblinei? A15 ar D400?

ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 05_IN2410-01-TP-LVN.TS techninio projekto techninių specifikacijų ir aiškinamojo rašto reikalavimais.

KLAUSIMAS

Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti sanitarinius prietaisus.
Iš vandentiekio nuotekų projekto pagal medžiagų žiniaraštį , sanitariniai prietaisai vienokie, kaip pavyzdys dušo trapas, o architektūrinėje dalyje pateikti kitokie - dušo latakas. Architektūrinės dalies Projekte - sanitariniai prietaisai pakabinami, ,,sąmatos pildymui“ Darbų kiekių žiniaraštyje pastatomi. Kur įkainoti ranktūrius?
Išvengiant dviprasmybių, pašome užsakovo apsispręsti ir sukonkretinti kokių prietaisų pageidauja. Prašome pakoreguoti „sąmatos pildymui“ Darbų kiekių žiniaraščio: „3 Vandentiekis, nuotekos“, skyrių 8 ,,Sanitariniai prietaisai“
ATSAKYMAS
Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 05_IN2410-01-TP-VN techninio projekto reikalavimais. Pagal IN2410-01-TP-SA.TS klozetas įrengiamas kartu su atlenkiamais turėklais pritaikytais neįgaliesiems pagal ISO ISO 21542:2011. Turėklai iš nerūdijančio plieno, tvirtinami prie sienos paslėptai. Išpuodis neįgaliems kompekte su bakeliu, montavimo ir tvirtinimo elementais 3 kompl. Medžiagų komplekto kiekis įvertintas „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19)  8 skyriuje.

Rangovo pasiūlymai dėl sanitarinių prietaisų tipo ar montavimo pakeitimai  bus derinami (svarstomi) darbo projekto metu.

KLAUSIMAS

Pildant „sąmatos pildymui“ Darbų kiekių žiniaraščius kur įkainoti Vandentiekio nuotėkų projekte esamus darbus : žemės darbai, klojant nuotėkų vamzdžius po grindimis, lietaus nuotėkų izoliavimą 20mm, stovų aptaisymą.
ATSAKYMAS.

Darbai numatyti pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“  L19 lok1 (aktuali 2026-02-19)  4 skyriuje

6 skyriuje

Vamzdynų izoliavimo darbai numatyti  3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02...) „Sąmatos pildymui“  L19 lok1 (aktuali 2026-02-..) 2, 3 skyriuose

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 05_IN2410-01-TP-VN techninio projekto techninių specifikacijų ir aiškinamojo rašto reikalavimais.

KLAUSIMAS

Kur įkainoti oro kondicionierių atraminių konstrukcijų montavimą, oro kondicionavimo sistemų užpildymą šaldymo skysčiais? Sistemų vakumavimą, vamzdynų bandymą.
ATSAKYMAS

Oro kondicionierių, atraminių konstrukcijų montavimo, sistemos užpildymo darbai numatyti   pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 06_N2410-01-TP-ŠVOK projekto dalies sąmatų žiniaraštyje Nr. 6 Vėsinimas.

KLAUSIMAS

Techniniame ŠVOK projekte žiniaraštyje yra 19 vnt el. radiatorių. „Sąmatos pildymui“ Darbų kiekių žiniaraštyje 4 vnt. Prašome patikslinti kuris kiekis teisingas.
ATSAKYMAS
Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19)

KLAUSIMAS

Techniniam projekte šalinimo sistemų yra nuo OŠS-1 iki OŠS-5. Pateiktame žiniaraštyje nuo OŠS-1 iki OŠS -11. Bet techniniam projekte yra OTS-2; OTS-3; OTS-4; OTS-5, o pateiktuose žiniaraščiuose to nėra. Gal buvo perprojektuotas vėdinimo dalies projektas o skaičiuojamosios kainos žiniaraščiai, paimti iš pirmo projekto? Gal galite patikslinti, kuo reikia vadovautis? Ar tiekėjas darbus turės atlikti pagal pateiktą TP, ar pagal žiniaraščius?
ATSAKYMAS
Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 06_ IN2410-01-TP-ŠVOK techninio projekto reikalavimais.

KLAUSIMAS

Pateiktuose žiniaraščiuose nei SA, nei SK dalyse nėra numatyta stogo šiltinamosios medžiagos tvirtinimo (smeigiavimo). Prašome patikslinti žiniaraštį nurodant reikiamą kiekį smeigių.
ATSAKYMAS
Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 8, 9 skyriai.

| 3 |  | Denginio šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis prie g/b plokštės | 100vnt | 1,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KLAUSIMAS

SA darbų kiekių žiniaraštyje prie vidaus apdailos darbų niekur nėra vidaus sienų gruntavimo, kas yra technologinis procesas vykdant apdailos darbus. Prašome papildyti žiniaraštį vidaus sienų gruntavimu.
ATSAKYMAS
Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 5 skyrius.

| 10 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 24,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KLAUSIMAS

SA žiniaraštyje grindų dangos įrenginėjamos ant išlyginto pagrindo, bet žiniaraštyje niekur nėra įvertintas grindų išlyginamasis sluoksnis, kuris technologiškai bus reikalingas. Prašome papildyti žiniaraštį arba nurodyti, kur tiekėjas turi įsivertinti grindų išlyginamąjį sluoksnį.

ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 03_ IN2410-01-TP-SA, 04_IN2410-01-TP-SK techninio projekto dalimis  ir „Sąmatos pildymui“  L19 lok1 (aktuali 2026-02-19)

KLAUSIMAS

Lauko langų plotas pateiktas žiniaraštyje (126,60 m2) nesutampa su projekte nurodytu langų plotu (179,40 m2). Patikslinkite kuo reikia vadovautis.

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 10 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti evakuacinių šviestuvų kiekį, nes pagal E dalį-16vnt, o pagal GS dalį-86vnt

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 3 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti dūminio optinio detektoriaus specifikaciją, nes TS 2.1.6 nurodyta temperatūra nuo -200 iki +650C

ATSAKYMAS

TS 2.1.6 punkte techninė klaida, teisingas temperatūros diapazonas -10°C iki +55°C.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti kokį turime vertintis kabelį GSS, nes TS-4x0,8mm2, MŽ-1x2x1mm2 E90

ATSAKYMAS

Prašome vertinti kabelį 1x2x1,0 mm2 (Cu), E90, gaisrinei signalizacijai.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti vidinių sirenų kiekį, nes MŽ-10vnt, o pagal principinę schemą-11vnt.

ATSAKYMAS

Klaida principinėje schemoje, 1-11 ne vidaus sirena su blykste, bet gaisrinis optinis dūmų detektorius. Prašome vertinti pagal pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 10_IN2410-01-TP-GSS dalies brėžinį IN2410-10-TP-GSS.B-03. Nurodytas kiekis teisingas.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti AS telefonspynių elektromechaninių spynų kiekį, nes MŽ-1vnt, o pagal principinę schemą-2vnt.

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 2 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti AS įeigos elektromechaninių spynų kiekį, nes MŽ-10vnt, o pagal principinę schemą-12vnt.

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 3 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti AS įeigos durų magnetinių kontaktų  kiekį, nes MŽ-2vnt, o pagal principinę schemą-12vnt.

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 3 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti AS įeigos kortelių skaitytuvų (vidaus sąlygomis)  kiekį, nes MŽ-9vnt, o pagal principinę schemą-6vnt.

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 3 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti AS įeigos kortelių skaitytuvų (lauko sąlygomis)  kiekį, nes MŽ-9vnt, o pagal principinę schemą-3vnt.

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 3 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti AS įeigos kabelio 4x0,22 kiekį, nes MŽ-160m, o pagal principinę schemą-260m.

ATSAKYMAS

Prašome vertinti 160 m, kur SK-10 nurodyta 4x0,22 -  turi būti 4x2x0,5.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti apsauginės signalizacijos maitinimo šaltinių kiekį, nes MŽ-5vnt, o pagal principinę schemą-6vnt.

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 1 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti apsauginės signalizacijos akumuliatorių kiekį, nes MŽ-5vnt, o pagal principinę schemą-6vnt.

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 1 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti ar gerai suprantame, kad apsauginėje signalizacijoje nereikia įsivertinti  pavojaus mygtukų su virvute-3vnt, nors ir parodyta AS principinėje schemoje , nes vertinama ER dalyje ŽN iškvietimo sistemoje?

ATSAKYMAS

ŽN iškvietimo sistema įvertinta ER dalyje.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti kokio galingumo reikia vertinti UPS, nes MŽ-3000VA, o pagal TS-2000VA

ATSAKYMAS

Prašome vertinti UPS 3000VA, taip kaip nurodyta MŽ dalyje.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti kabelių tvarkymo panelių kiekį spintoje KS-1, nes MŽ-2vnt, o pagal principinę schemą-4vnt

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 1 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti kabelių komutacinių panelių kiekį spintoje KS-1, nes MŽ-1vnt, o pagal principinę schemą-2vnt

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 1 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti kabelių maitinimo panelių kiekį spintoje KS-1, nes MŽ-1vnt, o pagal principinę schemą-2vnt

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 1 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti DVBT (priedangos) TV kabelio ilgį, nes pagal MŽ-260m, o pagal struktūrinę schemą-365m

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 8 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti DVBT (priedangos) vamzdžio ilgį, nes pagal MŽ-260m, o pagal struktūrinę schemą-365m

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) 8 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti bevielio tinklo prieigos taškų kiekį, nes pagal principinę ir MŽ-19, o pagal brėžinius-22vnt

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) „Elektroniniai ryšiai“ 1 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti kištukinių lizdų 1xRJ45 kiekį, nes pagal principinę ir MŽ-2, o pagal brėžinius-3vnt

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) „Elektroniniai ryšiai“ 1 skyrius.

KLAUSIMAS

Nenumatytas vidiniam įžeminimui laidas ir juosta 25x4mm. Ar turime įsivertinti?

ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 09_IN2410-09-TP-AS, 08_IN2410-09-TP-ER, 07_IN2410-09-TP-E projektų dalių aiškinamaisiais raštais ir techninėmis specifikacijomis.

KLAUSIMAS

Ar nepadaryta klaida nurodant skydo darbinę temperatūrą -250 iki +600C?

ATSAKYMAS

Klaida tekste, minimas temperatūros diapazonas -25°C iki +60°C.

KLAUSIMAS

Ar bus galima naudoti vamzdį V0 žaibosaugai, nes nėra vamzdžio A1-A2 degumo klasės?

ATSAKYMAS

V0 degumo klasės vamzdžius naudoti žaibosaugai galima, tačiau jų parinkimas turi atitikti konkrečias montavimo vietas ir pastato konstrukcijų degumą. Žaibosaugos sistemos medžiagas, suderinus su užsakovu ir technine priežiūra rangos metu, bus galima keisti į lygiavertes, ne prastesnes nei nurodyta techniniame projekte.

KLAUSIMAS

Ar gerai suprantame, kad teikdami pasiūlymą turime įsivertinti ir kondensatorių bateriją? Prašome pateikti galingumą, kad visi tiekėjai įsivertintų vienodai.

ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) 07_IN2410-01-TP-E techninio projekto techninių specifikacijų ir aiškinamojo rašto reikalavimais. Įvadinių paskirstymo skydų parametrai ir komplektacija bus tikslinama darbo projekto rengimo metu.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti ar turime įsivertinti ESO sąlygų atnaujinimą, nes galiojimas iki 2026-02-05?

ATSAKYMAS

Užsakovas įsipareigoja savo lėšomis pratęsti sąlygas.

KLAUSIMAS

TP ir MŽ nenumatytas atramų ir dyzelgeneratoriaus įžeminimas.

ATSAKYMAS

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3PAGd PD TS (aktuali 2026-02-19) 07_IN2410-09-TP-E projekto dalies aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis. Dyzelgeneratoriaus atramos ir įžeminimas bus tikslinamas darbo projekto rengimo metu.

KLAUSIMAS

Ar turime įsivertinti kabelį Cu 7x1,5mm2-35m, nes MŽ-nėra, o schemose parodyta?

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) „Elektroniniai ryšiai“ 2 skyrius.

KLAUSIMAS

Ar neturėtų būti numatytas savų reikmių kabelis dyzelgeneratoriui?

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) „Elektroniniai ryšiai“ 2 skyrius.

KLAUSIMAS

Ar turime įsivertinti kabelį Cu 3x1,5mm2 E90-79m, nes MŽ-nėra, o schemose parodyta?

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) „Elektroniniai ryšiai“ 2 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti ar turime įsivertinti grindines dėžes 3vnt ir kištukinius lizdus-15vnt joje montuojamus, nes MŽ-nėra, o brėžiniuose parodyta?

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) „Elektroniniai ryšiai“ 4 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti judesio jutiklių kiekį, nes pagal MŽ-23vnt, o pagal brėžinius-26vnt. Kokį kiekį vertintis?

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) „Elektroniniai ryšiai“ 4 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti kabelio Cu 5x2,5mm2 ilgį, nes pagal MŽ-415m, o pagal schemas-450m

ATSAKYMAS

Teikiame patikslintą pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-19) „Sąmatos pildymui“ L19 lok1 (aktuali 2026-02-19) „Elektroniniai ryšiai“ 2 skyrius.