Sąvokos ir sutrumpinimai

Via Lietuva arba Užsakovas – akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

Teikėjas – Paslaugos teikėjas, prekių tiekėjas, subjektas, su kuriuo Via Lietuva sudarė šio viešojo pirkimo sutartį.

Paslaugos – sąvoka atitinkanti Paslaugas taip kaip apibrėžta šio viešojo pirkimo sutartyje.

Pagalbos tarnyba – vieno langelio principu veikianti centralizuota Pagalbos (kreipinių dėl programinės ir techninės įrangos aptarnavimo, darbo sutrikimų, klausimais registravimo, administravimo ir kontrolės bei problemų sprendimo) tarnyba, kuri su kreipiniais susijusios informacijos registravimui, saugojimui ir pateikimui naudoja tam pritaikytą programinę įrangą. Užsakovas sutarties vykdymo metu gali pateikti naudojimosi Pagalbos tarnyba instrukciją. Tokiu atveju Teikėjas privalės šia instrukcija vadovautis.

TS – ši techninė specifikacija.

Šviesoforų postas - tai prie vienos šviesoforais reguliuojamos sankryžos (ar prie šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, jei perėja nėra prie šviesoforais reguliuojamos sankryžos) esantys visi šviesoforai, šviesoforų valdikliai, šviesoforų atramos, kabeliai, automobilių srauto ar kitų eismo dalyvių jutikliai ir kita įranga susijusi su šios šviesoforais reguliuojamos sankryžos (ar šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos) veikimu.

KŠĮT – Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 (aktuali redakcija).

Reakcijos valandos – laikas nuo 08:00 iki 17:00

Pirkimo objektas ir apimtys

Pirkimo objekto pavadinimas: Šviesoforų postų priežiūros, remonto ir atnaujinimo paslaugos.

Pradinės sutarties vertė nurodyta sutartyje. Via Lietuva neįsipareigoja įsigyti Paslaugų už visą pradinės sutarties vertę.

Pirkimas skaidomas į dvi dalis pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apskritis (toliau – Apskritis), kuriose bus teikiamos Paslaugos:

1 dalis: I-oji apskričių grupė: Šviesoforų postų priežiūros, remonto ir atnaujinimo paslaugos Vilniaus ir Utenos apskrityse.

2 dalis: IV-oji apskričių grupė: Šviesoforų postų priežiūros, remonto ir atnaujinimo paslaugos Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse.

Kiekvienos pirkimo dalies pasiūlymo formoje yra nurodyti preliminarūs prekių ir (ar) paslaugų kiekiai, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nėra laikomi maksimaliais. Būtina atkreipti dėmesį, kad bendra pasiūlymo kaina gali būti didesnė nei nurodyta pradinė sutarties vertė ir bus naudojama tik pirkimo dalyvių pasiūlymams palyginti.

Šviesoforų postų priežiūros paslauga ir gedimų šalinimo paslauga (reikalavimai nustatyti TS 5 skyriuje) apmokama mėnesiniu Teikėjo pasiūlyme nurodytu įkainiu, kuris privalo apimti visas išlaidas susijusias su TS 5 skyriuje įvardintomis paslaugomis, nepriklausomai nuo to ar Teikėjas jas teikia be atskiro nurodymo, ar apie jų teikimo poreikį yra informuojamas Via Lietuvos darbuotojų. Nepriklausomai nuo šių paslaugų teikimo poreikio suformavimo būdo, Teikėjas jas turi suteikti laikydamasis TS 4 skyriuje nustatytų terminų.

Teikėjui papildomai apmokama pagal Teikėjo pasiūlyme pateiktus įkainius, kai:

Paslaugoms teikti bus reikalinga TS 6 skyriuje nurodyta įranga, konstrukcijos ir (ar) komponentai (toliau – Prekės).

Bus užsakomos papildomos paslaugos nurodytos TS 7 skyriuje.

Šviesoforų postų priežiūros paslauga pradedama teikti įsigaliojus Sutarčiai bei gavus Via Lietuvos užsakymą. Šviesoforų postų skaičius, kuriam yra teikiama priežiūros paslauga, gali kisti visą Sutarties laikotarpį, dėl, pavyzdžiui, naujo šviesoforų posto įrengimo, turto perėmimo ar kitu atveju. Konkretūs šviesoforų postai, kuriems bus teikiama ši paslauga, nurodomi užsakymuose pagal šio pirkimo dalyse nurodytas Lietuvos Respublikos teritorijos apskritis (toliau – Apskritis). Užsakyme nurodoma pradėti teikti priežiūros paslaugą, nurodant kelio numerį, kilometrą, gatvių pavadinimus (jei yra) ir kitą informaciją bei paslaugos teikimo terminą. Priežiūros paslauga kas mėnesį bus apmokama pagal Teikėjo pasiūlyme nurodytą įkainį tai Apskričiai. Teikėjo pasiūlyme nurodytas įkainis už šviesoforų posto priežiūrą toje apskrityje turi apimti visas galimas priežiūros išlaidas nepaisant to, kurioje konkrečioje apskrities vietoje yra šviesoforų postas.

Konkretiems šviesoforų postams priežiūros teikimo paslauga gali būti stabdoma tai nurodant Teikėjui per Pagalbos tarnybą. Paslaugos teikimo stabdymą konkrečiam šviesoforų postui Via Lietuva turi užregistruoti Pagalbos tarnyboje ne anksčiau nei prieš 1 mėnesį.

Teikėjui išreiškus poreikį per Pagalbos tarnybą, jo specialistams pagal TS nustatytą tvarką bus suteikta nuotolinė prieiga prie Via Lietuvos šviesoforų postų stebėjimo sistemos, kuri padės Teikėjui tiksliau identifikuoti gedimus bei turėti daugiau informacijos prieš vykstant šalinti ar identifikuoti gedimus vietoje.

Bendrieji reikalavimai

Visi gedimai, sutrikimai, atlikti ar numatomi atlikti priežiūros ir remonto darbai ar paslaugos turi būti registruojami Via Lietuvos Pagalbos tarnyboje. Teikėjui po sutarties sudarymo bus pateikta naudojimosi Pagalbos tarnyba bei kreipinių registravimo atmintinė, kurioje bus nustatyta darbo su Pagalbos tarnyba tvarka. Sutarties galiojimo laikotarpiu tvarka bei atmintinė gali būti atnaujinama bei koreguojama. Tai padarius, atmintinė bus pakartotinai pateikta Teikėjui el. paštu.

Teikėjas per 4 Reakcijos valandas privalo sureaguoti į Via Lietuvos užregistruotą ar pakartotinai atidarytą kreipinį Pagalbos tarnyboje pakeisdamas kreipinio būseną, nurodydamas (įvesdamas tam skirtame langelyje) laiką iki kurio kreipinys bus išspręstas laikantis TS 4 skyriuje nustatytų terminų bei pažymėdamas Via Lietuvai reikšmingą informaciją komentare (atsakyme). Suteikęs Paslaugas Teikėjas privalo tai pažymėti Pagalbos tarnyboje. TS 4 skyriuje nurodyti terminai laikomi išlaikyti, kai Teikėjas suteikia Paslaugas (pašalina gedimą, atlieka remontą ir pan.) bei po jų suteikimo tai pažymi Pagalbos tarnybos kreipinyje.

Esant sutrikimams Via Lietuvos Pagalbos tarnybos puslapyje, bendravimas su Teikėju bei užsakymų registravimas vykdomas Teikėjo Sutartyje nurodytu el. paštu. Tokiu atveju, registracijos laiku laikomas el. laiško išsiuntimo minėtu adresu laikas.

Paslaugų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodyti per mėnesį registruoti kreipiniai ar jų numeriai, įkainių eilutės išskiriant medžiagas ir (ar) prekes bei jų įrengimą. Via Lietuvai išreiškus poreikį, Teikėjas turi suteikti visą informaciją apie suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, pateikti skaitmeninius įrodymus (pvz. fotofiksacijas ar vaizdo medžiagą) įrodančias, kad paslaugos suteiktos tinkamai.

Visos Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbus valstybinės reikšmės keliuose, galiojančiais standartais, statybos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, gamintojo instrukcijomis, kitais teisės aktais ir dokumentais reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą. Darbo vietų aptvėrimui kelyje turi būti taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12 (toliau – Aptvėrimo taisyklės). Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas.

Visi TS nustatyti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, turi būti laikoma, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūlomos Prekės turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio Prekių neįmanoma pateikti, turi būti siūlomos aukštesnio lygio Prekės.

Jeigu TS, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus gamintojo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, standartas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, Teikėjas gali siūlyti lygiaverčius modelius, šaltinius, procesus, tipus, standartus, patentus, prekės ženklus. Lygiavertiškumo įrodymas yra Teikėjo pareiga.

Teikėjas įvertina bei atsako už keičiant ar įrengiant naujas šviesoforų posto atramas ir (ar) pamatus reikalingos keičiamų elementų laikančiosios galios parinkimą ir patikrinimą, įskaitant ir projektinės dokumentacijos parengimą, jei tai yra būtina pagal LR galiojančius teisės aktus.

Atlikdamas bet kokius šviesoforų posto komponentų ar konfigūracijos pakeitimus, Užsakovui pareikalavus arba jeigu tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus, Teikėjas privalo pateikti visą su tokiais pakeitimais susijusią išpildomąją dokumentaciją, įskaitant, bet neapsiribojant: įrenginių konfigūracijai reikalingą programinę įrangą, visus konfigūracijos parametrus, jų vertes (IP adresai, prievadai, slaptažodžiai ir pan.), brėžinius ir (ar) schemas, šviesoforų darbo rėžimo dokumentaciją, atitikties deklaracijas, sertifikatus, garantijos dokumentus ir pan. Jeigu sumontuojamos spintos, dėžės ar kita įranga su užraktais, Teikėjas privalo Via Lietuvai perduoti jų raktus. Bus reikalaujama pateikti dokumentaciją susijusią tik su Teikėjo atliktais sistemos pakeitimais t. y. iš Teikėjo nebus reikalaujama pateikti istorinių ar archyvinių duomenų, kurių Teikėjas neturi.

Po elektros (įvadinių jėgos ar signalinių) kabelių keitimo darbų, jei tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus, atlikti remontuoto kabelio varžų matavimus ir pateikti Via Lietuvai varžų matavimo protokolą ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo remonto darbų atlikimo.

Demontavus bet kokią įrangą, turi būti sandariai užtaisomos skylės atramose, pamatuose, spintose ir kitose vietose. Vietos, kuriose buvo užtaisytos skylės šviesoforų posto įrangoje, turi būti tinkamai apsaugotos nuo korozijos ir (ar) kito aplinkos poveikio.

Teikėjo pasiūlyme turi būti įvertintos išlaidos susijusios ir su kitais, pirkimo dokumentuose nepaminėtais darbais, paslaugomis ar medžiagomis, jei jie yra savaime suprantami kaip būtini Paslaugų teikimui.

Visi komponentai ir įranga, kurią reikia sumontuoti ar įdiegti teikiant Paslaugas privalo būti industrinio tipo ir tinkama naudoti atitinkamos drėgmės bei lauko temperatūros sąlygomis: jeigu TS nėra nurodyta kitaip, komponentai ir įranga turi būti tinkami eksploatuoti nuo -30 °C iki +50 °C arba platesniame temperatūros rėžyje. Medžiagos kurioms lauko temperatūros nėra aktualios (pvz. jeigu jos bus eksploatuojamos po žeme), gali turėti kitokius temperatūrinius rėžius tai pagrindus bei suderinus su Via Lietuva.

Įvykus garantiniam gedimui susijusiam su Teikėjo suteiktomis paslaugomis, atliktais darbais ar įrengtais įrenginiais, konstrukcijomis ar pan., gedimų šalinimui taikomi tie patys terminai nurodyti TS 4 skyriuje. Visas su garantinių gedimų šalinimu susijusias išlaidas atlygina pats Teikėjas.

Teikėjas, demontavęs (ar pakeitęs) bet kokį šviesoforų posto įrenginį, konstrukciją ar komponentą, turi jį saugoti ne trumpiau kaip 45 kalendorines dienas, tam atvejui, jeigu Via Lietuva nutartų patikrinti remonto pagrįstumą. Pasibaigus saugojimo terminui, Teikėjas demontuotas dalis turi utilizuoti. Via Lietuvai pareikalavus, Teikėjas turi per 5 darbo dienas (ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį) pristatyti išmontuotą saugomą šviesoforų posto įrenginį, konstrukciją ar komponentą į Via Lietuvos nurodytą vietą Vilniaus arba Kauno apskrityje. Teikėjas norėdamas utilizavimą atlikti anksčiau, gali kreiptis į Via Lietuvą bei gavęs leidimą el. paštu ar per Pagalbos tarnybą tai atlikti anksčiau nei šiame papunktyje nurodytas terminas. Via Lietuva, siekdama įvertinti išmontuotos šviesoforų posto įrangos būklę, gali kreiptis į nepriklausomą ekspertą. Nustačius, kad įranga buvo pakeista Teikėjo iniciatyva nesant objektyvaus poreikio, už jo pakeitimą apmokama nebus.

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, reikalauja, kad tiekiamos įrangos gamintojas nebūtų iš minėtu nutarimu patvirtinto Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

Tiekėjo siūlomas spendimas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo teikiamos paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui.

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

- Paslaugų teikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo ar kalendorinės (priklausomai nuo gedimo tipo) dienos pradžios, kai buvo sukurtas kreipinys per Pagalbos tarnybą ar atsiųstas el. paštu. Darbo ar kalendorinės dienos pradžia laikoma tos dienos 08:00 val. TS nustatomi tokie terminai:

Ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną, jeigu šviesoforų postas yra išsijungęs į tamsų arba geltoną mirksintį rėžimą arba jeigu yra žinoma informacija apie eismo saugos ar kitą reikšmingą veikimo sutrikimą (pvz. neįsijungia žalias signalas dėl daviklių sutrikimo): problemos pašalinimas nuotoliniu būdu programiškai (jei tai įmanoma), nuvykimas į vietą, šviesoforų posto apžiūra, valdiklio perkrovimas vietoje, taip pat valdiklio parametrų keitimas, defektų nustatymas, defektų fiksavimas ir perdavimas Via Lietuvai per Pagalbos tarnybą.

Ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną, jeigu šviesoforų postas yra išsijungęs į tamsų arba geltoną mirksintį rėžimą: neveikiančių šviesoforų lempų ar LED keitimas, šviesoforų padėties keitimas, valdiklio perkrovimas vietoje, kabelių sujungimų patikrinimas, sutvarkymas, drėgmės pašalinimas, sujungimas

Ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas, jeigu šviesoforų posto veikimui atstatyti yra reikalinga įrengti vertikalų šviesoforų stulpelį su ar be pamato.

Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną: šviesoforų posto darbo režimo pakeitimas, visos kitos TS aptartos paslaugos, kurias galima atlikti nuotoliniu būdu (pvz. daviklių konfigūravimas nuotoliniu būdu, parametrų keitimas).

Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas: kai 4.2 punkte išvardintoms paslaugoms suteikti reikalingas keltuvas. Taip pat, kai valdiklio ryšio įrenginys ar pats valdiklis yra nepasiekiamas tinklo ryšiu ilgiau kaip vieną parą, tačiau nei Teikėjas nei Via Lietuva neturi informacijos apie tai, kad šviesoforų postas yra išsijungęs į tamsų arba geltoną mirksintį rėžimą.

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas: gedimų šalinimas, kai reikalinga atlikti kabelių įrengimą, keitimą, atramų vertikalumo ir horizontalumo koregavimą, kai nereikia keisti atramos ir (ar) pamato, tačiau šviesoforai veikia darbiniu režimu.

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų: kitų šviesoforų posto elementų nei nurodyta 4.3 p. atstatymas po eismo įvykių, taip pat sugedusių daviklių ar valdiklio detalių keitimas, visos kitos šiame bei 4.1 – 4.6 papunkčiuose neišvardintos remonto, gedimų šalinimo, įrangos keitimo ar atnaujinimo paslaugos. Jeigu pašalinti gedimo ar atlikti remonto neįmanoma dėl apgadintų ažūrinių, gembinių konstrukcijų ar sutrikimų tiekimo grandinėse, Teikėjui, pateikus Via Lietuvai tai pagrindžiančius duomenis, gedimo atstatymui galima taikyti 4.8 punkte nurodytą terminą nuo kreipinio registravimo Pagalbos tarnyboje dienos. Terminas gali būti pratęsiamas tik tokiu atveju, jeigu Teikėjas per Pagalbos tarnybą fiksuoja poreikį pratęsti terminą bei pateikia Via Lietuvai el. paštu laikiną sprendinį, kuris užtikrintų tinkamą eismo reguliavimą sankryžoje, kol bus atliktas pilnas remontas ar įrangos atstatymas, o Via Lietuva tam sprendiniui pritaria. Teikiami derinti sprendiniai negali prieštarauti LR įstatymams, kitiems teisės aktams, KŠĮT, Kelių eismo taisyklėms ir kt. Už laikinus sprendimus papildomai apmokama nebus. Galimi pavyzdžiai: pvz. Nr. 1. Vietoje sugedusio eismo srautų jutiklio įrengiamas laikinas lygiavertės detektavimo kokybės jutiklis, kuris užtikriną transporto priemonių detekciją tose pačiose vietose, kuriose veikė ir iki tol buvęs jutiklis. Pvz. Nr. 2. Sugedus jutikliui Teikėjas atlieka eismo srautų stebėjimus (rytinio piko valandą, vakarinio piko valandą, dieną), surenka ir susistemina eismo intensyvumo duomenis, atsižvelgiat į juos pasiūlo bei su Via Lietuva suderina pakoreguotą šviesoforų reguliavimo programą, kuri veiks, kol bus pateiktas naujas jutiklis. Pvz. Nr. 3. Vietoje nuverstos ar sugadintos atramos įrengiama laikina atrama ant jos sumontuojant šviesoforus ir kitus įrenginius. Pvz. Nr. 4 sankryža laikinai paliekama nereguliuojama, tačiau yra imamasi priemonių užtikrinti eismo saugai: susiaurinama važiuojamoji dalis pagal Aptvėrimo taisyklių reikalavimus, sumažinamas greitis ir pan. Iki galutinio šviesoforų posto darbo atstatymo už saugų eismą toje sankryžoje atsako Teikėjas.

Ne vėliau kaip per 40 darbo dienų: laikinai pašalintų gedimų pagal 4.7 papunktyje aprašytą tvarką galutinis išsprendimas. Išskirtiniais atvejais, esant objektyvioms priežastims, pateiktus tai įrodančius duomenis (apie sutrikimus konkrečių konstrukcijų ar įrenginių tiekime) ir jeigu yra pasiūlytas, suderintas ir įgyvendintas laikinas sprendimas atkuriantis saugų ir pilnavertį eismo reguliavimą šviesoforais, Via Lietuva gali pratęsti galutinį defektų išsprendimą iki 80 darbo dienų. Didesnė konstrukcijos ar įrangos kaina rinkoje nei Teikėjo įsivertinta kaina teikiant pasiūlymą negali būti laikoma objektyvia priežastimi pratęsti terminą. Iki galutinio šviesoforų posto darbo atstatymo už saugų eismą toje sankryžoje atsako Teikėjas.

ŠVIESOFORŲ POSTŲ PRIEŽIŪROS IR GEDIMŲ ŠALINIMO PASLAUGOS

Lentelė 1

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesoforų posto priežiūra pasiūlymo formoje nurodytoje Lietuvos Respublikos teritorijos apskrityje (pagal pirkimo dalis) | vnt. | 1 (vieno) Šviesoforų posto priežiūra 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui |

Priežiūros paslaugos nurodytos 5.1.1 papunktyje teikiamos nuolat, Teikėjo iniciatyva, pagal Teikėjo nusistatytu dažnumu, pakankamu užtikrinti saugias eismo sąlygas. Papunkčiuose 5.1.2 – 5.1.8 nurodytos paslaugos turi būti teikiamos pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas 2 mėnesius Teikėjo iniciatyva. 5.1.9 – 5.1.10 papunkčiuose nurodytos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 (viena) kartą kas 6 mėnesius Teikėjo iniciatyva, jas (pageidautina) atliekant kovo ir rugsėjo arba balandžio ir spalio mėnesiais:

Tikrinti esamų šviesoforų postų veikimą, įrangos būklę, elektrotechninius parametrus Teikėjo pasirinktu būdu (nuotoliniu ir (ar) vietoje), šviesoforų matomumą, orientaciją, kabelių ir jų sujungimų būklę, valdiklio programas, o pastebėjus gedimą arba trūkumus, juos užregistruoti Pagalbos tarnyboje bei pašalinti per TS 4 skyriuje nustatytus terminus. Pastabėjus eismo saugumui pavojų keliančias aplinkybes nedelsiant imtis priemonių joms šalinti ir apie tai informuoti Via Lietuvą.

Atlikti šviesoforų posto įrangos apžiūrą ir užtikrinti jo elementų švarą, estetinę išvaizdą, esant poreikiui, nuvalyti.

Pašalinti nuo valdiklio ar kitų spintų, komutacinių dėžučių, elektros apskaitos spintų (esančių Via Lietuvos atsakomybių ribose), atramų ir kitos įrangos neleistinas reklamas ar kitus elementus.

Esant būtinumui bei suderinus su Via Lietuva, nugenėti medžių šakas.

Patikrinti valdiklių spintų, elektros apskaitos spintų sandarumą, jų užraktų veikimą, pastebėjus gedimą, jį pašalinti.

Atlikti indukcinių kilpų patikrinimą vietoje (atlikti stebėjimus ar indukcinės kilpos suveikia pravažiavus transporto priemonėms (įskaitant dvirates transporto priemones), tai dokumentuoti ir, pastebėjus gedimą, jį pašalinti per TS 4 skyriuje nustatytus terminus.

Atlikti visų tipų transporto priemonių ir pėsčiųjų jutiklių parametrų (sukonfigūruotų zonų padėties, papildomų nustatymų) patikrinimą, pastebėjus gedimą, jį pašalinti per TS 4 skyriuje nustatytus terminus, Via Lietuvai pateikti vaizdinę medžiagą iš kurios būtų galima nustatyti detekcijos veikimo būseną (konfigūravimo programinės įrangos ekrano nuotraukas, valdiklio įėjimų vaizdo fiksaciją ar pan.).

Nuvalyti vaizdo ir kitus srautų jutiklius, pastebėjus gedimą, jį pašalinti per TS 4 skyriuje nustatytus terminus.

Vizualiai patikrinti šviesoforų posto atramų vertikalumą, atramų pamatų būklę. Pastebėjus neatitikimus juos užregistruoti ir pašalinti per TS 4 skyriuje nustatytus terminus.

Nuvalyti visus šviesoforus, vaizdo ir kitus srautų jutiklius, šviesoforų skydus, pėsčiųjų ir dviratininkų mygtukus.

Gedimų šalinimas, remontas ar įrangos keitimas ir atnaujinimas:

Elektrotechniniai darbai: elektros kabelių sujungimas (movomis ir pan.) ir pajungimas (prie jungčių, gnybtų, kaladėlių, įrenginių ir pan.), kabelių, kirtiklių, jungiklių montavimas atramose, spintose, ESO kabelių spintos identifikavimas, automatinio jungiklio įjungimas ESO kabelių spintoje.

Šviesoforų atramų vertikalumo ar horizontalumo atstatymas, kai tam nereikia keisti atramos ar pamato (įskaitant medžiagas).

Šviesoforų snapelių keitimas (įskaitant medžiagas).

TS lentelėse neįvardintų nedidelių elektrotechninių ar elektronikos įrenginių ar detalių įrengimas ar demontavimas, konfigūravimas (kai medžiagas pateikia Via Lietuva).

Sugedusių ar sulūžusių įrangos spintų ir dėžių užraktų remontas ar keitimas (įskaitant medžiagas).

Taip pat turi būti įskaičiuota į priežiūros mėnesinį įkainį bei papildomai apmokama nebus:

Atvykimas į vietą (į šviesoforais reguliuojamą sankryžą ar perėją)

Programinės įrangos įdiegimas į šviesoforų posto valdiklį, įskaitant programinės aparatinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus valdikliams nurodytiems TS 10 skyriuje. Teikėjas turi turėti reikiamas priemones, programinę įrangą dirbti ir aptarnauti visus TS 10 skyriuje numatytų šviesoforų postų valdiklių tipus.

Visų šioje TS aptartų tipų daviklių konfigūravimo, derinimo, padėties koregavimo paslaugos, šių daviklių plokščių derinimas, daviklių ir jų plokščių pajungimas prie valdiklio spintose įrengtų modemų (įskaitant tam reikalingus komponentus, pvz. signalo keitiklius, kabelius ir pan.), ryšio įrenginių konfigūravimas.

Smulkūs remonto darbai, kai nereikalingas viso TS 6 skyriuje nurodyto įrenginio ar komponento keitimas.

Nežymus valdiklio parametrų keitimas (pvz. šviesoforų fazės, signalinės grupės trukmės prailginimas, sutrumpinimas, kitų parametrų nustatymas, išsaugotų šviesoforų lempų apkrovų įvedimas, pakeitimas ir pan.)

ATSKIRAI APMOKAMŲ ŠVIESOFORŲ POSTO ĮRENGINIŲ,KONSTRUKCIJŲ IR KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

- Teikiant Paslaugas bus įsigyjamos šiame sąraše nurodytos Prekės. Kiekvienos Prekės įrengimo įkainis Teikėjo pasiūlyme nurodomas atskirai, tam skirtame stulpelyje. Į siūlomą Prekės įrengimo įkainį turi būti įtrauktas ir esamos įrangos, konstrukcijos ar komponento, kuris yra keičiamas nauju, transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.

Lentelė 2

| Eil. Nr. | Prekės | Mato vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šviesoforų posto valdiklio komponentai |  |  |
|  | Korpusas valdikliui iki 10 signalinių grupių (mažas) | vnt. | Žr. TS 8.9 |
|  | Korpusas valdikliui nuo 10 signalinių grupių (didelis) | vnt. | Žr. TS 8.9 Dėžės įstrižainė priekinėje plokštumoje ≥ 1,1 metro |
|  | Valdiklio pamatas | vnt. | Žr. TS 8.9 |
|  | UPS įranga | vnt. | Užtikrinti valdiklio ir modemo veikimui iki 20 minučių (be šviesoforo lempų). Integruoti per I/O su valdikliu perduodant informaciją apie tinklo įtampos dingimą. |
|  | UPS įrangos akumuliatoriai | vnt. |  |
|  | UPS įranga su įtampos keitikliu į 230 V AC | vnt. | Užtikrinti viso šviesoforų posto darbą iki 5 minučių, užtikrinti pastovią įtampą. Integruoti per I/O su valdikliu perduodant informaciją apie tinklo įtampos dingimą. |
|  | UPS įrangos akumuliatoriai | vnt. |  |
|  | Šildytuvas su temperatūrine rėle | vnt. | Reguliuojama įsijungimo temperatūra temperatūrinės rėlės pagalba |
|  | Maitinimo blokas jutikliams | vnt. | 5 – 48 V montuojami ant DIN bėgelio |
|  | Automatinis jungiklis, nuotėkio relė | vnt. |  |
|  | 4G ryšio modemas | vnt. | Žr. TS 8.9 |
|  | Įtampos stabilizatorius | vnt. | Šviesoforų posto valdiklio įtampai stabilizuoti. Galia ≥ 1 kW |
|  | Dynniq/PEEK EC-2 valdiklio komponentai: |  |  |
|  | Maitinimo blokas | vnt. |  |
|  | Valdymo pultas | vnt. |  |
|  | CPU plokštė | vnt. |  |
|  | Lempų išėjimų blokas (LCM) | vnt. |  |
|  | Įėjimų/išėjimų plokštė (I/O) | vnt. |  |
|  | Indukcinių kilpų modulis | vnt. |  |
|  | Swarco ITC2 / ITC2 mini / ITC3 valdiklio komponentai: |  |  |
|  | Maitinimo blokas | vnt. |  |
|  | Valdymo pultas | vnt. |  |
|  | CPU plokštė | vnt. |  |
|  | Signalinių grupių plokštė | vnt. |  |
|  | Įėjimų/išėjimų plokštė (I/O) | vnt. |  |
|  | Indukcinių kilpų modulis | vnt. |  |
|  | CROSS RS4S valdiklio komponentai: |  |  |
|  | Maitinimo blokas | vnt. |  |
|  | Pagrindinė plokštė (MOBO) | vnt. |  |
|  | CPU plokštė | vnt. |  |
|  | Signalinių grupių plokštė | vnt. |  |
|  | Įėjimų/išėjimų plokštė (I/O) | vnt. |  |
|  | Indukcinių kilpų modulis | vnt. |  |
|  | Šviesoforų atramos pamatai |  |  |
|  | Atramai (stulpeliui) be gembės, kai h ≤ 7 m | vnt. | Žr. TS 8.1 |
|  | Atramai su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, L ≤ 4 m | vnt. | Žr. TS 8.1 |
|  | Atramai su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, 4,5 m ≤ L ≤ 6,5 m | vnt. | Žr. TS 8.1 |
|  | Atramai su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, 7 m ≤ L ≤ 10 m | vnt. | Žr. TS 8.1 |
|  | Pamatas ažūrinei konstrukcijai, kai Laž < 20 m, h = 6 m | vnt. |  |
|  | Pamatas ažūrinei konstrukcijai, kai 20 ≤ Laž ≤ 25 m, h = 6 m | vnt. |  |
|  | Šviesoforų atramos (įskaitant gembines ir ažūrines konstrukcijas) |  |  |
|  | Atrama ≥ Ø110 mm, be gembės, h ≤ 7 m | vnt. | Žr. TS 8.2 |
|  | Atrama su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, L ≤ 4 m | vnt. | Žr. TS 8.2 |
|  | Atrama su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, 4,5 m ≤ L ≤ 6,5 m | vnt. | Žr. TS 8.2 |
|  | Atrama su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, 7 m ≤ L ≤ 10 m | vnt. | Žr. TS 8.2 |
|  | Ažūrinė konstrukcija, h = 6 m, Laž < 20 m | m | Mato vienetas – tarpatramio metras |
|  | Ažūrinė konstrukcija, h = 6 m, 20 ≤ Laž ≤ 25 m | m | Mato vienetas – tarpatramio metras |
|  | Jutikliai |  |  |
|  | Flir ThermiCam AI | vnt. |  |
|  | Flir TraffiCam AI | vnt. |  |
|  | Flir BPL 3 sąsajos plokštė | vnt. |  |
|  | FLOW Vaizdo analitikos įrenginys | vnt. | Darbui su min. 4 vaizdo kameromis |
|  | Vaizdo kamera eismo srautų stebėsenai, aptikimui | vnt. | Hanwha ANO-L7082R arba geresnė |
|  | IR prožektorius |  | Bosch IP IR Illuminator 5000 MRP arba geresnis |
|  | Vaizdo (Full HD) technologija veikiantis jutiklis | vnt. | Žr. TS 8.3.1 |
|  | Papildomas įrenginys (pvz. kompiuteris) ar plokštė 47 p. siūlomo jutiklio integravimui valdiklyje | vnt. | Jei reikalinga 47 p. vertinamam jutikliui funkcionuoti. Jeigu 47 p. siūlomas jutiklis prie valdiklio įėjimų jungiamas tiesiogiai, siūlomą kainą įrašyti 0. |
|  | Šiluminio vaizdo technologija veikiantis jutiklis | vnt. | Žr. TS 8.3.1 |
|  | Papildomas įrenginys (pvz. kompiuteris) ar plokštė 48 p. siūlomo jutiklio integravimui valdiklyje | vnt. | Jei reikalinga 48 p. vertinamam jutikliui funkcionuoti. Jeigu 48 p. siūlomas jutiklis prie valdiklio įėjimų jungiamas tiesiogiai, siūlomą kainą įrašyti 0. |
|  | Smartmicro Type 132 LR | vnt. |  |
|  | Smartmicro Type 45 | vnt. |  |
|  | Indukcinė kilpa: |  | Žr. TS 8.3.2 |
|  | Kabelis pritaikytas indukcinės kilpos formavimui | m | Žr. TS 8.3.2 |
|  | Griovelio kabeliui dangoje pjovimas | m | Žr. TS 8.3.2 |
|  | Ryšio kabelis indukcinei kilpai nuo valdiklio iki komutacinės dėžutės | m | Žr. TS 8.3.2 |
|  | Hermetiška komutacinė dėžutė | vnt. | Žr. TS 8.3.2 |
|  | Pėsčiųjų mygtukas | vnt. | Žr. TS 8.3.3 |
|  | Pėsčiųjų mygtukas su aklųjų mygtuku | vnt. | Žr. TS 8.3.3 |
|  | Pėsčiųjų mytukas RTB Type A | vnt. |  |
|  | Pėsčiųjų mytukas RTB Type C | vnt. |  |
|  | Pėsčiųjų mytukas RTB Type E Plus PiT | vnt. |  |
|  | Šviesoforai ir jų priedai |  |  |
|  | LED modulis Ø 200 mm (su linze) | vnt. | Žr. TS 8.4 |
|  | LED modulis Ø 300 mm (su linze) | vnt. | Žr. TS 8.4 |
|  | Šviesoforas 1 sekcijos Ø 200 mm | vnt. | Žr. TS 8.4 |
|  | Šviesoforas 1 sekcijos Ø 300 mm | vnt. | Žr. TS 8.4 |
|  | Šviesoforas 2 sekcijų Ø 200 mm | vnt. | Žr. TS 8.4 |
|  | Šviesoforas 3 sekcijų Ø 200 mm | vnt. | Žr. TS 8.4 |
|  | Šviesoforas 3 sekcijų Ø 300 mm | vnt. | Žr. TS 8.4 |
|  | Siluetas 200 ir 300 mm šviesoforo linzei | vnt. | Silueto forma nustatoma užsakant |
|  | Laikiklių komplektas skirtas montavimui ant horizontalios atramos | kompl. | Montavimui virš važiuojamosios dalies |
|  | Laikiklių komplektas skirtas montavimui ant vertikalios atramos | kompl. | Montavimui šalia važiuojamosios dalies |
|  | Pagalbinis skydas (Ø200 mm šviesoforams) | vnt. | Žr. KŠĮT priedo 9 p. |
|  | Pagalbinis skydas (Ø300 mm šviesoforams) | vnt. | Žr. KŠĮT priedo 9 p. |
|  | Garsinis signalas | vnt. | Žr. 8.5 |
|  | Garsinis signalas RTB BLX Kombi-S | vnt. | Žr. 8.5 |
|  | Kabeliai (jėgos) |  |  |
|  | ne mažiau 3 gyslų | m | Žr. 8.6 |
|  | ne mažiau 5 gyslų | m | Žr. 8.6 |
|  | Kabeliai (signaliniai) |  |  |
|  | Nuo 5 iki 11 gyslų, SL = 1,5 mm² | m | Žr. TS 8.7 |
|  | Nuo 12 iki 23 gyslų, SL = 1,5 mm² | m | Žr. TS 8.7 |
|  | Nuo 24 iki 33 gyslų, SL = 1,5 mm² | m | Žr. TS 8.7 |
|  | Nuo 34 iki 40 gyslų, SL = 1,5 mm² | m | Žr. TS 8.7 |
|  | Nuo 5 iki 11 gyslų, SL = 2,5 mm² | m | Žr. TS 8.7 |
|  | Nuo 12 iki 23 gyslų, SL = 2,5 mm² | m | Žr. TS 8.7 |
|  | Nuo 24 iki 33 gyslų, SL = 2,5 mm² | m | Žr. TS 8.7 |
|  | Nuo 34 iki 40 gyslų, SL = 2,5 mm² | m | Žr. TS 8.7 |
|  | Kabeliai (specifiniai) |  |  |
|  | FTP kabelis (vytų porų, ekranuotas), gyslų sk. ≥ 8 | m | FTP kabelis (vytų porų, ekranuotas), gyslų sk. ≥ 8. Tinkamas kloti lauke ir kabelių kanaluose. Cat6 arba geresnis |
|  | iki 20 gyslų vytų porų kabelis (gyslų skaičius nurodomas užsakant) | m | Tinkamas kloti lauke ir kabelių kanaluose. Gyslos laidininkas: varis, monolitas. SL ≥ 0,5 mm² |
|  | Kabelių klojimas, instaliacija |  |  |
|  | Mova kabelių sujungimui | vnt. |  |
|  | Kabelių apsaugos vamzdis Ø 50 | m | Žr. TS 8.8. Įkainis įskaitant kabelių vamzdžių sujungimo movas ir pan. |
|  | Kabelių apsaugos vamzdis Ø 110 | m |  |
|  | Kabelių apsaugos vamzdis įrengiant uždaru būdu Ø 110 | m |  |
|  | Kita |  |  |
|  | Maža kabelių paskirstymo dėžutė (spintelė) montavimui ant ažūrinių konstrukcijų ar kitokių šviesoforų atramų | vnt. | Plastikinė, sustiprinta stiklo pluoštu arba nerūdijančio plieno. Ne mažiau IP55. Dėžės įstrižainė priekinėje plokštumoje < 0,5 metro. Įskaitant kabelių ir įrenginių iš esamos dėžės permontavimą. |
|  | Didelė kabelių paskirstymo dėžutė (spintelė) montavimui ant ažūrinių konstrukcijų ar kitokių šviesoforų atramų | vnt. | Plastikinė, sustiprinta stiklo pluoštu arba nerūdijančio plieno. Ne mažiau IP55. Dėžės įstrižainė priekinėje plokštumoje ≥ 0,5 metro. Įskaitant kabelių ir įrenginių iš esamos dėžės permontavimą. |
|  | Pilnai sukomplektuotas valdiklis, Signalinių grupių nuo 12 iki 18 | kompl. | Žr. 8.9 |
|  | Pilnai sukomplektuotas valdiklis, Signalinių grupių nuo 4 iki 11 | kompl. |  |

ATSKIRAI APMOKAMŲ ŠVIESOFORŲ POSTO ĮRENGINIŲ,KONSTRUKCIJŲ IR KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

Lentelė 3

|  | Paslauga | Mato vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valdiklio įrengimas, pajungimas ir konfigūravimas | kompl. | Kai valdiklį, spintą ir pamatą pateikia Via Lietuva |
|  | Valdiklio (įskaitant spintą ir pamatą) demontavimas | kompl. |  |
|  | Naujos valdiklio programos parengimas, programavimas ir įdiegimas | kompl. | Žr. TS 8.10 |
|  | Tranšėjos ir (ar) duobės kasimas ir užpylimas | m³ | Kasimas atramų ar valdiklio įrengimui nėra šio įkainio dalis ir turi būti įvertintas atitinkamuose lentelės 2 ar 3 įkainyje. |
|  | Kabelio pratempimas ir montavimas esamais kabelių apsaugos vamzdžiais | m | Montavimas ne kabelių apsaugos vamzdžiuose (pvz. atramoje, spintoje ir pan.) turi būti įvertintas prie kabelio kainų 6 skyriuje ir nėra šio įkainio dalis. |
|  | Smulkus asfalto, plytelių, betono dangos ardymas ir atstatymas | m² | Įskaitant medžiagas. |
|  | Šviesoforų postų įrangos ir (ar) konstrukcijų demontavimas ir utilizavimas | t | Įskaitant bet neapsiribojant laidų, kabelių, atramų ir jų pamatų demontavimą ir utilizavimą. Įkainis bus taikomas, kai įranga ar konstrukcijos nėra keičiamos naujomis. Kai įranga keičiama nauja, įrangos utilizavimas ar išvežimas turi būti įvertintas prie naujos įrangos įkainių 6 skyriuje. |
|  | Specialisto darbo valanda | val. | Specialisto darbo valanda paslaugoms, kurios nėra aptartos techninėje specifikacijoje ir neturėjo būti įtrauktos į priežiūros įkainį. Bus užsakoma tik iš anksto suderinus su Užsakovu. |
|  | Įrenginių remonto specialisto darbo valanda | val. | Jutiklių ar valdiklių remonto darbo valanda, kai jutiklis ar valdiklis gali būti taisomas paties Teikėjo ar siunčiant gamintojui, tačiau jo nekeičiant nauju įrenginiu. Bus užsakoma tik iš anksto suderinus su Užsakovu. |

REIKALAVIMAI PREKĖMS, MEDŽIAGOMS IR PAPILDOMOMS PASLAUGOMS

Šviesoforų atramų pamatai

Pamatai atramoms be gembės (stulpeliams)

Atramos be gembės turi būti įtvirtinamos betonu ar betoniniais pamatais. Specifiniai reikalavimai nekeliami (išskyrus nurodytus 8.1.3 p).

Pamatai atramoms su gembe

Atramoms su gembe įrengiami monolitiniai liejami arba surenkami betoniniai pamatai su įbetonuotomis inkarinėmis detalėmis, skirti pritvirtinti šviesoforų atramą su pagrindo plokšte iš viršaus.

Bendrieji reikalavimai atramų pamatams

Inkariniai strypai (ar kitos metalinės pamato detalės turinčios sąlytį su aplinka) turi būti apsaugoti nuo korozijos (pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti tam pritaikytomis medžiagomis, pvz. cinkuoti). Betono bei plieno klasė parenkama Teikėjo atsižvelgiant į tai, kad pamatas kartu su visomis tvirtinimo detalėmis ir varžtais turi būti pilnai įrengtas po danga. Turi būti užtikrinta pakankama laikomoji galia bei LR teisės aktus atitinkančios eksploatacinės savybės. Atramos nusisukimas ar vertikalumo praradimas nuo vėjo ar kitų atmosferos veiksnių bus laikomas garantiniu gedimu.

Šviesoforų atramos ir jų įrengimas

Reikalavimai atramoms su gembe

- Plieninės (cinkuotos) arba aliumininės.

- Su pagrindo plokšte arba įtvirtinta prisukant varžtais prie pamato ankerinių detalių.

- Tvirtinimo varžtai (ar kitos detalės) neatlaisvėjantys, cinkuoti ir atsparūs korozijai.

- Atramų viduje turi būti gnybtų rinklės ir priėjimas prie jų per specialias dureles.

- Gembinės konstrukcijos (atramos) sienelės storis parenkamas gamintojo atsižvelgiant į atramai teksiančias apkrovas remiantis laikomosios galios skaičiavimais, tačiau ne mažesnis kaip 4 mm vietoje, kuriai tenka didžiausia apkrova.

- Šviesoforų atramos gembė turi būti tokiame aukštyje, kad nuo aukščiausio važiuojamosios dalies taško iki visų ant gembės pakabintų įrengimų būtų išlaikytas ne mažesnis nei 5 m atstumas, kai sankryža yra už gyvenamųjų vietovių ribų, ir ne mažiau nei 4,5 m atstumas, kai sankryža yra valstybinės reikšmės kelyje, esančiame mieste, miestelyje, kompaktiškai užstatytoje kaimo teritorijoje ar sutampančiu su gatve.

- Teikėjas parenka gembinės konstrukcijos atramų sistemą įvertindamas nuolatinę apkrovą, kintamą vėjo apkrovą, apledėjimą bei šių apkrovų derinius pagal LR galiojančius norminius dokumentus. Į skaičiuojamas apkrovas privaloma įtraukti visus ant atramos montuojamus įrenginius, kelio ženklus bei jų tvirtinimo detales.

Reikalavimai atramų įrengimui

- Naujos atramos įrengiamos taip, kad tiek pamatas, tiek tvirtinimo detalės ir atramos pagrindo plokštė (įskaitant varžtus) būtų po žeme ar po dirbtine danga. Iš po dangos gali išlįsti tik pats stulpas (atramos vertikali dalis). Tvirtinimo detalės, atrama ir jos pamatas turi būti pritaikytas tokio tipo įrengimui.

- Atramų įrengimo pavyzdys, perėjimo tarp atramos ir pagrindo paviršiaus išpildymo kokybei:

- Atramos turi būti įrengtos taip, kad atramų durelės būtų nusuktos nuo važiuojamosios dalies (įrengtos į kitą pusę nei važiuojamoji dalis).

Eismo dalyvių jutikliai

Transporto priemonių ir (ar) pėsčiųjų aptikimo sistema (šiluminio arba matomos šviesos vaizdo)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai, charakteristika | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai aptikimui | Pėsčiųjų, dviračių ir transporto priemonių aptikimas ir klasifikavimas; Eismo duomenų rinkimas; Eilės ilgio stebėjimas; Privalo turėti kelių objektų vienu metu sekimo funkciją (angl. multiple object tracking). |
|  | Analizuojamų elektromagnetinių bangų spektras | Matomos šviesos vaizdo analizė arba šiluminio vaizdo analizė (nustatoma užsakant) |
|  | Raiška (nustatoma užsakant) | Matomos šviesos vaizdo davikliui: ne prastesnė nei 1920 x 1080 pikselių (angl. Full HD) Šiluminio vaizdo davikliui: ne prastesnė nei 640 x 480 (angl. VGA) |
|  | Detektavimo technologija | Matomos šviesos vaizdo ar šiluminio vaizdo analizė ir objektų sekimas paremtas dirbtiniu intelektu (angl. AI, Video analytics) |
|  | Lauko sąlygomis montuojamų įrenginių palaikoma aplinkos temperatūra | nuo -30 °C iki +60 °C |
|  | Objektyvo matymo kampas ir lęšio židinio atstumas | Nustatoma užsakant |
|  | Duomenų perdavimas ir maitinimas | Pajungimui naudojami kabeliai: skirti naudoti lauke, žemėje, pramoninėmis sąlygomis. Laidininkas: varis - Power over Ethernet (PoE): Ne prastesnis nei FTP standarto kabelis arba - Broadband over Power Line (BPL) laidininko skerspjūvio plotas pagal ilgį: Iki 100 m – 0,75 mm² Iki 200 m – 1 mm² Iki 300 m – 1,5 mm² |
|  | Vartotojo sąsaja | - Konfigūruojamas per grafinę HTTP WEB sąsają - Prisijungus prie įrenginio per konfigūravimo HTTP WEB sąsają galima stebėti gyvą jutiklio matomą vaizdą bei atlikti konfigūravimą realiu laiku - Vietoje HTTP WEB sąsajos gali būti naudojama papildoma programinė įranga, tačiau ji turi būti nemokama ir nereikalauti instaliacijos kompiuteryje (angl. portable) |
|  | Nuotolinė prieiga | Pajungiamas prie valdiklio maršrutizatoriaus per vietinį tinklą (LAN). Turi palaikyti nuotolinį prisijungimą per TCP/IP ir (ar) UDP protokolą. |
|  | Sąsaja | Turi turėti aplikacijų programavimo sąsają (API), per kurią daviklis galėtų komunikuoti su kita programine įranga bei jos pagalba keistis duomenimis. Dokumentacija aprašanti API turi būti pateikta kartu su davikliu. |
|  | Aptikimo zonų / išėjimų skaičius | ≥ 24 konfigūruojamos virtualios kilpos buvimo aptikimui ≥ 8 skaitmeniniai išėjimai tiesiai iš jutiklio ar per papildomą sąsają perduoti atskirų detekcijos zonų užimtumą į šviesoforų valdiklį |
|  | Detektavimo tikslumas pilnai sukonfigūravus | ≥ 95 % patikimumas vertinant kiekvienai zonai, lyginant faktinį vaizdą su jutiklio parodymais. Teisingu detektavimu laikoma, kai: - transporto priemonė yra zonoje ir jutiklis fiksuoja zonos užimtumą - transporto priemonės nėra zonoje ir jutiklis rodo, kad zona laisva |
|  | Kiti reikalavimai | Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued). |
|  | Garantija | ≥ 5 metų |

Indukcinės kilpos jutikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Indukcinis kontūras |  |
|  | Laidininkas (gysla) | Varis |
|  | Laidininkų gyslų skerspjūvių plotai | ≥ 1,5 mm² |
|  | Apvijų skaičius detekcijos kontūre | ≥ 4 |
|  | Reikalavimai vytai porai privedant kabelį prie kontūro | ≥ 15 vijų viename metre |
|  | Laidininko izoliacija | Tinkama užpylimui karštu bitumu ar mastika, skirta naudoti aukštose temperatūrose indukcinėms kilpoms asfalto dangoje formuoti. Atspari temperatūrai iki 180 °C |
|  | Papildomi reikalavimai įrengimui | Įrengus daviklį važiuojamojoje dalyje, grioveliai užtaisomi specialiu užpildu – karšto liejimo mastika. Užpildas parenkamas pagal asfalto fizines charakteristikas. Užpylimo mastika liejama slėginiu būdu, naudojant specialius mechanizmus. Kelkraštyje ar šaligatvyje įrengiame revizijos dėžutė, kuriame specialus kabelis patikimai sujungiamas su vytų porų ryšių kabeliu einančiu į valdiklį. Sujungimas turi būti hermetiškas. |
|  | Griovelis dangoje | 5 – 10 cm |
|  | Sumontuotos kilpos induktyvumas | 200 .. 300 µH – matuojama prie pačios kilpos neįtraukiant ryšio kabelio |
|  | Kabelis nuo revizinės dėžutės iki valdiklio |  |
|  | Laidininkas | Varis |
|  | Izoliacija | PE |
|  | Laidininko gyslos skerspjūvis | 2 x 2 x 0,8 mm² |
|  | Papildomi reikalavimai | Vytų porų Tinkamas naudoti atvirame ore Ekranuotas A-2Y(L)2Y ar lygiavertis |

Pėsčiųjų mygtukai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis | ne prastesnis nei IP55 |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 °C ... +60 °C |
|  | Vardinė įtampa | Nustatoma užsakant: - 230 V AC - 40 V AC ar DC - 24 V DC |
|  | Mygtuko tipas | Sensorinis |
|  | Papildomi reikalavimai mygtukams | Po prisilietimo ar paspaudimo turi užsidegti užrašas – „LAUKITE“ |
|  | Įrenginiui su aklųjų mygtuku - krypties rodyklė pagal perėjos kryptį | Privaloma, iš apačios ant korpuso dugno. Nurodoma užsakant: Su arba be papildomo paspaudžiamo jungiklio funkcijos Tik akliesiems skirti mygtukai turi turėti aklųjų simbolį pagal KŠĮT. |
|  | Garantinis laikas | Ne mažiau 5 metų. |

Šviesoforai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Šviesos intensyvumas | Ø210/200 mm > 200 cd Ø300 mm > 300 cd |
|  | Vardinė įtampa | Nustatoma užsakant: - 230 V AC - 42 V AC arba 48 V AC |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz ±10% |
|  | Energijos suvartojimas | Vienos sekcijos ≤ 12 W |
|  | Temperatūra | Klasės A, B, C, atitinka EN 12368 |
|  | Modulio IP klasė | ne žemesnė nei IP65 pagal EN 60529 |
|  | Korpuso IP klasė | ne žemesnė nei IP55 pagal EN 60529 |
|  | Lęšių atsparumas smūgiui | ne žemesnis nei IR3 pagal EN 60598 |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas | Atitinkantis EN 50293 |
|  | Iliuzinis efektas | Ne žemesnė kaip 5 klasė |
|  | Garantinis laikas | Ne mažiau 5 metų. |

Garsiniai signalai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Korpuso saugos klasė | Ne žemesnė nei IP55 |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 °C ... +60 °C |
|  | Valdymo įtampa | Nustatoma užsakant: - 230 V AC - 40 V AC/DC - 24 V DC |
|  | Korpusas | PC ar PVC |
|  | Garso lygis | Reguliuojama mažiausio ir didžiausio garsumo riba ne siauresnio diapazono nei nuo 30 dB iki 90 dB, reguliuojamas mikrofono jautrumas prisitaikantis prie aplinkos triukšmo. |
|  | Ypatybės | - Automatiškai prisitaikantis prie aplinkos triukšmo |
|  | Įrengimo vieta | Tinkamai funkcionuoja įrengtas 2,0 – 2,5 m aukštyje |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metų |

Jėgos kabeliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 50525-2-31 |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos šalies akredituotoje laboratorijoje turinčioje teisę sertifikuoti gaminius visoje ES | Pateikti sertifikatų ir bandymų protokolų kopijas |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450/750 V |
|  | Bandymo įtampa | ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min. |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 ... +60 °C |
|  | Kabelio konstrukcija: |  |
|  | Laidininkų skaičius | 2 – 5, nurodoma užsakant |
|  | Laidininkų gyslų skerspjūvių plotai | 1,5 - 10 mm2, nurodoma užsakant |
|  | Laidininkas | Nurodoma užsakant: - atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis; - atkaitintas apvalus monolitinis varis. |
|  | Laidininkų izoliacija | - PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys; - Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms |
|  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal HD308 S2:2002 arba IEC 60757 |
|  | Ilgalaikio darbo aukščiausia leistina laidininko temperatūra | ≥ +70° C |
|  | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | ≥ +160° C |
|  | Žemiausia klojimo temperatūra | -5° C |
|  | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12 išorinio kabelio skersmens |
|  | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 10 metų |

Signaliniai kabeliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450/750 V |
|  | Izoliacija | PVC |
|  | Naudojimas | patalpose, žemėje, atvirame ore |
|  | Ilgalaikio darbo aukščiausia leistina laidininko temperatūra | ≥ +70° C |
|  | Minimalus kabelio lenkimo diametras | 7 x išorinio kabelio skersmens. |
|  | Žemiausia klojimo temperatūra | -15° C |
|  | Laidininkas (gysla) | Varis, daugiagyslis |
|  | Laidininko gyslų skaičius | 1 – 34 |
|  | Laidininkų gyslų skerspjūvių plotai | 1,5 – 2,5 mm2 |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 10 metų |

Kabelių apsaugos vamzdžiai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 61386-24 |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. | Pateikti sertifikatą |
|  | Vamzdis pagamintas iš plastiko | Klojant atviru būdu: - PP, PE Klojant uždaru būdu: - PE |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Nustatoma užsakant. Klojant atviru būdu: - gofruota - lygi Klojant uždaru būdu: - lygi |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | lygi |
|  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 750 N (klojant uždaru būdu: ≥ 1250 N) |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N- normal) |
|  | Darbo temperatūra | nuo -20° C iki +60° C |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Šviesoforų posto valdiklis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Spinta | - Poliesterinė (sustiprinta stiklo pluoštu) arba metalinė (apsaugota nuo korozijos: cinkuota bei padengta milteline, atsparia atmosferos poveikiui, danga), sustiprinta, su pamatu. - Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 55 - Rakinama įleidžiama spyna. |
|  | Atitinka standartus | LST EN 50556 LST EN 12675 LST EN 50293 |
|  | Atlikti bandymai | Yra išbandyta pagal LST EN 50556bei atitinka šio standarto reikalavimus |
|  | Nominali įėjimo įtampa | pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ... + 10 %, 50 Hz -6 % ... +4%. |
|  | Lempų valdymo įtampa | Nustatoma užsakant (pvz.: 42 V, 230 V) |
|  | Laikrodis | Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo ryšiu ar GPS |
|  | Darbinė temperatūra | -40° C iki +60° C, nenaudojant šildytuvo |
|  | Modemas | - Nemažiau 4 ethernet portų. - Su GSM ryšiu ne prastesniu nei 4G/LTE (ketvirtos kartos). - Turintis maršrutizatoriaus funkciją - Palaiko: - Ethernet technologiją - Bevielio tinklo funkciją (WiFi) - SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi atitinkamas jungtis. |
|  | Ryšiai, sąsajos, protokolai | Integracijai į Via Lietuvos šviesoforų stebėjimo sistemą (Stebėjimo sistemą) valdiklis turi nustatytu laiko tarpu išsiųsti informaciją (teksto eilutę) Via Lietuvos nurodytu formatu (su nurodytais parametrais) TCP/IP protokolu į Via Lietuvos nurodytą IP adresą ir prievadą. Informacijos išsiuntimas vykdomas nustatyto laiko intervalais bei įvykus būsenos ar parametrų pasikeitimui. Išsiunčiama informacija apima veikimo rėžimą, signalinių grupių bei detekcijos klaidas, durų būklę, UPS būklę ir kitus panašaus pobūdžio parametrus. |
|  | Sąsaja valdiklio aptarnavimui | Vartotojo sąsaja pasiekiamą nemokamomis naršyklėmis ar nemokama (arba perduota neribotam laikui naudoti Via Lietuvai) gamintojo programine įranga. Valdiklis neturi išėjimo į internetą. Prisijungimas prie Valdiklio galimas per Via Lietuvos vidinį VPN tinklą. Via Lietuvai turi būti perduoti visų lygių vartotojų prisijungimo duomenys. |
|  | Naudojami jutiklių tipai | transporto jutikliai, pėsčiųjų (ir neregių) mygtukai pajungiami per I/O plokštę arba kita sąsaja užtikrinančią minimų jutiklių veikimą. Šviesoforų postuose, kur naudojami indukcinių kilpų jutikliai, turi būti galimybė nuotoliniu būdu nustatyti normaliam funkcionavimui būtinus indukcinių kilpų parametrus (jautrumą, induktyvumą ir (ar) pan.) |
|  | Signalizacijos sauga (lempų kontrolė ir akustinių signalų kontrolė) | Šviesoforo Valdiklis privalo saugiu būdu valdyti atskirai žalios, geltonos, raudonos bei antros raudonos šviesoforų spalvų signalinių grupių išėjimus. Valdiklis matuoja kiekvienos šviesoforų spalvos išėjimų įtampą bei srovę realiu laiku. Valdiklis užfiksuoja kritinę klaidą (angl. major fault), išsiunčia pranešimą apie gedimą ir išjungia sankryžą į tamsų arba geltoną mirksintį režimą: - Esant KŠĮT 151 p. numatytoms sąlygoms. - Kai yra užfiksuojama įtampa konfliktuojančių signalinių grupių išėjimuose (įskaitant signalus akliesiems): žalia – žalia (t. y. leidžiamųjų signalų konfliktas), žalia – geltona konfliktai. - Esant paskutinės tos pačios signalinės grupės žalios spalvos lempos gedimui. - Kai pažeidžiama su sauga susijusi minimali signalo trukmė - Kai pažeidžiami saugos laikai (angl. intergreen times, safety timings) - Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais Valdiklis užfiksuoja nekritinę klaidą (angl. minor fault) ir išsiunčia pranešimą apie gedimą: - Esant bet kokios signalinės grupės bent vieno optinio elemento gedimui - Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais |
|  | Atmintis | Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 2 mėnesiai. |
|  | Durų atidarymo stebėjimas | Durys su įleidžiama spyna bei durų padėties jutikliu. Durų atidarymas ir uždarymas fiksuojamas valdiklio žurnale automatiškai bei perduodamas į Stebėjimo sistemą. |
|  | Valdymo programa | - valdiklio programinė įranga leidžia atlikti sankryžos eismo valdymo programos simuliaciją, prieš aktyvuojant valdymo programą sankryžoje. Programinėje įrangoje privalo būti galimybė imituoti visas eksploatacijos sąlygomis galinčias pasitaikyti Valdiklio įėjimų būsenų situacijas (pvz. užimti, laisvi davikliai, keli davikliai užimti vienu metu, visi davikliai vienu metu ir pan.). - galimybė keisti visus adaptyvaus valdymo parametrus eksploatacijos metu tiek nuotoliniu būdu, tiek lokaliai prijungus kompiuterį prie Valdiklio. Jeigu Valdiklio programos parametrų keitimui yra reikalinga speciali programinė įranga, ji turi būti perduodama Via Lietuvai kartu su konkrečiu Valdikliu neterminuotai ir be papildomų mokesčių už programos licencijas visai eksploatacijos trukmei. - Valdiklio programavimui ar programos keitimui reikalinga speciali programinė įranga turi būti perduodama Via Lietuvai kartu su konkrečiu Valdikliu neterminuotai ir be papildomų mokesčių už programos licencijas. Jeigu programinei įrangai yra reikalingos licencijos jos turi būti įskaičiuotus į valdiklio kainą, įgytos Via Lietuva vardu. - Su eismo sauga susiję parametrai (saugos laikai, signalų konfliktai ir kt.) turi būti apsaugoti nuo nepageidaujamų pakeitimų, neteisingų ar sugadintų duomenų naudojimo: pvz. neteisingai aptarnaujant, įvykus įrangos/ sistemos klaidai. Valdiklio architektūra turi užtikrinti, kad nuotoliniu būdu keičiant eismo inžinerinius parametrus (fazių trukmes, signalinių grupių signalų trukmes, fazių perėjimus ir valdymo algoritmą) nebūtų galima pakeisti su eismo sauga susijusių parametrų. - Turi būti galimybė programiškai deaktyvuoti garsinių leidžiamųjų ir orientavimosi signalų veikimą. |
|  | Signalinių grupių skaičius | Signalinių grupių skaičių derinti su Užsakovu užsakymo metu Prižiūrimų išėjimų garsinėms signalinėms grupėms (regėjimo negalią turintiems pėstiesiems) derinti su Užsakovu užsakymo metu |
|  | Įvesties įrenginiai (angl. Inputs) | Skaitmeninių įėjimų skaičių derinti su Užsakovu užsakymo metu |
|  | Neprižiūrimi išėjimai | Laisvai programuojamų skaitmeninių išėjimų (angl. Outputs) (pvz. pėsčiųjų mygtukų paspaudimo signalams valdyti), neskirtų šviesoforų pajungimui, skaičių tikslinti projektavimo metu |
|  | Pritemdymo (angl. dimming) rėžimas | Privalo saugiai veikti pritemdymo režimu, naudojant papildomą transformatorių. Pritemdymo funkcija negali turėti įtakos funkcinės saugos reikalavimams. Esant poreikiui, raudono šviesoforo signalo LED tinkamai stebėsenai užtikrinti, turi būti numatytas atskiras valdiklio signalinių grupių plokštės išėjimas kiekvienam LED signalui. |
|  | Dokumentacija | Visa valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija – vartotojo instrukcijos (angl. user manual) tiek techniniam valdiklio aptarnavimui ir priežiūrai, tiek eismo valdymo parametrų keitimui, perduodama Via Lietuvai. |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metų |

Nepertraukiamo maitinimo sistema

- Nepertraukiamo maitinimo sistema (angl. UPS) su įtampos keitikliu:

- Turi užtikrinti pastovų įtampos lygį šviesoforų valdikliui, esant įtampos svyravimams tinkle

- Turi užtikrinti pranešimų apie elektros tiekimo sutrikimus išsiuntimą ir Valdiklio išjungimą kontroliuojamu būdu

- UPS akumuliatorių turi pakakti palaikyti šviesoforų darbą ne trumpiau 3 minučių

- Valdiklis turi gauti signalą, kad elektros energijos tiekimas sutrikęs. Taip pat apie UPS baterijų būklę.

- Sutrikimui tęsiantis ilgiau nei 1 minutė (įgyvendinta kaip laisvai keičiamas parametras) sankryža turi būti išjungiama pagal numatytą išjungimo programą.

- Kai elektra dingusi ilgiau nei 1 minutė (įgyvendinta kaip laisvai keičiamas parametras), turi būti išsiunčiama žinutė Via Lietuvos nurodytu telefono numeriu.

- Sistema įrengiama valdiklio dėžėje. Nesant galimybės ir (ar) vietos sistemą įrengti Valdiklio dėžėje, leidžiama įrengti naują spintą nepertraukiamo maitinimo sistemos įrengimui šalia valdiklio. Spinta turi atitikti Valdiklio spintai nustatytus reikalavimus (8.9 p.).

Valdiklio įrengimas, derinimas ir paleidimas

Valdiklis įrengiamas laikantis galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių tokio tipo paslaugas ar darbus. Į valdiklį įvedami kabeliai. Įvedimo vietos privalo būti sandarios, negali būti palikta tarpų per kuriuos į valdiklį galėtų pateki gyvūnai. Įvesti į valdiklį kabeliai turi būti pažymėti, žymėjimas turi atitikti projektą. Jeigu įrengiant valdiklį reikalinga atlikti kabelių pajungimą, perjungimą ar komutavimą atramose, taip pat kitus smulkius elektrotechninius darbus atramose ar šuliniuose, tai turi būti įskaičiuota į šį įkainį. Kompleksinis šviesoforo derinimas atliekamas prie Valdiklio pajungus šviesoforų posto įrenginius ir sujungus kabelius. Derinimo darbai atliekami kvalifikuotų elektrotechnikos specialistų, turinčių atitinkamus, tokiems darbams privalomus, kvalifikacijos pažymėjimus. Pirmiausia patikrinami visi kabelių prijungimai pagal principines schemas. Patikrinama kiekvienos signalinės grupės šviesoforų kiekvieno optinio modulio (raudono, geltono, žalio) suveikimas paduodant maitinimo įtampą. Patikrinamas kiekvieno transporto daviklio teisingas suveikimas, naudojant transporto priemonę. Patikrinami pėsčiųjų, dviratininkų ir bendri mygtukai: Valdiklyje turi atsirasti atitinkama indikacija. Atlikus pirminius patikrinimus, į valdiklį įkeliama eismo valdymo programa, valdiklis paleidžiamas dirbti be išėjimo į išorinius įrenginius (šviesoforus).

Valdiklio programos parengimas ir programavimas

Valdiklio programa sudaroma pagal Via Lietuvos suformuluotus reikalavimus. Reikalavimai, priklausomai nuo Via Lietuvos turimos dokumentacijos, gali būti pateikti ir kaip principinis norimo šviesoforų reguliavimo aprašymas tekstu, tiek kaip aprašomasis tekstas su papildoma detalia informacija (fazių sekos, signalų planai), tiek ir detali dokumentacija apimanti tikslų norimo sankryžos veikimo išpildymą įskaitant valdymo algoritmą, saugos laikus, fazių sekas, fazių parėjimus ir pan. Teikėjas atlikęs programavimą pateikia visą išpildomąją dokumentaciją. Išpildomosios dokumentacijos detalumas turi būti pakankamas, kad būtų galima įsitikinti, kaip, priklausomai nuo konkrečios situacijos eisme, bus reguliuojami šviesoforai, t. y. kokie signalai bus konkrečiose signalinėse grupėse esant konkrečioms daviklių (valdiklio įėjimų) reikšmėms.

Šis punktas aprašo paslaugą, kai Valdiklio programa yra keičiama iš esmės: nedideli optimizavimo darbai, tokie kaip valdiklio skaitinių parametrų ar nustatymų keitimas, fazių ar signalinių grupių laiko keitimas, kalendoriaus keitimas ir pan. nėra šio TS punkto objektas ir turi būti įvertinas kitame įkainyje.

Reikalavimai informacijos saugumui

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais Tiekėjas privalo vadovautis tiekdamas Prekes, yra šie:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.

Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas.

Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su Prekių tiekimų, Prekių tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Prekėmis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su Prekėmis, nuostata.

Visi informacijos saugumo reikalavimai taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo pasitelktam (-iems) subtiekėjui / -ams ar kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams. Tiekėjas galės vykdyti Sutartį tik jam (subtiekėjui / -ams), jo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (žr. konkurso Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedą). Konfidencialumo pasižadėjimo formos Tiekėjo, subtiekėjo, specialistų (kurių kvalifikacija buvo tikrinama Viešojo pirkimo vykdymo metu) ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama Viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į Viešojo pirkimo Sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 d. d. nuo Viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subtiekėjus, keičiant specialistus Sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl subtiekėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių subtiekėjų specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

Viešaisiais ryšių tinklais perduodamos elektroninės informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą.

Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina Prekėms patiekti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių gautai informacijai apsaugoti, todėl Tiekėjui nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus Sutarties galiojimui;

apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

atlyginti informacijos neteisėto paviešinimo tiesioginius nuostolius.

Prekių tiekimui Tiekėjo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia Prekių tiekimui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Prekių tiekimui naudojamos Perkančiosios organizacijos infrastruktūros suteikiami taip, kaip numatyta šios techninės specifikacijos 19 punkte.

Nuotoliniams prisijungimams prie Perkančiosios organizacijos IS, kitų informacinių išteklių keliami šie reikalavimai:

Nuotolinis prisijungimas prie Perkančiosios organizacijos IS, tarnybinių stočių yra galimas tik naudojantis VPN tuneliu (Tiekėjas nurodo IP adresą / -us iš kurių bus jungiamasi į tarnybines stotis);

Kiekvienam Tiekėjo paskirtam specialistui, atitinkančiam Perkančiosios organizacijos paslaugų/prekių pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pasinaudojant pvz., Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo;

Tiekėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu specialistu, Tiekėjas, paslaugų/prekių teikimo sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir / arba užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos tarnybinių stočių;

Suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Tiekėjo paskirtam specialistui.

Tiekėjo darbuotojams draudžiama savavališkai, be Perkančiosios organizacijos sutikimo atlikti Perkančiosios organizacijos duomenų ir jų kopijų keitimus.

Tiekėjas, sužinojęs apie informacijos saugumo incidentą, privalo nedelsdamas, iš anksto suderintu būdu informuoti Perkančiąją organizaciją apie visus įvykusius kibernetinius incidentus ir jų poveikį Perkančiosios organizacijos IS ar jose tvarkomų duomenų saugumui (vientisumui, konfidencialumui, prieinamumui).

Tiekėjas turi būti įdiegęs veikiančius ir aprašytus incidentų bei keitimų valdymo procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo (ITIL ar analogiškos metodikos) gerųjų praktikų rekomendacijas. Sprendžiant incidentą Tiekėjas turi teikti visą su incidentu susijusią informaciją Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims. Incidentą išsprendus, Tiekėjas turi užpildyti ir su Perkančiąja organizacija suderintu būdu, ne vėliau nei per 3 d. d. po incidento išsprendimo, pasiūlyti kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą. Įvykus kritiniam incidentui Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą apie tokį incidentą turi informuoti Perkančiąją organizaciją ir pasiūlyti (paslaugų teikimo apimtyje) galimus incidento sprendimo būdus. Kritinio incidento atveju Tiekėjas incidento tyrimo ataskaitą turi pateikti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo tokio incidento nustatymo ir ne rečiau kaip kas 24 (dvidešimt keturias) valandas teikti atnaujintą informaciją, iki incidentas suvaldomas ar pasibaigia.

Perkančiajai organizacijai pareikalavus per sutartą laiką turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su informacija, kaip yra laikomasi šio Pirkimo bei teisės aktuose numatytų reikalavimų, kokios ir kaip yra taikomos techninės bei organizacinės paslaugų teikimo ir duomenų saugos priemonės.

ŠVIESOFORŲ POSTŲ SĄRAŠAS

Sąrašas Sutarties vykdymui yra orientacinis, nes Sutarties vykdymo metu gali iškilti poreikis į priežiūros sąrašą įtraukti ir kitus šviesoforų postus ar priežiūrą tam tikruose šviesoforų postuose nutraukti.

h – atramos aukštis skaičiuojant pamato viršaus

L – gembės ilgis skaičiuojant nuo atramos vertikalios dalies centro

Laž – Ažūrinės rėminės konstrukcijos tarpatramis, matuojant nuo kolonos (vertikalios dalies) centro

SL – laidininko gyslos skerspjūvio plotas

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu
 Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“