## Pasiūlymas
2 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Valstybės įmonei Turto bankui
PASIŪLYMAS
DĖL VP-3599-1 KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO DARBŲ PANEVĖŽIO REGIONE
PIRKIMO
(Data)
(Vieta)
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ*
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
*prašoma užpildyti visus laukus
2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS/ SUBTIEKĖJUS
Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais |  | Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas |  | Pateikiamų įrodymų pavadinimas1
1Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime, EBVPD ir įrodymai, kad vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.
Informacija apie subtiekėjus2 , kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas3 |  |  | Subtiekėjui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.
2Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.
3Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.
Informacija apie specialistus4, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:
Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |  |  | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti įdarbintu laimėjimo atveju. Tiekėjas, pateikdamas savo užpildytą ir pasirašytą EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.
4Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekėjo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekėjo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekėjo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.
3. PASIŪLYMO KAINA
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šiuos darbus (kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu):
1 lentelė
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | Kiekis | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 * 6
1. | Ramygalos g. 151, Panevėžyje.
1.1. | Multi Split Inverter (du vidiniai sieniniai blokai jungiami prie vieno išorinio bloko) – 2 kompletai, (patalpos 2-23 ir 2-22 ) - 1 kompl., (patalpos 2-20 ir 2-19 ) - 1 kompl.
1.1.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 2-23, 2-22, 2-20, 2-19) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
1.1.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 2-23, 2-22, 2-20, 2-19) |  | 2 | Vnt. |  | 0
1.1.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 2-23, 2-22, 2-20, 2-19 (ne mažesnė, kaip 3,5 kW) |  | 4 | Vnt. |  | 0
1.2. | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl., patalpos 1-3, 1-14, 1-39
1.2.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 1-3, 1-14, 1-39) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
1.2.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 1-3, 1-14, 1-39) |  | 1 | Vnt. |  | 0
1.2.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpa 1-14 (ne mažesnė, kaip 3,5 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
1.2.4. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 1-3, 1-39 (ne mažesnė, kaip 2,1 kW) |  | 2 | Vnt. |  | 0
1.3. | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl., patalpa 1-23
1.3.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpa 1-23) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
1.3.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpa 1-23) |  | 1 | Vnt. |  | 0
1.3.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpa 1-23 (ne mažesnė, kaip 2,5 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
2. | J. Basanavičiaus g. 4B, Biržuose. Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 2 kompl., patalpos 1-13, 3-2
2.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 1-13, 3-2) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
2.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 1-13, 3-2) |  | 2 | Vnt. |  | 0
2.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 1-13, 3-2 (ne mažesnė, kaip 2,1 kW) |  | 2 | Vnt. |  | 0
3. | Vilniaus g. 30, Pakruojyje Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl., patalpos 2-13, 2-14, 2-15
3.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 2-13, 2-14, 2-15) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
3.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 2-13, 2-14, 2-15) |  | 1 | Vnt. |  | 0
3.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 2-13, 2-14, 2-15 (ne mažesnė, kaip 2,1 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
4. | Durpyno g. 3, Panevėžyje Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl., patalpos 4-5, 4-4, 4-17
4.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 4-5, 4-4, 4-17) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
4.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 4-5, 4-4, 4-17) |  | 1 | Vnt. |  | 0
4.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 4-5, 4-4, 4-17 (ne mažesnė, kaip 2,5 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
5. | Respublikos g. 62, Panevėžys Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl.: (patalpos 1-56, 1-63, 1-64) - 1 kompl. ir (patalpos 1-42, 1-43, 1-45) - 1 kompl.
5.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 1-56, 1-63, 1-64, 1-42, 1-43, 1-45) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
5.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpos 1-56, 1-63, 1-64 |  | 1 | Vnt. |  | 0
5.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 1-56; 1-63 (ne mažesnė kaip 2,8 kW) |  | 2 | Vnt. |  | 0
5.4. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 1-64 (ne mažesnė kaip 4 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
5.5. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpos 1-42, 1-43, 1-45 |  | 1 | Vnt. |  | 0
5.6. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos patalpos 1-42, 1-43 (ne mažesnė kaip 2,2 kW) |  | 2 | Vnt. |  | 0
5.7. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpa 1-45 (ne mažesnė kaip 2,8 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
6. | Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r. VRF dvivamzdė sistema (8 vidinių blokų – 1 išorinis blokas) - 2 kompl.; (patalpos 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-11, 1-13, 1-14, 1-15) - 1 kompl. ir (patalpos 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13) - 1 kompl.
6.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-11, 1-13, 1-14, 1-15; 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
6.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-11, 1-13, 1-14, 1-15; (galingumas ne mažiau 25 kW.) |  | 1 | Vnt. |  | 0
6.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-15 (ne mažesnis, kaip 2,2 kW) |  | 5 | Vnt. |  | 0
6.4. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 1-11, 1-13, 1-14 (ne mažesnis, kaip 2,7 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
6.5. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13 (galingumas ne mažiau 25 kW.) |  | 1 | Vnt. |  | 0
6.6. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 (ne mažesnis, kaip 2,2 kW) |  | 4 | Vnt. |  | 0
6.7. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 2-10 (ne mažesnis, kaip 4 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
6.8. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 2-11, 2-12, 2-13 (ne mažesnis, kaip 2,7 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 0
| PVM (tarifas/jį šioje vietoje įrašo tiekėjas), bendra PVM suma** |  |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM** |  |  |  |  | 0
**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____________________________________.
2 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |  |  |  | Siūlomi parametrai (nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt.- pildo tiekėjas)
1 | Ramygalos g. 151, Panevėžyje
1.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2. | Technologija | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl. Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-23, plotas 29,63 kv. m. Patalpos indeksas 2-22, plotas 35,52 kv. m. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-20, plotas 34,75 kv. m. Patalpos indeksas 2-19, plotas 44,42 kv. m. Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,98 kv. m. Patalpos indeksas 1-14, plotas 34,43 kv. m. Patalpos indeksas 1-39, plotas 15,76 kv. m. Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-23, plotas 22,23 kv. m.
1.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
1.5. | Komunikacija ir valdymas | Split ir MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
1.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
1.6.1. | Vėsinimo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.6.2. | Šildymo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniam blokui
1.6.4. | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-23, plotas 29,63 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Patalpos indeksas 2-22, plotas 35,52 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-20, plotas 34,75 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Patalpos indeksas 2-19, plotas 44,42 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,98 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 1-14, plotas 34,43 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Patalpos indeksas 1-39, plotas 15,76 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-23, plotas 22,23 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.6.5. | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-23, plotas 29,63 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Patalpos indeksas 2-22, plotas 35,52 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-20, plotas 34,75 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Patalpos indeksas 2-19, plotas 44,42 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,98 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 1-14, plotas 34,43 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Patalpos indeksas 1-39, plotas 15,76 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-23, plotas 22,23 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.10. | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.11. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | J. Basanavičiaus g. 4B, Biržuose
2.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2. | Technologija | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 2 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-13, plotas 15,01 kv. m. Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 3-2, plotas 10,33 kv. m.
2.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 metrai
2.5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
2.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
2.6.1. | Vėsinimo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.6.2. | Šildymo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniam blokui
2.6.4. | Vėsinimo galia, kW | Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-13, plotas 15,01 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 3-2, plotas 10,33 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.6.5. | Šildymo galia, kW | Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-13, plotas 15,01 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 3-2, plotas 10,33 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.9. | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.11. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Vilniaus g. 30, Pakruojyje
3.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.2. | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-13, plotas 10,66 kv. m.; Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,59 kv. m.; Patalpos indeksas 2-15, plotas 10,66 kv. m.;
3.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 metrai
3.5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
3.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
3.6.1. | Vėsinimo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.6.2. | Šildymo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniam blokui
3.6.4. | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-13, plotas 10,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,59 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 2-15, plotas 10,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.6.5. | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-13, plotas 10,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,59 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 2-15, plotas 10,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.10. | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.11. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4 | Durpyno g. 3, Panevėžyje
4.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.2. | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 4-5, plotas 19,69 kv. m.; Patalpos indeksas 4-4, plotas 22,62 kv. m.; Patalpos indeksas 4-17, plotas 21,09 kv. m.
4.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 metrai
4.5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
4.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
4.6.1. | Vėsinimo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.6.2. | Šildymo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniam blokui
4.6.4. | Vėsinimo galia vid. kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 4-5, plotas 19,69 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 4-4, plotas 22,62 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 4-17, plotas 21,09 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.6.5. | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 4-5, plotas 19,69 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 4-4, plotas 22,62 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 4-17, plotas 21,09 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.10. | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.11 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4.12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5 | Respublikos g. 62, Panevėžys
5.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.2. | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-56, plotas 26,89 kv. m. Patalpos indeksas 1-63, plotas 23,50 kv. m. Patalpos indeksas 1-64, plotas 35,01 kv. m. Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-42, plotas 14,64 kv. m. Patalpos indeksas 1-43, plotas 14,34 kv. m. Patalpos indeksas 1-45, plotas 28,54 kv. m.
5.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
5.5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
5.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
5.6.1. | Vėsinimo galia, vid. kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus; Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.6.2. | Šildymo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.6.7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
5.7.1. | Vėsinimo galia vid. kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai): Patalpos indeksas 1-56, plotas 26,89 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW); Patalpos indeksas 1-63, plotas 23,50 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW). Patalpos indeksas 1-64, plotas 35,01 kv. m. (ne mažesnė kaip 4 kW). Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai): Patalpos indeksas 1-42, plotas 14,64 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-43, plotas 14,34 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,2 kW). Patalpos indeksas 1-45, plotas 28,54 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.7.2. | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai): Patalpos indeksas 1-56, plotas 26,89 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW); Patalpos indeksas 1-63, plotas 23,50 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW). Patalpos indeksas 1-64, plotas 35,01 kv. m. (ne mažesnė kaip 4 kW). Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai): Patalpos indeksas 1-42, plotas 14,64 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-43, plotas 14,34 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,2 kW). Patalpos indeksas 1-45, plotas 28,54 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.7.3. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.7.4. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6. | Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.
6.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2. | Technologija | VRF dvivamzdė sistema (8 vidinių blokų – 1 išorinis blokas) - 1 kompl. VRF dvivamzdė sistema (8 vidinių blokų – 1 išorinis blokas) - 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | 1 aukštas Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,89 kv. m Patalpos indeksas 1-4, plotas 14,02 kv. m Patalpos indeksas 1-5, plotas 14,42 kv. m Patalpos indeksas 1-6, plotas 14,22 kv. m Patalpos indeksas 1-11, plotas 22,63 kv. m Patalpos indeksas 1-13, plotas 22,39 kv. m Patalpos indeksas 1-14, plotas 25,93 kv. m Patalpos indeksas 1-15, plotas 18,65 kv. m 2 aukštas Patalpos indeksas 2-2, plotas 13,56 kv. m Patalpos indeksas 2-3, plotas 13,68 kv. m Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,03 kv. m Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,97 kv. m Patalpos indeksas 2-10, plotas 36,16 kv. m Patalpos indeksas 2-11, plotas 22,87 kv. m Patalpos indeksas 2-12, plotas 21,15 kv. m Patalpos indeksas 2-13, plotas 21,42 kv. m Bendras patalpų skaičius: 16 vnt., bendras patalpų plotas 302,99,20 kv. m
6.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,9 metrai
6.5. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams
6.5.1 | Vėsinimo galia, kW | Prie pirmo išorinio bloko jungiamos visos pirmo aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 146,15 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažesnis 20 kW). Išorinio bloko galingumas ne mažiau 25 kW. Prie antro išorinio bloko jungiamos visos antro aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 156,84 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 20 kW). Išorinio bloko galingumas ne mažiau 25 kW. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5.2. | Šildymo galia, kW | Prie pirmo išorinio bloko jungiamos visos pirmo aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 146,15 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 20 kW). Išorinio bloko galingumas ne prastesnis, kaip 25 kW. Prie antro išorinio bloko jungiamos visos antro aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 156,84 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 20 kW). Išorinio bloko galingumas ne prastesnis, kaip 25 kW. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniams blokams
6.5.4. | Vėsinimo ir šildymo galia, kW | 1 aukštas Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,89 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 14,02 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-5, plotas 14,42 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-6, plotas 14,22 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 1-11, plotas 22,63 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-13, plotas 22,39 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-14, plotas 25,93 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-15, plotas 18,65 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); 2 aukštas Patalpos indeksas 2-2, plotas 13,56 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 2-3, plotas 13,68 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,03 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,97 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW); Patalpos indeksas 2-10, plotas 36,16 kv. m (ne mažesnis, kaip 4 kW); Patalpos indeksas 2-11, plotas 22,87 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW); Patalpos indeksas 2-12, plotas 21,15 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW); Patalpos indeksas 2-13, plotas 21,42 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW); |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.8. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.9. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -5°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.10. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.11. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5. KITA INFORMACIJA
5.1. Pašalinimo pagrindų lentelė:
Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai |  | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1 | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip, turi ☐ Ne, neturi ☐ (tiekėjas pažymi) |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama.
5.2 Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne) |  |  | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali***
***Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS
Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1. Į aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos
2. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;
3. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
5. Sutinkame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
7. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
8. Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys, gebėsiu pakankamai užtikrinti, jog tinkamos techninės specifikacijos ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
9. Dalyvaudamas šiame Pirkime neriboju konkurencijos, žinau ir suprantu, kad VĮ Turto bankas, įvertinęs pasiūlymo duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, Subtiekėjus ir prašyti pateikti papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir VĮ Turto bankui dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.
10.Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Esu susipažinęs ir vadovaujuosi VĮ Turto bankas Tiekėjų etikos kodeksu (https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/tiekeju-etikos-kodeksas-2025-08-18-patvirtintas-1.pdf)
12. Neprieštarauju, kad laimėjimo atveju, prieš sudarant sutartį, Perkančioji organizacija inicijuotų procedūrą, siekiant nustatyti, ar numatomos sudaryti sutarties vykdymas neprieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat, ar tiekėjai teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas Pavardė)