# DARBŲ UŽDUOTIS

- PROJEKTO PAVADINIMAS:

110/10 kV Riešės TP 10 kV šynų keitimas ir naujų įvadinių narvelių įrengimas.

- DARBŲ STADIJA:

  - Įrangos tiekimas ir statybos montavimas.

- STATYTOJAS:

# AB „Energijos skirstymo operatorius“.

- STATYBOS RŪŠIS:

Pagal STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija).

- PROJEKTO DARBŲ RANGOVAS:

Konkurso tvarka.

- ĮRENGINIŲ TIEKĖJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBŲ RANGOVAS:

Konkurso tvarka.

- DARBŲ CHARAKTERISTIKA:

    - Statybinė dalis:

      - Sumontuoti:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numatyti naujų įvadinių narvelių sumontavimo bei tvirtinimo medžiagas bei grindų perdarymą numatant reikiamas ertmes įvadinių kabelių užvedimui | 2 kompl. |  |

    - 10 kV skirstykla:

      - Sumontuoti

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įvadinį narvelį 1600 A (prijungti šynas prie esamos skirstyklos) | 2 vnt. |  |
|  | Remontinį jungtuvo vežimėlį (jei netinka esami) | 1 vnt. |  |
|  | Š1-10 ir Š2-10 šynų pakeitimą (esami narveliai USN-10SI-14/150X065) į naujas 1600 A (16 kA, 3 s). Esamos šynos grąžinamos narvelių gamintojui | 2 kompl. |  |
|  | Š1-10 ir Š2-10 šynų bandymas paaukštinta įtampa | 2 kompl. |  |

      - Reikalavimai 10 kV skirstyklai

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 kV narveliai turi būti valdomais vežimėliais bei įžeminimo peiliais. Narveliai turi atitikti Bendrovės techninius reikalavimus |  |  |
|  | 10 kV narvelių jungtuvai turi būti vakuuminiai su spyruokline-motorine pavara. Vakuuminiai jungtuvai turi atitikti Bendrovės techninius reikalavimus |  |  |
|  | Srovės transformatoriai turi atitikti Bendrovės techninius reikalavimus |  |  |
|  | 10 kV DH klasės viršįtampių ribotuvai turi atitikti Bendrovės techninius reikalavimus |  |  |
|  | 10 kV narvelių žemosios įtampos skyriuose turi būti sumontuoti bandymo gnybtynai ir numatytos vietos elektros energijos apskaitos skaitiklio įrengimui bei pakloti kabeliai nuo matavimo transformatorių iki bandymo gnybtyno ir nuo jų iki elektros energijos skaitiklio įrengimo vietos. Bandymo gnybtynas turi būti plombuojamas, pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido su „žeme“ sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungimo padėtimi |  |  |
|  | 24 kV kabelių įtampos kontrolė vykdoma vietoje |  |  |
|  | 24 kV galios kabeliai į narvelį turi būti užvedami iš apačios, o šynelių maitinimo ir valdymo kabeliai į žemos įtampos skyrių iš viršaus (nuo kabelių kopėčių) |  |  |
|  | Narvelių kabelių skyriaus dugnas turi būti išardomas, kad būtų galima ištraukti kabelius kartu su galinėmis movomis |  |  |
|  | Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė, panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus |  |  |
|  | Narvelių žymėjimui numatyti triženklį žymėjimą pagal Bendrovės elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką |  |  |

    - Relinė apsauga ir automatika:

      - Sumontuoti ir suderinti.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 kV įvadinių narvelių MRA su LST EN 60870-5-103 (IEC 60870-5-103) palaikymu su savikontrolės sistema, valdymu, signalizacija ir matavimais. Narveliuose turi būti įrengti atskiri automatiniai jungikliai MRA įtaisui, valdymo grandinėms, pavaros paruošimo varikliui, apšvietimui. MRA įtaisai turi turėti valdymo funkciją | 2 vnt. |  |
|  | 10 kV narveliuose įrengti visas reikiamas antrines grandines bei gnybtynus | 2 kompl. |  |

      - Reikalavimai RAA.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 kV įvadinių narvelių MRA turi atitikti Bendrovės techninius reikalavimus (esamos skirstyklos relės yra VAMP V300F) |  |  |
|  | MRA įtaisai turi būti sumontuoti narvelių žemosios įtampos skyriuose |  |  |
|  | MRA turi turėti savyje įrenginio, kurį saugo, komutacinių aparatų mnemoschemą ir padėčių indikaciją |  |  |
|  | Visi MRA įtaisai privalo turėti dvi arba daugiau nustatymų grupių, įrašomų nuo maitinimo nepriklausomoje atmintyje. Perjungimas iš vienos nustatymų grupės į kitą ir atskirų nustatymų keitimas grupėse vykdomas perduodant vieną komandą iš TSPĮ, arba DMS, arba PEK kompiuterio |  |  |
|  | Vietiniam įrenginių valdymui (Vietinis/Nuotolinis) ant 10 kV narvelio RAA spintos durelių turi būti sumontuotas raktas, su jo padėties signalo perdavimu į TSPĮ |  |  |
|  | Numatyti MRA terminalų programinę ir aparatinę įrangą relių konfigūravimui, testavimui, įvykių analizei. Visa programinė įranga pateikiama su licencijomis. Jei bendrovė turi įsigijusi pakankamą šios programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama. Visi brėžiniai pateikiami AutoCAD formatu |  |  |
|  | MRA vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą |  |  |