Techniniai reikalavimai Nr. 14.5 VIDAUS TIPO 10 kV VAKUUMINIS JUNGTUVAS

(Versija 3) Data: 2023-04-01

| Eil. Nr. | Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| 2. | Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Vakuuminis jungtuvas turi atitikti standartą (-us): d) |  |  |
| 2.1. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji techniniai reikalavimai, keliami kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiams | LST EN 62271-1 (IEC 62271-1) |  |
| 2.2. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 100 dalis. Kintamosios srovės jungtuvai | LST EN 62271-100 (IEC 62271-100) |  |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei b) | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 3.1. | Vakuuminio jungtuvo tipo bandymai c) | Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 62271-100 |  |
| 3.2. | Vakuuminio jungtuvo tipo bandymai c) | Pagrindinės grandinės varžos matavimo tipo bandymai (angl. Measurement of the resistance of the main circuit type test) pagal LST EN 62271-100 |  |
| 3.3. | Vakuuminio jungtuvo tipo bandymai c) | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 62271-100 |  |
| 3.4. | Vakuuminio jungtuvo tipo bandymai c) | Trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Short-time withstand current and peak withstand current type test) pagal LST EN 62271-100 |  |
| 3.5. | Vakuuminio jungtuvo tipo bandymai c) | Pagalbinių ir valdymo grandinių tipo bandymai (angl. Additional tests on auxiliary and control circuits type test) pagal LST EN 62271-100 |  |
| 3.6. | Vakuuminio jungtuvo tipo bandymai c) | Mechaninio veikimo prie apibrėžtos aplinkos temperatūros tipo bandymai (angl. Mechanical operation test at ambient temperature type test) pagal LST EN 62271-100 |  |
| 3.7. | Vakuuminio jungtuvo tipo bandymai c) | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. Short-circuit current making and breaking type test) pagal LST EN 62271-100 |  |
| 4. | Vakuuminiui jungtuvui gamykloje turi būti atliekami d) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-100 |  |
| 5. | Skirti naudoti: d) | šildomoje patalpoje |  |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | +5 °C … +35 °C |  |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d) | 90 % |  |
| 8. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 9. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio d) | £ 1000 m |  |
| 10. | Vardinė įtampa d) | ≥ 10 kV |  |
| 11. | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 12 kV |  |
| 12. | Tinklo neutralė d) | Izoliuota |  |
| 13. | Vardinė srovė d) | ≥ 1600 A (įvadinis narvelis) |  |
| 14. | Trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | ≥ 16 kA |  |
| 15. | Smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
| 16. | Mechaninis resursas: d) |  |  |
| 16.1. | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius (mechaninis) | ≥ 10000 |  |
| 16.2. | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei srovei | ≥ 10000 |  |
| 16.3. | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei atjungimo srovei | ≥ 50 |  |
| 17. | Aplinkos izoliacija d) | Oras - narveliuose su oro arba kieta izoliacija SF6 - narveliuose su SF6 dujų izoliacija |  |
| 18. | Izoliacijos lygis: d) |  |  |
| 18.1. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 ms) | ≥ 75 kV |  |
| 18.2. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 28 kV |  |
| 19. | Pavara d) | Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų – narveliuose su oro arba SF6 dujų izoliacija; Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų arba elektromagnetinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų – narveliuose su kieta izoliacija |  |
| 20. | Valdymo/variklio įtampa d) | 110 V DC |  |
| 21. | Vardinė komutacijų seka d) | O-0.3 s-CO-15 s-CO |  |
| 22. | Jungtuvo valdymas d) | Elektrinis ir mechaninis |  |
| 23. | Jungtuvo valdymo mygtukai d) | - Įjungimo; - Išjungimo. |  |
| 24. | Ritės d) | - Įjungimo; - Išjungimo. |  |
| 25. | Jungtuvo padėties indikacija d) | Mechaninė jungtuvo priekinėje dalyje |  |
| 26. | Jungtuvo pavaros spyruoklės užvedimo indikacija d) | Mechaninė jungtuvo priekinėje dalyje |  |
| 27. | Pagalbinių kontaktų skaičius d) | ≥ 6 NA + 6 NU |  |
| 28. | Blokavimo mechanizmai d) | Turi būti numatyta mechaninė ir elektromagnetinė blokavimo galimybė |  |
| 29. | Metalo konstrukcijos d) | Galvanizuotos |  |
| 30. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |
| 31. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 32. | Apžiūros periodiškumas d) | ≥ 6 metai |  |
| 33. | Kartu su vakuuminiu jungtuvu pristatomi dokumentai: d) |  |  |
| 33.1. | Vakuuminio jungtuvo pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 33.2. | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 33.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
| 33.4. | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.