Techninių reikalavimų Nr. 20.8

(Versija 2) Data: 2022-04-01

10 (6) kV VIDAUS TIPO VIENFAZIS SROVĖS TRANSFORMATORIUS

| Eil. Nr. | Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| 2. | Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Srovės transformatorius turi atitikti standartą (-us): c) |  |  |
| 2.1. | Matavimo transformatoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai | LST EN 61869-1 (IEC 61869-1) |  |
| 2.2. | Matavimo transformatoriai. 2 dalis. Papildomi reikalavimai, keliami srovės transformatoriams | LST EN 61869-2 (IEC 61869-2) |  |
| 3. | Srovės transformatoriui gamykloje turi būti atliekami c) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 61869-2 (IEC 61869-2) |  |
| 4. | Srovės transformatorius metrologiškai patikrintas b) | metrologiškai patikrinti (pateikti metrologinės patikros liudijimus kartu su transformatoriais) |  |
| 5. | Skirti naudoti c) | Uždaroje patalpoje |  |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | - 5 °C … +35 °C |  |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip c) | 95 % |  |
| 8. | Apvijų izoliacija c) | Kieta, polimerinė |  |
| 9. | Vardinė įtampa c) | 10 kV |  |
| 10. | Maksimalioji įtampa c) | ≥ 12 kV |  |
| 11. | Tinklo neutralė c) | Izoliuota |  |
| 12. | Pirminės apvijos izoliacijos lygis (LI/AC) c) | 75/28 kV |  |
| 13. | Antrinės apvijos izoliacijos lygis (LI/AC) c) | ≥ -/3 kV |  |
| 14. | Trumpojo jungimo srovė (3 s) c) | 16 kA |  |
| 15. | Smūginė srovė c) | 40 kA |  |
| 16. | Antrinių apvijų skaičius c) | 4 |  |
| 17. | Transformacijos koeficientas c) | 1500/1/1/1/1 A |  |
| 18. | Antrinių apvijų vardinė apkrova c) | 2,5/2,5/10/10 VA |  |
| 19. | Antrinių apvijų tikslumo klasė c) | 0,5SFS5/0,5SFS5/5P20/5P20 |  |
| 20. | Mechaninė apkrova c) | ≥ 4 kN |  |
| 21. | Antrinės apvijos komercinės apskaitos kontaktai c) | Plombuojami |  |
| 22. | Prijungimo gnybtai c) |  |  |
| 22.1. |  | Pirminių ir antrinių grandinių veržlės, varžtai ir spyruokliuojančios poveržlės |  |
| 22.2. |  | Įžeminimo varžtas, veržlė ir poveržlės |  |
| 23. | Tarnavimo laikas c) | ≥ 25 metai |  |
| 24. | Garantinis laikas d) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 25. | Kartu su srovės transformatoriumi pristatomi dokumentai: c) |  |  |
| 25.1. | Transformatoriaus pasas (antrinių apvijų varžų dydžiai (R, W) ir voltamperines charakteristikos) | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 25.2. | Matavimo priemonės tipo tvirtinimo galiojančio pažymėjimo kopiją | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 25.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
| 25.4. | Gabaritinis brėžinys | DWG arba PDF formatu |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Srovės transformatoriai metrologiškai patikrinti pagal Lietuvos valstybinės metrologinės tarnybos nustatytą tvarką arba turi būti atliktas srovės transformatorių atitikties įvertinimas Europos sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Srovės transformatoriai turi būti pažymėti žymenimis ir (arba) ženklais ir turi turėti dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą bei pirminę patikrą;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.