1 priedas

administraciniO paSTATO, ESANčiO ADRESU GIMNAZIJOS g. 7a, šakiai IR LAISVĖS G. 2, MARIJAMPOLĖ

KONDICIONIERIŲ KEITIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

- Tiekėjas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo administraciniame pastate Gimnazijos g. 7a, Šakiai (unikalus numeris 8499-5001-1012, bendras plotas 633,13 kv. m.), ir administraciniame pastate Laisvės g. 2, Marijampolė (unikalus numeris 1893-8006-4011, bendras plotas 519,24 kv. m.),  atlikti naujos kondicionavimo sistemos įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

- Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų, ir patalpų valymą.

- Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotoju Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Kauno turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Tomu Ivanausku, mob. tel. +370 684 20333, el. p. tomas.ivanauskas@turtas.lt.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemoms ir darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos TS 1 priedas. Tiekėjui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Tiekėjas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims prekes ir  atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas prekių ir paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų sistemų ir atliktų darbų kiekiai ir pagal Techninės specifikacijos 12 punktą perduoti Užsakovui dokumentai.

- Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, darbo projektais ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg.

- Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

II. Darbų aprašymas Gimnazijos g. 7a, Šakiai:

- Pagal pridedamus planus Gimnazijos g. 7a, Šakiai patalpose (1-30 ši patalpa padalinta į dvi (< 17m2), 1-22, 1-23, 1-24) kondicionavimo sistemą pajungiant į komunikacijas, sumontuojant kondensato nuvedimo siurbliukus, pajungiant kondensato drenažą, (reikalingas savivaldybės pritarimas/leidimas). Vidinis blokas montuojamas tvirtinant prie sienos, atvedant reikalingą elektros instaliaciją, pajungiant prie pastato elektros sistemos. Įrengiama pilnos komplektacijos kondicionavimo sistema pilnam funkcionavimui. Rangovas privalo įsivertinti naujos įrangos įsigijimą ir sumontavimą, įskaitant skylių gręžimą ir pan. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui įrenginio techninius pasus ir visą su sistemos įrengimu susijusią dokumentaciją.

- Būsimos komunikacijos montuojamos plastikiniuose loviuose (prieš atliekant darbus susiderinti komunikacijų įrengimo vietas).

- Išorinis blokas (MultiSplit sistema) montuojamas ant fasado ar kitos su užsakovu suderintos vietos ant membraninių guminių kojelių. Būsimi įrenginiai turi būti prijungti prie esamos pastato elektros sistemos. Įrengiama pilnos komplektacijos kondicionavimo sistema pilnam funkcionavimui. Rangovas privalo įsivertinti naujos įrangos įsigijimą ir sumontavimą. Prieš vidinio sieninio  bloko vietą derinti su Užsakovu. Į paslaugos kaina įeina kondicionieriaus įrengimo išpildomosios dokumentacijos parengimas ir naudojimo instrukcijos parengimas lietuvių kalba.

- Rangovas įsipareigoja pateikti užsakovui utilizuotos įrangos pažymą, kurioje nurodyta IT kondicionavimo sistemos Nr.

III. Techniniai reikalavimai oro kondicionieriui Gimnazijos g. 7a, Šakiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpos (1-30 ši patalpa padalinta į dvi, 1-22, 1-23, 1-24) (4 vnt.) |  |  |
|  | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
|  | Technologija | „MultiSplit“ Inverter (4 vnt. vidiniai blokai) |
|  | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-30, plotas 17 m2 Patalpa Nr. 1-22, plotas 17,48 m2 Patalpa Nr. 1-23, plotas 16,61 m2 Patalpa Nr. 1-24, plotas 12,27 m2 |
|  | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,6 m |
|  | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
|  | Bendri reikalavimai vidiniam blokui 4 vnt. |  |
|  | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 |
|  | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 |
|  | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
|  | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
|  | Bendri reikalavimai išoriniam blokui 1 vnt. |  |
|  | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus; Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
|  | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
|  | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
|  | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
|  | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
|  | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
|  | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |

*Nurodytam techniniam reikalavimui Tiekėjas gali teikti lygiavertį pasiūlymą.

IV. Darbų aprašymas Laisvės g. 2, Marijampolėje:

- Pagal pridedamus planus Laisvės g. 2, Marijampolėje patalpose (1-2, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-11) kondicionavimo sistemą su dviem išoriniais blokais pajungiant į komunikacijas, sumontuojant kondensato nuvedimo siurbliukus, pajungiant kondensato drenažą, (reikalingas savivaldybės pritarimas/leidimas). Vidinis blokas montuojamas tvirtinant prie sienos, atvedant reikalingą elektros instaliaciją, pajungiant prie pastato elektros sistemos. Įrengiama pilnos komplektacijos kondicionavimo sistema pilnam funkcionavimui. Rangovas privalo įsivertinti naujos įrangos įsigijimą ir sumontavimą, įskaitant skylių gręžimą ir pan. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui įrenginio techninius pasus ir visą su sistemos įrengimu susijusią dokumentaciją.

- Būsimos komunikacijos montuojamos plastikiniuose loviuose (prieš atliekant darbus susiderinti komunikacijų įrengimo vietas).

- Išoriniai blokai (dvi MultiSplit sistemos) montuojami ant fasado ar kitos su užsakovu suderintos vietos ant membraninių guminių kojelių. Būsimi įrenginiai turi būti prijungti prie esamos pastato elektros sistemos. Įrengiama pilnos komplektacijos kondicionavimo sistema pilnam funkcionavimui. Rangovas privalo įsivertinti naujos įrangos įsigijimą ir sumontavimą. Prieš vidinio sieninio  bloko vietą derinti su Užsakovu. Į paslaugos kaina įeina kondicionieriaus įrengimo išpildomosios dokumentacijos parengimas ir naudojimo instrukcijos parengimas lietuvių kalba.

- Rangovas įsipareigoja pateikti užsakovui utilizuotos įrangos pažymą, kurioje nurodyta IT kondicionavimo sistemos Nr.

V. Techniniai reikalavimai oro kondicionieriui Laisvės g. 2, Marijampolėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpos 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-11 (5 vnt.) |  |  |
|  | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
|  | Technologija | „MultiSplit“ Inverter (5 vnt. vidiniai blokai) |
|  | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-6, plotas 9,7 m2 Patalpa Nr. 1-7, plotas 12,61 m2 Patalpa Nr. 1-8, plotas 14,32 m2 Patalpa Nr. 1-9, plotas 14,01 m2 Patalpa Nr. 1-11, plotas 9,61 m2 |
|  | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,6 m |
|  | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
|  | Bendri reikalavimai vidiniam blokui 5 vnt. |  |
|  | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 |
|  | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 |
|  | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
|  | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| Patalpos 1-2, 1-5 (2 vnt.) |  |  |
|  | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
|  | Technologija | „MultiSplit“ Inverter (2vnt. vidiniai blokai) |
|  | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-2, plotas 22,99 m2 Patalpa Nr. 1-5, plotas 24,79 m2 |
|  | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,6 m |
|  | Bendri reikalavimai vidiniam blokui 2 vnt. |  |
|  | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 2,3 iki 3,2 |
|  | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 2,3 |
|  | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
|  | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
|  | Bendri reikalavimai išoriniam blokui 2 vnt. (Du išoriniai blokai prie kurių jungiasi iki 4vnt vidinių blokų) |  |
|  | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus; Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
|  | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
|  | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
|  | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
|  | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
|  | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
|  | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |

*Nurodytam techniniam reikalavimui Tiekėjas gali teikti lygiavertį pasiūlymą.

VI. Bendri techniniai reikalavimai darbams:

- Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato sienos arba kitoje suderintoje vietoje. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas, perdangas ir stogą turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

- Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas per ventiliacines angas arba gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių. Visi perėjimai per stogą ir kt., turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų.

- Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

- Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelės 3 punkte). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

- Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose ar po pakabinamomis lubomis. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą.

- Kondicionieriai turi būti įrengti ir prijungti prie pastato elektros tinklo pagal suprojektuotą ir su Užsakovu suderintą prijungimo schemą. Elektros energijos pajungimui kabeliai turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus. Artimiausiame nuo kondicionieriaus paskirstymo skyde įrengti apsauginį automatą (kiekvienam išoriniam blokui atskirai) pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Atliekant elektros instaliacijos darbus  neturi  būti daroma žala pastato vidaus ir išorės apdailai. Atlikus darbus, reikalinga atlikti varžų matavimus ir atnaujinti  elektros energijos tiekimo schemas paskirstymo skyduose.

- Baigus darbus pateikti visą reikalingą dokumentaciją tiek originalius, tiek skaitmenine forma (projektai, leidimai, naudojimosi instrukcija ir kt.).

- Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

- Darbai atliekami darbo dienomis ir valandomis.

- Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

- Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4 punkte įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

  - Įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos arba atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti. Instrukcijoje turi būti pateiktos aiškios gairės saugiam išmontavimui ir dalies keitimui.

  - Plastikinėse ir kitose detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI), atitinkant RoHS direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus.

  - Įranga turi atitikti WEEE direktyvos (2012/19/EU) reikalavimus dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdinė forma, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. NTR išrašo kopija, 1 dokumentas;

- TS priedas Nr. 3. Patalpų planas, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 4. Nuotraukos pastato vidinės pusės, 1 lapas.

TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

TS priedas Nr. 3

Pirmo aukšto planas

Antro aukšto planas

TS priedas Nr. 4