TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas –privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Apsaugos nuo elektros priemonių bandymo paslaugos.

  - AP – apsaugos nuo elektros priemonės.

  - Užsakymas  –  Pirkėjo Paslaugų teikėjui raštu teikiamas užsakymas (paraiška) dėl Paslaugų teikimo.

  - Susijusios paslaugos – paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Apsaugos nuo elektros priemonių bandymo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje Nr. 1 visos Lietuvos teritorijoje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Bandomų apsaugos priemonių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus bandomų AP priemonių kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dielektrinės pirštinės | Pora | 7000 |
| 2 | Dielektriniai batai | Pora | 1500 |
| 3 | Dielektriniai kaliošai | Pora | 1500 |
| 4 | Žemosios ir aukštosios įtampos indikatoriai | Vnt. | 1500 |
| 5 | Izoliuojančios lazdos | Vnt. | 600 |
| 6 | Monterių nagės | Pora | 1800 |
| 7 | Rankena saugikliams išimti | Vnt | 200 |
| 8 | Dielektrinis kilimėlis/apdangalas | Vnt | 200 |
| 9 | Dielektrinės kopėčios (viena dalis) | Vnt | 200 |
| 10 | Įrankiai izoliuotomis rankenomis (replės, atsuktuvas, raktas, plaktukas ar kt.) | Vnt | 370 |

* - Nurodytas preliminarus bandomų AP kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų bandomų AP kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso bandomų AP kiekio ar bet kokios jų dalies.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti Lentelėje Nr.1 pateiktame AP sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas tačiau su pirkimo objektu susijusias bandomas apsaugos priemonių patikrų paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo viešai skelbiamame kainoraštyje nurodytomis galiojančiomis paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugos turi būti teikiamos šios techninės specifikacijos punkte Nr. 4.2 nurodytais adresais.

  - Paslaugų teikimo vietų sąrašas Lietuvoje:

Lentelė Nr. 2

|  | Algirdo g. 15, Skuodas |
| --- | --- |
|  | Ažupiečių k., Anykščių raj. |
|  | Bažnyčios g. 21, Nemenčinė |
|  | Chemijos pr. 4, Kaunas |
|  | Dalinkevičiaus g. 8/Žagarės g. 8A, N. Akmenė |
|  | Deltuvos g. 47, Ukmergė |
|  | Energetikų g. 7, Kupiškis |
|  | Gardino g. 90, Druskininkai |
|  | Gaurės g. 22B, ir 25A Tauragė |
|  | Gedimino g. 24, Trakai |
|  | Gedimino g. 52, Radviliškis |
|  | Girelės g. 4, Kaišiadorys |
|  | Girelės g. 6, Jonava |
|  | J. Basanavičiaus g. 112A ir Užpalių g. 87, Utena |
|  | J. Basanavičiaus g. 48, Prienai |
|  | Jurbarko g. 35, Raseiniai |
|  | Kalnalaukio g. 3, Širvintos |
|  | Kauno g. 77, Lazdijai |
|  | Liepų g. 64A, Klaipėda |
|  | Mažeikių g. 10 ir Plungės g. 74, Telšiai |
|  | Motorų g. 2 ir P. Lukšio g. 1, Vilnius |
|  | Naujoji g. 5, Mažeikiai |
|  | Nepriklausomybės a. 16A, Kelmė |
|  | Pramonės g. 13, Šalčininkai |
|  | Pramonės g. 5, Rokiškis |
|  | Pramonės g. 7, Alytus |
|  | Ramučių g. 14, Šilutė |
|  | Senamiesčio g. 102B, Panevėžys |
|  | Purvynės g. 57A, Neringa |
|  | Sodų g. 2, Šakiai |
|  | Sporto g. 11, Marijampolė |
|  | Statybininkų g. 17, Pakruojis |
|  | Statybininkų g. 14A, Molėtai |
|  | Šėtos g. 106, Kėdainiai |
|  | Šiltanamių g. 3, Varėna |
|  | Švenčionių g. 15A, Ignalina |
|  | Tauragės g. 3, Šilalė |
|  | Telšių g. 72A, Plungė |
|  | Tiekėjų g. 19, Kretinga |
|  | Tinklų g. 1, Biržai |
|  | Turgaus g. 6, Joniškis |
|  | Užtvankos g. 9, Dainių k., Jurbarko r. |
|  | Užupio g. 1, Švenčionys |
|  | Valstiečių g. 14, Zarasai |
|  | Vilniaus g. 61A, Pasvalys |
|  | Žemdirbių g. 3, Vilkaviškis |
|  | Tilžės g. 68, Šiauliai |
|  | Biruliškės, Kauno raj., Lyderystės g. 4 |
|  | Martinavos g. 8, Martinavos km., Karmėlavos sen-ja, Kauno r. sav |

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  - Paslaugų teikėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą, skirtą priemonių patikroms atlikti, įskaitant mobilią laboratoriją, ir galimybę savarankiškai atvykti į Paslaugų teikimo vietas, nurodytas techninės specifikacijos 4.2 punkte.

  - Į Paslaugų kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, taip pat visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant, atvykimo į Paslaugų teikimo vietas ir/ar pristatymo išlaidas.

  - AP turi būti bandomos vadovaujantis aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis 2010 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-100, ir gamintojų nurodytomis rekomendacijomis.

  - Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas, turi nustatyti kitą AP bandymo terminą ir ant AP uždėti spaudą arba lipduką su inventoriniu numeriu, sekančio bandymo data ir Paslaugų teikėjo įmonės (laboratorijos) pavadinimu.

  - Spaudai turi aiškiai matytis. Jie turi būti dedami nenusiplaunančiais dažais arba priklijuojami ant izoliacinės dalies, apribojančio žiedo arba prie įtaisų krašto. Jeigu AP susideda iš kelių dalių, spaudas turi būti dedamas tik ant vienos dalies. Ant bandymo neišlaikiusios AP praeito bandymo spaudas turi būti perbraukiamas.

  - Paslaugų teikimo adresai, nurodyti šioje sutartyje, gali būti keičiami Pirkėjo sprendimu. Apie adresų pakeitimą Paslaugų teikėjas turi būti informuotas raštu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytų paslaugų teikimo pradžios nauju adresu. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti Paslaugų teikimą pagal naujai nurodytus adresus be papildomo apmokėjimo, išskyrus atvejus, kai toks pakeitimas sąlygoja papildomas išlaidas, kurios buvo raštu suderintos tarp šalių.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus užsakomos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Paslaugų teikėjui Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos turi būti suteiktos per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Paslaugų teikėjas paslaugas teikia 4.2 punkte nurodytais adresais, Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Užsakymo forma pateikta techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Apsaugos priemonių paraiška bandymui“. Užsakymas pasirašomas kiekvieną kartą perduodant Paslaugų teikėjui AP. Užsakyme turi būti pažymimas perduodamas AP kiekis ir kita svarbi informacija.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Pirkėjas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai – 5 (penkios) darbo dienos nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus pateikimo dienos.

  - Jei, vykdant Sutartį, po abipusio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo paaiškėja trūkumų, kurių pašalinimui terminai nenustatyti, Paslaugų teikėjas savo sąskaita pašalina tokius trūkumus per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Kliento pranešimo apie trūkumus, o jų neištaisęs per šiame punkte nustatytą terminą, moka Klientui  10,00 EUR (dešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo Darbo Dieną, bei atlygina Kliento dėl to patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia netesybos.

- KARTU SU PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Suteikęs Paslaugas, Paslaugų teikėjas turi pateikti techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Apsaugos priemonių bandymo elektra protokolo forma“ ir priede Nr. 2 „Apsaugos priemonių mechaninių bandymų protokolo forma“ nurodytos formos protokolus konkrečiai AP ar jų grupei.

  - Po kiekvieno atskiro Paslaugų suteikimo Pirkėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateikiama (PVM) sąskaita-faktūra apmokėjimui ir suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame turi būti nurodyti suteiktų Paslaugų pavadinimai, kiekiai, padalinio pavadinimas arba padalinio kodas, bei to padalinio atsakingas darbuotojas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Apsaugos priemonių bandymų elektra protokolo forma.

Priedas Nr. 2 – Apsaugos priemonių mechaninių bandymų protokolo forma.

Priedas Nr. 3 – Apsaugos priemonių paraiška bandymui.

Priedas Nr. 1

Apsaugos priemonių bandymų elektra protokolo forma

(formos pavyzdys)

____________________________________________________________________________ (Įmonės (laboratorijos) pavadinimas) Protokolas Nr. ________ 20_____m._______ ___ ______________________________________________________________________________ (apsaugos priemonių pavadinimas) Nr.___________________________________________kiekis________________________vnt. Priklausančios __________________________________________________________________________, (departamento, skyriaus (padalinio) pavadinimas) Išbandytos 50 Hz kintamosios srovės, pastovios srovės (pabraukti) įtampa: Izoliuojančiosios dalys ____________________ kV trukmė _________________________min., Darbinės dalys __________________________ kV trukmė _________________________min., Per gaminį tekanti srovė __________________ mA. Apsaugos priemonės, kurių Nr.____________________________________________________ elektrinė izoliacija yra netinkama naudojimui elektros įrenginiuose Apsaugos priemonės Nr._________________________________________________________ bandymus išlaikė ir yra tinkamos naudoti __________ kV elektros įrenginiuose Kito bandymo data 20 _______ m. _______________________ Bandymą atliko ________________________ (Vardas, Pavardė, Parašas) Padalinio vadovas _______________________ (Vardas, Pavardė, Parašas)

Priedas Nr. 2

Apsaugos priemonių mechaninių bandymų protokolo forma

(formos pavyzdys)

____________________________________________________________________________ (Įmonės (laboratorijos) pavadinimas) Protokolas Nr. ________ 20_____m._____mėn. ___d. ____________________________________________________________________________ (apsaugos priemonių pavadinimas) Nr.___________________________________________kiekis_______________________vnt., Priklausančios________________________________________________________________, (departamento, skyriaus (padalinio) pavadinimas) Priemonės Nr.; Apžiūra prieš apkrovimą; Apkrova kg.; Laikas min.; Apžiūra po apkrovos; Išvada. Bandymų neišlaikė ir yra netinkama naudoti, priemonės Nr.___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Kito bandymo data 20 _______ m. _______________________ Bandymą atliko ________________________ (Vardas, Pavardė, Parašas)

Priedas Nr. 3

Tvirtinu:

| Departamentas: ________________________ Skyrius (padalinys): ____________________ |  |
| --- | --- |

(Įmonės (laboratorijos) pavadinimas)

APSAUGOS PRIEMONIŲ PARAIŠKA BANDYMUI

(formos pavyzdys)

| Eil. Nr. | Apsaugos priemonių pavadinimas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |

| Apsaugos priemones bandymui pridavė: |  |  |  |  | Apsaugos priemones bandymui priėmė: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakingas asmuo |  |  |  |  | Įmonės (laboratorijos) atstovas |  |  |  |
| Data |  |  | V. Pavardė, parašas |  | Data |  |  | V. Pavardė, parašas |

Pirkimo objektas – (įvardinamas Pirkimo objektas)

Vadovaujantis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 82 straipsnio 2 dalimi/ Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 90 straipsnio 2 dalimi, pažymėtina, kad Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO ir (arba) naudojantis CPO, nes CPO siūlomos įsigyti [Pasirinkite] neatitinka Pirkėjo poreikių ir Pirkėjas gali Pirkimo objektą įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas kitu VPĮ/PĮ nustatytu būdu.

Sprendimas neatlikti Pirkimo naudojantis CPO paslaugomis grindžiamas žemiau nurodytais motyvais:

☐ CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per aukšti reikalavimai pirkimo objektui: įvardinti/nurodyti kokie ir kodėl CPO numatyti per aukšti reikalavimai neatitinka Jūsų Pirkimo objekto specifikos;

☐ CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui: įvardinti/nurodyti kokie ir kodėl CPO numatyti per žemi reikalavimai neatitinka Jūsų Pirkimo objekto specifikos;

☐ CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio: nurodyti kodėl CPO siūlomas asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo poreikio;

☐ CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: nurodyti kodėl nepriimtinas įsipareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo;

☐ CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatomas kainodaros modelis: nurodyti kodėl nepriimtinas CPO sutartyje numatytas kainodaros modelis;

☐ CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinos kitos sutarties sąlygos: nurodyti kodėl nepriimtinos kitos CPO sutartyje nurodytos sąlygos;

☐ CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes __________________________________ nurodyti kitas priežastis, susijusias su Pirkimo objekto specifika.