SPS 1 priedas

PASIŪLYMAS

(VPP-973) Nepertraukiamo maitinimo šaltinių akumuliatoriai

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

  - Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.

  - Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos,. Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

1.4. Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

    - Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

    - Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

    - prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.4.1 ir 1.4.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

  - Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės). Kontroliuojantis asmuo suprantamas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

  - Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2022 m. lapkričio 25 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  tiekėjų etikos kodeksu ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika bei laikysis šių dokumentų reikalavimų, vykdydami Sutartį.

  - Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

  - Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- PASIŪLYMO KAINA

# 2.1. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo nurodyti:

| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | ☐ NETURI ŠIO PAŠALINIMO PAGRINDO ☐ TURI ŠĮ PAŠALINIMO PAGRINDĄ |
| --- | --- |

  - Pasiūlymo kaina nurodoma eurais. Kaina įkainiai) turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | Vieneto kaina be PVM,Eur | Suma be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorius 21W | vnt. | 30 |  |  |
| 2. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorius 24W | vnt. | 40 |  |  |
| 3. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorius 34W | vnt. | 750 |  |  |
| 4. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorius 51W | vnt. | 20 |  |  |
| 5. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorius 7.2 Ah | vnt. | 480 |  |  |
| 6. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorius 12 Ah | vnt. | 100 |  |  |
| 7. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorius 17 Ah | vnt. | 20 |  |  |
| 8. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorius 65 Ah | vnt. | 80 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |

PASTABOS:

- * Kiekiai ir bendra pasiūlymo kaina yra skirti tik pasiūlymų vertinimui. Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį ir nurodytus įkainius kol Pirkėjas išpirks sutartyje nurodytą sumą arba kol sueis Prekių tiekimo terminas (36 mėn.).

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių techniniai dokumentai (datasheet) arba nuorodos į prekių gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus.

Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________ .

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos.

  - Siūlomos  Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo užpildyti ir pateikti siūlomų prekių charakteristikas:

    - Padidinto išsikrovimo efektyvumo nepertraukiamo maitinimo sistemų akumuliatorių (21W) techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentų duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio Nr. |
|  | Akumuliatoriaus modelis | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Gamintojas | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Naudojimo sritis | Padidinto išsikrovimo efektyvumo rezervinio maitinimo sistemose |  |  |  |
|  | Tipas | Neaptarnaujami VRLA (Valve Regulated Lead Acid) tipo |  |  |  |
|  | Naudojama technologija | AGM (Absorbent Glass Mat) |  |  |  |
|  | Nominali talpa, W@15min-rate to 1.67V per cell @25℃, ne mažiau kaip | 21 |  |  |  |
|  | Nominali įtampa | 12V |  |  |  |
|  | Elementų standartinis kiekis | 6 vnt. |  |  |  |
|  | Svoris, ne daugiau kaip | 1,9 kg. |  |  |  |
|  | Maksimali išsikrovimo srovė, ne mažiau kaip | 90A (5 sek) |  |  |  |
|  | Vidinė varža, ne daugiau kaip | 24 mΩ |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovė, ne mažiau kaip | 240 A |  |  |  |
|  | Maksimali leistina krovimo srovė, ne mažiau kaip | 2 A |  |  |  |
|  | Pastovaus įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 13,5...13,8 V |  |  |  |
|  | Periodinio įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 14,4...15,0 V |  |  |  |
|  | Savaiminis išsikrovimas per 90 dienų esant 25°C temperatūrai, ne didesnis kaip | 10% |  |  |  |
|  | Korpuso formatas (formfaktorius), Ilgis x plotis x aukštis | 90х70х101 ±2,0 mm |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nedegus ABS plastikas pagal UL94 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kontaktai | Faston Tab 250 |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui bendros paskirties švino akumuliatorių arba lygiaverčiam | IEC 61056-1/2:2012 |  |  |  |
|  | Nominali eksploatavimo temperatūra | 25±3°C |  |  |  |
|  | Išsikrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+50°C |  |  |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Sandeliavimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Atitikimas pagal Eurobat eksploatavimo laikotarpio grupei | Standartinės komercinės paskirties (nuo 3 iki 5 metų) esant 20 °C |  |  |  |
|  | Garantija, ne mažiau kaip | 12 mėn. |  | Nepildoma | Nepildoma |

    - Padidinto išsikrovimo efektyvumo nepertraukiamo maitinimo sistemų akumuliatorių (24W) techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentų duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio Nr. |
|  | Akumuliatoriaus modelis | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Gamintojas | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Naudojimo sritis | Padidinto išsikrovimo efektyvumo rezervinio maitinimo sistemose |  |  |  |
|  | Tipas | Neaptarnaujami VRLA (Valve Regulated Lead Acid) tipo |  |  |  |
|  | Naudojama technologija | AGM (Absorbent Glass Mat) |  |  |  |
|  | Nominali talpa, W@15min-rate to 1.67V per cell @25℃, ne mažiau kaip | 24 |  |  |  |
|  | Nominali įtampa | 12V |  |  |  |
|  | Elementų standartinis kiekis | 6 vnt. |  |  |  |
|  | Svoris, ne daugiau kaip | 2,0 kg. |  |  |  |
|  | Maksimali išsikrovimo srovė, ne mažiau kaip | 130A (5 sek) |  |  |  |
|  | Vidinė varža, ne daugiau kaip | 21 mΩ |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovė, ne mažiau kaip | 250 A |  |  |  |
|  | Maksimali leistina krovimo srovė, ne mažiau kaip | 2 A |  |  |  |
|  | Pastovaus įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 13,5...13,8 V |  |  |  |
|  | Periodinio įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 14,4...15,0 V |  |  |  |
|  | Savaiminis išsikrovimas per 90 dienų esant 25°C temperatūrai, ne didesnis kaip | 10% |  |  |  |
|  | Korpuso formatas (formfaktorius), Ilgis x plotis x aukštis | 151х51х94 ±2,0 mm |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nedegus ABS plastikas pagal UL94 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kontaktai | Pliusas Faston Tab 250, minusas Faston Tab 187 |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui bendros paskirties švino akumuliatorių arba lygiaverčiam | IEC 61056-1/2:2012 |  |  |  |
|  | Nominali eksploatavimo temperatūra | 25±3°C |  |  |  |
|  | Išsikrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+50°C |  |  |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Sandeliavimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Atitikimas pagal Eurobat eksploatavimo laikotarpio grupei | Standartinės komercinės paskirties (nuo 3 iki 5 metų) esant 20 °C |  |  |  |
|  | Garantija, ne mažiau kaip | 12 mėn. |  | Nepildoma | Nepildoma |

    - Padidinto išsikrovimo efektyvumo nepertraukiamo maitinimo sistemų akumuliatorių (34W) techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentų duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio Nr. |
|  | Akumuliatoriaus modelis | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Gamintojas | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Naudojimo sritis | Padidinto išsikrovimo efektyvumo rezervinio maitinimo sistemose |  |  |  |
|  | Tipas | Neaptarnaujami VRLA (Valve Regulated Lead Acid) tipo |  |  |  |
|  | Naudojama technologija | AGM (Absorbent Glass Mat) |  |  |  |
|  | Nominali talpa, W@15min-rate to 1.67V per cell @25℃, ne mažiau kaip | 34 |  |  |  |
|  | Nominali įtampa | 12V |  |  |  |
|  | Elementų standartinis kiekis | 6 vnt. |  |  |  |
|  | Svoris, ne daugiau kaip | 2,7 kg. |  |  |  |
|  | Maksimali išsikrovimo srovė, ne mažiau kaip | 100A (5 sek) |  |  |  |
|  | Vidinė varža, ne daugiau kaip | 22 mΩ |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovė, ne mažiau kaip | 360 A |  |  |  |
|  | Maksimali leistina krovimo srovė, ne mažiau kaip | 3 A |  |  |  |
|  | Pastovaus įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 13,5...13,8 V |  |  |  |
|  | Periodinio įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 14,4...15,0 V |  |  |  |
|  | Savaiminis išsikrovimas per 90 dienų esant 25°C temperatūrai, ne didesnis kaip | 10% |  |  |  |
|  | Korpuso formatas (formfaktorius), Ilgis x plotis x aukštis | 151х65х94 ±2,0 mm |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nedegus ABS plastikas pagal UL94 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kontaktai | Faston Tab 250 |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui bendros paskirties švino akumuliatorių arba lygiaverčiam | IEC 61056-1/2:2012 |  |  |  |
|  | Nominali eksploatavimo temperatūra | 25±3°C |  |  |  |
|  | Išsikrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+50°C |  |  |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Sandeliavimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Atitikimas pagal Eurobat eksploatavimo laikotarpio grupei | Padidinto eksploatavimo laikotarpio (LongLife 10/12 metų) esant 20 °C |  |  |  |
|  | Garantija, ne mažiau kaip | 12 mėn. |  | Nepildoma | Nepildoma |

    - Padidinto išsikrovimo efektyvumo nepertraukiamo maitinimo sistemų akumuliatorių (51W) techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentų duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio Nr. |
|  | Akumuliatoriaus modelis | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Gamintojas | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Naudojimo sritis | Padidinto išsikrovimo efektyvumo rezervinio maitinimo sistemose |  |  |  |
|  | Tipas | Neaptarnaujami VRLA (Valve Regulated Lead Acid) tipo |  |  |  |
|  | Naudojama technologija | AGM (Absorbent Glass Mat) |  |  |  |
|  | Nominali talpa, W@15min-rate to 1.67V per cell @25℃, ne mažiau kaip | 51 |  |  |  |
|  | Nominali įtampa | 12V |  |  |  |
|  | Elementų standartinis kiekis | 6 vnt. |  |  |  |
|  | Svoris, ne daugiau kaip | 4,2 kg. |  |  |  |
|  | Maksimali išsikrovimo srovė, ne mažiau kaip | 180A (5 sek) |  |  |  |
|  | Vidinė varža, ne daugiau kaip | 15 mΩ |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovė, ne mažiau kaip | 450 A |  |  |  |
|  | Maksimali leistina krovimo srovė, ne mažiau kaip | 5 A |  |  |  |
|  | Pastovaus įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 13,5...13,8 V |  |  |  |
|  | Periodinio įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 14,4...15,0 V |  |  |  |
|  | Savaiminis išsikrovimas per 90 dienų esant 25°C temperatūrai, ne didesnis kaip | 10% |  |  |  |
|  | Korpuso formatas (formfaktorius), Ilgis x plotis x aukštis | 151х98х95 ±2,0 mm |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nedegus ABS plastikas pagal UL94 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kontaktai | Faston Tab 250 |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui bendros paskirties švino akumuliatorių arba lygiaverčiam | IEC 61056-1/2:2012 |  |  |  |
|  | Nominali eksploatavimo temperatūra | 25±3°C |  |  |  |
|  | Išsikrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+50°C |  |  |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Sandeliavimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Atitikimas pagal Eurobat eksploatavimo laikotarpio grupei | Standartinės komercinės paskirties (nuo 3 iki 5 metų) esant 20 °C |  |  |  |
|  | Garantija, ne mažiau kaip | 12 mėn. |  | Nepildoma | Nepildoma |

    - Nepertraukiamo maitinimo sistemų akumuliatorių (7.2Ah) techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentų duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio Nr. |
|  | Akumuliatoriaus modelis | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Gamintojas | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Naudojimo sritis | Rezervinio maitinimo sistemose |  |  |  |
|  | Tipas | Neaptarnaujami VRLA (Valve Regulated Lead Acid) tipo |  |  |  |
|  | Naudojama technologija | AGM (Absorbent Glass Mat) |  |  |  |
|  | Nominali talpa, Ah@20hr-rate to 1.75V per cell @25℃, ne mažiau kaip | 7,2 |  |  |  |
|  | Nominali įtampa | 12V |  |  |  |
|  | Elementų standartinis kiekis | 6 vnt. |  |  |  |
|  | Svoris, ne daugiau kaip | 2,7 kg. |  |  |  |
|  | Maksimali išsikrovimo srovė, ne mažiau kaip | 130A (5 sek) |  |  |  |
|  | Vidinė varža, ne daugiau kaip | 22 mΩ |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovė, ne mažiau kaip | 260 A |  |  |  |
|  | Maksimali leistina krovimo srovė, ne mažiau kaip | 2 A |  |  |  |
|  | Pastovaus įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 13,5...13,8 V |  |  |  |
|  | Periodinio įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 14,4...15,0 V |  |  |  |
|  | Savaiminis išsikrovimas per 90 dienų esant 25°C temperatūrai, ne didesnis kaip | 10% |  |  |  |
|  | Korpuso formatas (formfaktorius), Ilgis x plotis x aukštis | 151х65х94 ±2,0 mm |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nedegus ABS plastikas pagal UL94 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kontaktai | Faston Tab 250 |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui bendros paskirties švino akumuliatorių arba lygiaverčiam | IEC 61056-1/2:2012 |  |  |  |
|  | Nominali eksploatavimo temperatūra | 25±3°C |  |  |  |
|  | Išsikrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+50°C |  |  |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Sandeliavimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Atitikimas pagal Eurobat eksploatavimo laikotarpio grupei | Padidinto eksploatavimo laikotarpio (LongLife 10/12 metų) esant 20 °C |  |  |  |
|  | Garantija, ne mažiau kaip | 12 mėn. |  | Nepildoma | Nepildoma |

    - Nepertraukiamo maitinimo sistemų akumuliatorių (12Ah) techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentų duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio Nr. |
|  | Akumuliatoriaus modelis | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Gamintojas | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Naudojimo sritis | Rezervinio maitinimo sistemose |  |  |  |
|  | Tipas | Neaptarnaujami VRLA (Valve Regulated Lead Acid) tipo |  |  |  |
|  | Naudojama technologija | AGM (Absorbent Glass Mat) |  |  |  |
|  | Nominali talpa, Ah@20hr-rate to 1.75V per cell @25℃, ne mažiau kaip | 12 |  |  |  |
|  | Nominali įtampa | 12V |  |  |  |
|  | Elementų standartinis kiekis | 6 vnt. |  |  |  |
|  | Svoris, ne daugiau kaip | 4,3 kg. |  |  |  |
|  | Maksimali išsikrovimo srovė, ne mažiau kaip | 180A (5 sek) |  |  |  |
|  | Vidinė varža, ne daugiau kaip | 15 mΩ |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovė, ne mažiau kaip | 450 A |  |  |  |
|  | Maksimali leistina krovimo srovė, ne mažiau kaip | 3,5 A |  |  |  |
|  | Pastovaus įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 13,5...13,8 V |  |  |  |
|  | Periodinio įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 14,4...15,0 V |  |  |  |
|  | Savaiminis išsikrovimas per 90 dienų esant 25°C temperatūrai, ne didesnis kaip | 10% |  |  |  |
|  | Korpuso formatas (formfaktorius), Ilgis x plotis x aukštis | 151х98х95 ±2,0 mm |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nedegus ABS plastikas pagal UL94 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kontaktai | Faston Tab 250 |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui bendros paskirties švino akumuliatorių arba lygiaverčiam | IEC 61056-1/2:2012 |  |  |  |
|  | Nominali eksploatavimo temperatūra | 25±3°C |  |  |  |
|  | Išsikrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+50°C |  |  |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Sandeliavimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Atitikimas pagal Eurobat eksploatavimo laikotarpio grupei | Padidinto eksploatavimo laikotarpio (LongLife 10/12 metų) esant 20 °C |  |  |  |
|  | Garantija, ne mažiau kaip | 12 mėn. |  | Nepildoma | Nepildoma |

    - Nepertraukiamo maitinimo sistemų akumuliatorių (17Ah) techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentų duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio Nr. |
|  | Akumuliatoriaus modelis | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Gamintojas | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Naudojimo sritis | Rezervinio maitinimo sistemose |  |  |  |
|  | Tipas | Neaptarnaujami VRLA (Valve Regulated Lead Acid) tipo |  |  |  |
|  | Naudojama technologija | AGM (Absorbent Glass Mat) |  |  |  |
|  | Nominali talpa, Ah@20hr-rate to 1.75V per cell @25℃, ne mažiau kaip | 17 |  |  |  |
|  | Nominali įtampa | 12V |  |  |  |
|  | Elementų standartinis kiekis | 6 vnt. |  |  |  |
|  | Svoris, ne daugiau kaip | 5,7 kg. |  |  |  |
|  | Maksimali išsikrovimo srovė, ne mažiau kaip | 230A (5 sek) |  |  |  |
|  | Vidinė varža, ne daugiau kaip | 15 mΩ |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovė, ne mažiau kaip | 530 A |  |  |  |
|  | Maksimali leistina krovimo srovė, ne mažiau kaip | 5 A |  |  |  |
|  | Pastovaus įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 13,5...13,8 V |  |  |  |
|  | Periodinio įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 14,4...15,0 V |  |  |  |
|  | Savaiminis išsikrovimas per 90 dienų esant 25°C temperatūrai, ne didesnis kaip | 10% |  |  |  |
|  | Korpuso formatas (formfaktorius), Ilgis x plotis x aukštis | 181х76х167 ±3,0 mm |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nedegus ABS plastikas pagal UL94 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kontaktai | B1 komplektuojami su M5 varžtais |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui bendros paskirties švino akumuliatorių arba lygiaverčiam | IEC 61056-1/2:2012 |  |  |  |
|  | Nominali eksploatavimo temperatūra | 25±3°C |  |  |  |
|  | Išsikrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+50°C |  |  |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Sandeliavimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Atitikimas pagal Eurobat eksploatavimo laikotarpio grupei | Standartinės komercinės paskirties (nuo 3 iki 5 metų) esant 20 °C |  |  |  |
|  | Garantija, ne mažiau kaip | 12 mėn. |  | Nepildoma | Nepildoma |

    - Nepertraukiamo maitinimo sistemų akumuliatorių (65Ah) techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentų duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapio Nr. |
|  | Akumuliatoriaus modelis | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Gamintojas | Būtina nurodyti |  | Nepildoma | Nepildoma |
|  | Naudojimo sritis | Rezervinio maitinimo sistemose |  |  |  |
|  | Tipas | Neaptarnaujami VRLA (Valve Regulated Lead Acid) tipo |  |  |  |
|  | Naudojama technologija | AGM (Absorbent Glass Mat) |  |  |  |
|  | Nominali talpa, Ah@20hr-rate to 1.75V per cell @25℃, ne mažiau kaip | 65 |  |  |  |
|  | Nominali įtampa | 12V |  |  |  |
|  | Elementų standartinis kiekis | 6 vnt. |  |  |  |
|  | Svoris, ne daugiau kaip | 22 kg. |  |  |  |
|  | Maksimali išsikrovimo srovė, ne mažiau kaip | 500A (5 sek) |  |  |  |
|  | Vidinė varža, ne daugiau kaip | 6 mΩ |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovė, ne mažiau kaip | 1630 A |  |  |  |
|  | Maksimali leistina krovimo srovė, ne mažiau kaip | 19 A |  |  |  |
|  | Pastovaus įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 13,5...13,8 V |  |  |  |
|  | Periodinio įkrovimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip | 14,4...15,0 V |  |  |  |
|  | Savaiminis išsikrovimas per 90 dienų esant 25°C temperatūrai, ne didesnis kaip | 10% |  |  |  |
|  | Korpuso formatas (formfaktorius), Ilgis x plotis x aukštis | 350х166х174±5,0 mm |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nedegus ABS plastikas pagal UL94 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kontaktai | I2 komplektuojami su M6 varžtais |  |  |  |
|  | Atitikimas standartui bendros paskirties švino akumuliatorių arba lygiaverčiam | IEC 61056-1/2:2012 |  |  |  |
|  | Nominali eksploatavimo temperatūra | 25±3°C |  |  |  |
|  | Išsikrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+50°C |  |  |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Sandeliavimo temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15...+40°C |  |  |  |
|  | Atitikimas pagal Eurobat eksploatavimo laikotarpio grupei | Ypatingai padidinto eksploatavimo laikotarpio (Very LongLife >12 metų) esant 20 °C |  |  |  |
|  | Garantija, ne mažiau kaip | 12 mėn. |  | Nepildoma | Nepildoma |

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

  - Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

4.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 5 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

4.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildyta Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/2022-11-25%20Tiekeju%20etikos%20kodeksas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei Dokumentą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.