Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

GATVIŲ APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ: ŠVIESTUVŲ, GEMBIŲ BEI ATRAMŲ MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS:

  - Užsakovas – Druskininkų savivaldybės administracija;

  - Rangovas – ūkio subjektas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį;

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – šioje Techninėje specifikacijoje ir specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Darbų kiekių žiniaraščiai“ nurodyti darbai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu Užsakovo teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodytos Darbų apimtys, atlikimo adresai ir terminas;

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti;

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus;

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Gatvių apšvietimo įrenginių: šviestuvų, gembių bei atramų montavimo darbai.

  - Preliminarios Darbų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos  1 lentelėje.

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

  - Darbai atliekami pagal LR galiojančius standartus, Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas 2012 m. vasario 3 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 (toliau – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės), kitus darbams atlikti aktualius LR teisės aktus;

  - Darbams atlikti naudojamos LR ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos;

  - Rangovas darbus privalės atlikti naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Darbams atlikti;

  - Rangovas bus atsakingas už projektavimo darbus reikalingus Darbams atlikti;

  - Rangovas privalės įsipareigoti, kad atlikdamas Sutartyje numatytus Darbus objekte bus atsakingas už darbų saugą, Rangovo darbuotojai turės dėvėti spec. rūbus su įmonės skiriamaisiais ženklais, o techninis darbuotojas turi nešiotis pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė, vardas ir pareigos;

  - Rangovas, atlikdamas Darbus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Užsakovo rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje;

  - Rangovas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti Darbus aukštyje, remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones, apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis;

  - Užsakovas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Darbų atlikimui reikalingus leidimus;

  - Rangovas privalės laikytis Užsakovo teritorijoje nustatytos judėjimo ir eismo tvarkos.

- REIKALAVIMAI GAMINIAMS

  - Rangovo naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančių LR arba ES teisės aktuose numatytų  standartų reikalavimus ir Užsakovo šioje Techninėje specifikacijos prieduose nurodytus techninius parametrus ir reikalavimus;

  - Visi naudojami prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitiktį Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento, patvirtinto LR ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimams.

  - Visi gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų deklaracijas.

  - Visi naudojami prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti teikiami pagal šios Techninės specifikacijos 12 punkte nurodytus techninius reikalavimus arba lygiaverčiai. Rangovas gali teikti ir geresnių parametrų įrenginius.

  - Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrenginių ir jo dalių, laidų, kabelių.  Būtina patikrinti su įrengimais gautą dokumentaciją ir surinkimo ir montavimo instrukciją.

  - Sumontuoti elektros įrenginiai turi atitikti teisės aktų ir saugios eksploatacijos ir projektų reikalavimus.

  - Prieš darbų pradžią kartu su sąmata Rangovas Užsakovo atsakingam asmeniui ar techniniams prižiūrėtojui turi pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus, kokybės pažymėjimus ir kitus dokumentus, kurie patvirtina Lietuvos Respublikos galiojančių standartų ir šios Techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą.

4.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4.9. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBAMS IR ŽYMĖJIMUI

  - Rangovas, prieš pradėdamas darbus, privalo patikrinti įrengimų išdėstymą, elektros kabelių trasas ir pan.

  - Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur galimas kontaktas su pavojų keliančiomis įrenginių dalimis, kol bus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir gerai įskaitomi.

  - Kai darbai nevykdomi, visi vamzdžiai ir dėžutės turi būti uždengti dangteliais arba uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Jei dėl Rangovo kaltės, tinkamai neapsaugojus elektros įrenginių, pažeidžiami vamzdžiai ar dėžutės, įskaitant jų dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas pašalinti pažeidimus ir atstatyti vamzdžius bei dėžutes į iki pažeidimo buvusią tokią pačią būklę.

  - Elektros įrengimai, kabeliai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, gamintojų techninėmis sąlygomis, užtikrinant jų apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir aplinkos poveikio.

  - Parinkti ir sumontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus, jei leidžia esamo gatvių apšvietimo tinklo parametrai (atramų išsidėstymas prie gatvių, atstumai tarp atramų, gembių matmenys).

  - LED šviestuvai turi būti parenkami laikantis šios Techninės specifikacijos 12.3 ir 12.5 punktuose nurodytų techninių reikalavimų.

  - Faktinis apšviestumo matavimas, atliekamas,  vertinant apšviestumo atitiktį standarto LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas“  reikalavimams. Patikrinimo metu matavimai atliekami taškuose, esančiuose tarp dviejų šviesos šaltinių, kaip tai numato aukščiau nurodytas standartas. Gatvių apšviestumo matavimai po Darbų baigimo atliekami dviejuose su Užsakovu suderintuose taškuose, apšvietimui veikiant  100 (šimtu) procentų intensyvumu tik tose gatvėse, kuriose pagal gatvių apšvietimo tinklo parametrus parengtuose Aprašuose  pasiekiamas EN 13201 standarto reikalavimas. Viešųjų erdvių apšviestumo matavimai po Darbų atlikimo nevykdomi.

  - Visa įranga ir kabeliai turi būti  sužymėti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias  taisykles, LST HD 60364 bei LST EN 60445 standartus. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa sumontuota įranga, turi būti su inventorinėmis plokštelėmis ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Fazių žymėjimas turi būti atliktas pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles ir pagal LST EN 60445 standartą.

  - Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose. Laidai tarp dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abejuose galuose.

  - Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Žymes prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos žymės baltame fone. Plokštelės prisukamos varžtais arba prikniedijamos.

  - Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis., Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta.

  - Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis;

  - Apšvietimo valdymo spinta privalo turėti reguliavimo funkciją (funkcijas), kuri leistų įjungti/išjungti apšvietimo linijas pagal aplinkos apšviestumo lygį, pagal astronominio laikrodžio nustatymus arba kombinuotu režimu.

  - Rangovas atlikęs apšvietimo valdymo spintos montavimo darbus kartu su Atliktų darbų aktu turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (dokumentus), įrodančius, kad apšvietimo valdymo spinta turi reguliavimo funkciją (funkcijas), kuri leidžia įjungti/išjungti apšvietimo linijas pagal aplinkos apšviestumo lygį, pagal astronominio laikrodžio nustatymus arba kombinuotu režimu. Dokumentuose taip pat turėtų būti nurodyta, kurie apšvietimo reguliavimo metodai yra galimi, pavyzdžiui: • apšvietimo reguliavimas pagal aplinkos apšviestumo lygį; • apšvietimo reguliavimas pagal astronominio laikrodžio nustatymus; •apšvietimo reguliavimas  kombinuotu režimu.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai yra perkami pagal poreikį ir tik pagal atskirus Užsakovo Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu;

  - Rangovas, gavęs Užsakymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas jį raštiškai patvirtina el. paštu ir pateikia Užsakovui kartu su Užsakymo sąmata;

  - Užsakovas, gavęs Rangovo sąmatą, per 3 (tris) darbo dienas raštiškai ją patvirtinta el. paštu arba per šį terminą teikia Rangovui pastabas. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos įsipareigoja sąmatą patikslinti pagal Užsakovo pastabas arba pateikti Užsakovui raštišką pagrindimą, kad sąmata atitinka techninę specifikaciją ir techninius reikalavimus.

  - Aprašai parengiami ir suderinami su Užsakovu. Aprašai rengiami ir derinami kiekvienam užsakymui  atskirai, o suderinus su Užsakovu – vienas Aprašas keliems užsakymams. Nustatyta tvarka parengti Aprašai pateikiami Užsakovui spausdintine forma (1 egz.) ir skaitmeninėje laikmenoje (1 egz. PDF formatu).

  - Kiekvieno Užsakymo  darbai pradedami po Aprašų parengimo ir suderinimo su Užsakovu ir Užduoties pasirašymo tarp šalių.

  - Visus Aprašų skaičiavimams reikalingus esamo gatvių apšvietimo tinklo parametrus (atramų aukščius, gembių matmenis, šviestuvų galingumus) nustato Aprašų rengėjas.

  - Parinkti ir sumontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus, jei leidžia esamo gatvių apšvietimo tinklo parametrai (atramų išsidėstymas prie gatvių, atstumai tarp atramų, gembių matmenys).

  - Rangovas vykdydamas darbus pagal Užsakymą privalo atlikti kiekvieno objekto fotofiksacijas su GPS vietos koordinatėmis (prieš pradedant darbus ir juos atlikęs), kurią Darbų perdavimo - priėmimo metu perduoda Užsakovo atstovui priimančiam atliktus Darbus pagal Užsakymą.

  - Darbai turi būti atlikti Užsakyme nurodytais terminais. Kiekvieno Užsakymo atlikimo terminas gali būti nuo 30 iki 60 dienų.

  - Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Užduotis gali būti koreguota, 1 kartą ne ilgesniam kaip 15 (penkiolikos) dienų terminui, jeigu:

6.10.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;

6.10.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams;

6.10.3. Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai;

6.10.4. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.10.5. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties nuostatomis;

6.10.6. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Atnaujinta Užduotis yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Techninės specifikacijos 6.10 punkte nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų baigimo laiką, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

  - Terminas, per kurį Rangovas turi pateikti Techninės specifikacijos 8 punkte nurodytą dokumentaciją apie atliktus darbus – 5 (penkios) darbo dienos nuo Atliktų darbų akto pasirašymo;

  - Rangovas užpila iškasas, kabelių tranšėjas tik po Užsakovo paskirto atstovo pritarimo;

  - Galutinį Užsakyme nustatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui;

  - Darbai priimami, jeigu jie tinkamai užbaigti, atitinka reikalavimus nurodytus šioje Techninėje specifikacijoje, šviestuvų polinkio kampai nustatyti ties 0° arba kitu nurodytu objekto techninėje dokumentacijoje ir nepastebėta kokybės trūkumų ar kitų defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius;

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu Rangovo darbo valandomis objekte tikrinti Rangovo Darbų atlikimui naudojamų Medžiagų ir Darbų vykdymo kokybę, bei saugos reikalavimų vykdymą;

  - Už tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kokybę visais atvejais atsako Rangovas, todėl Rangovas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus net ir tuo atveju, jeigu tikrinant dokumentaciją ir išbadant bei tikrinant įrenginius dalyvauja Užsakovas.

- DARBŲ KOKYBĖ

  - Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktuose ir taikomus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, taip pat Techninės specifikacijos ar kitų dokumentų, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus;

  - Rangovas dangų po kasimų atstatymo darbus turi atlikti per ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas. Dangos atstatomos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

  - Jei Rangovas vykdydamas Darbus sugadino ar kitaip paveikė Užsakovo įrenginių darbą dėl ko gresia ar grėsė įrenginių sugadinimas ir buvo neplanuotai nutrauktas elektros tiekimas, Rangovas Užsakovui atlygina patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos nustato Užsakovo ir Rangovo sudaryta komisija.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Medžiagų ir/arba gaminių sertifikatai, ir /arba deklaracijos, ir /arba kokybės pažymėjimai ir /arba kiti dokumentai, įrodantys visų Rangovo naudotų medžiagų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.

  - Paslėptų darbų aktai.

  - Atliktų darbų aktai.

  - Išpildomoji dokumentacija.

  - Darbų perdavimo-priėmimo aktai.

- RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga ir kitais darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir resursais.

  - Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos;

  - Rangovas ir jo subrangovai (jeigu yra pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingi atsitikimai. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose LR teisės aktuose.

  - Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovo atsakingas asmuo privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą papildomai Rangovui neatlyginama.

  - |Kiekviena šalis apie ketinimą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios.

  - Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įvertinti Darbų atlikimo vietą ir įvertinti galimas Užsakymo darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina iš anksto suderinti apžiūros laiką su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.

- REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGAI

  - Atliekų tvarkymas. Rangovas privalės įgyvendinti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kad vykdant apšvietimo sistemos darbus sumažintų susidariusių atliekų kiekį ir jas panaudotų.

  - Atliekų ar statybinio laužo klojant kabelinę liniją nesusidaro. Kabelinės linijos montavimas neturi jokios įtakos kraštovaizdžiui, kadangi ji klojama po žeme. Technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Atlikus montavimo darbus, Rangovas atstato aplinkos būklę iki prieš tai buvusio lygio.

  - Montuojant valdymo skydus ir klojant 0,4 kV kabelines linijas, vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (toliau – Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės). Vykdant žemės darbus, želdiniai saugomi nuo pažeidimų, išmontuotos metalinės ir gelžbetoninės atramos išvežamos į Užsakovo nurodytą vietą.

  - Visas lempų ir šviestuvų bei kitas atliekas privaloma atskirti ir perduoti panaudoti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.  Visas kitas atliekas, kurias numatoma sugeneruoti ir kurias galima perdirbti, privaloma surinkti ir pristatyti į atitinkamas atliekų perdirbimo įmones.

  - Darbų atlikimo metu atsiradusias atliekas Rangovas šalina iš darbo vietos ir palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Rangovas turi užtikrinti, kad visos išvežamos atliekos bus atiduotos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę suteikti tokias paslaugas. Rangovas atlikęs apšvietimo sistemos darbus turės kartu su Atliktų darbų aktais pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios minėtos atliekos buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

- PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS ir  DARBŲ APRAŠYMAS

- lentelė Preliminarios darbų apimtys: *

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Mato vienetas | Preliminarus Kiekis | Darbų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektavimo darbai iki 5 vnt. šviestuvų su kabeliais | kompl. | 20 | Pagal teisės aktų ir Techninės specifikacijos reikalavimus |
|  | Projektavimo darbai virš 5 vnt. šviestuvų su kabeliais ir valdymo spintomis | vnt. | 100 | Pagal teisės aktų ir Techninės specifikacijos reikalavimus |
|  | Gatvės šviestuvo su metaline atrama ir LED šviestuvu įrengimas | vnt. | 500 | Duobių pamatams gręžimas arba kasimas rankiniu būdu, gelžbetoninių pamatų apšvietimo stulpams montavimas. Duobių užkasimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą. Apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, fiksavimas ir tvirtinimas pamatuose varžtais. Gnybtų dėžučių išpakavimas, pastatymas ir tvirtinimas prie konstrukcijos. Kabelių galinių movų montavimas. Laidų paruošimas ir prijungimas. Kabelių prijungimas ir paruošimas įjungimui. Gembių pakėlimas ir pastatymas ant apšvietimo stulpų iš auto bokštelių, padėties patikrinimas ir galutinis tvirtinimas varžtais. Šviestuvų įkėlimas į atramą, montavimas, tvirtinimas, kontrolinis įjungimas. Grįžtamųjų medžiagų pristatymas į Užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Gatvės šviestuvo su metaline atrama ir Na ar LED šviestuvu keitimas nauju šviestuvu | vnt. | 100 | Metalinių šviestuvų stulpų, kurių masė iki 1 tonos demontavimas. Esamo šviestuvo demontavimas. Duobių pamatams gręžimas arba kasimas rankiniu būdu, gelžbetoninių pamatų apšvietimo stulpams montavimas. Duobių užkasimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą. Apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, fiksavimas ir tvirtinimas pamatuose varžtais. Gnybtų dėžučių išpakavimas, pastatymas ir tvirtinimas prie konstrukcijos. Kabelių galinių movų montavimas. Laidų paruošimas ir prijungimas. Kabelių prijungimas ir paruošimas įjungimui. Gembių pakėlimas ir pastatymas ant apšvietimo stulpų iš auto bokštelių, padėties patikrinimas ir galutinis tvirtinimas varžtais. Šviestuvų įkėlimas į atramą, montavimas, tvirtinimas, kontrolinis įjungimas. Konstrukcijų ir medžiagų pakrovimas į transporto priemones ir tvirtinimas, medžiagų išvežiojimas. Grįžtamųjų medžiagų pristatymas į Užsakovo nurodytą vietą |
|  | Parko šviestuvo su metaline atrama ir Na ar LED šviestuvu keitimas nauju šviestuvu arba naujo įrengimas | vnt. | 10 | Metalinių šviestuvų stulpų, kurių masė iki 1 tonos demontavimas. Esamo šviestuvo demontavimas. Duobių pamatams gręžimas arba kasimas rankiniu būdu, gelžbetoninių pamatų apšvietimo stulpams montavimas. Duobių užkasimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą. Apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, fiksavimas ir tvirtinimas pamatuose varžtais. Gnybtų dėžučių išpakavimas, pastatymas ir tvirtinimas prie konstrukcijos. Kabelių galinių movų montavimas. Laidų paruošimas ir prijungimas. Kabelių prijungimas ir paruošimas įjungimui. Gembių pakėlimas ir pastatymas ant apšvietimo stulpų iš auto bokštelių, padėties patikrinimas ir galutinis tvirtinimas varžtais. Šviestuvų įkėlimas į atramą, montavimas, tvirtinimas, kontrolinis įjungimas. Konstrukcijų ir medžiagų pakrovimas į transporto priemones ir tvirtinimas, medžiagų išvežiojimas. Grįžtamųjų medžiagų pristatymas į Užsakovo nurodytą vietą |
|  | Požeminės kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 mm², įrengimas arba keitimas 1 km. | 1 km. | 20 | Esamo kabelio iki 35 mm² (imtinai) ištraukimas iš atramos / vamzdžio. Tranšėjų atkasimas 1 km, pakloto kabeliui įrengimas, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 km, kabelio iki 35 mm² (imtinai) įvėrimas 1 km, kabelio galinių movų montavimas, kabelio žymenų uždėjimas ir vamzdžių galų užsandarinimas, signalinės juostos paklojimas 1 km. Kabelių izoliacijos varžos matavimas. Tranšėjų užkasimas 1 km, |
|  | Požeminės kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35mm² įrengimas betranšėjiniu būdu | m | 3000 | Prieduobių iškasimas, vamzdžio įrengimas, kabelio klojimas, prieduobių užkasimas. Medžiagų atvežimas į montavimo vietą |
|  | 0,4 kV jungiamosios kabelio movos montavimas iki 50 mm² kabelio su žemės darbais | vnt. | 100 | 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 50 mm² (imtinai), prijungti elementus, išlaikant buvusį faziškumą, uždėti movos žymeklį 1 vienetą. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija). |
|  | 0,4 kV jungiamosios kabelio movos montavimas iki 50 mm² kabelio be žemės darbų | vnt. | 100 | 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 50 mm² (imtinai), prijungti elementus, išlaikant buvusį faziškumą, uždėti movos žymeklį 1 vienetą. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija). |
|  | Įžeminimo įrenginio iki 30 omų varžos įrengimas | vnt. | 600 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie atramos. Vienos atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas. |
|  | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | vnt. | 1300 | 0,4 kW kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) 1 vnt. , protokolo surašymas. |
|  | Atramos numeravimas | vnt. | 600 | Šviestuvų stulpų numeravimas. RAL7035 tamsioms atramoms ir RAL9004 šviesioms atramoms. |
|  | Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas/atstatymas su pagrindų įrengimu | m² | 500 | Dangos ardymo darbai su atliekų sutvarkymu. Visos konstrukcijos dangos atstatymas sveikomis naudotomis plytelėmis ir trūkstamomis naujomis. Medžiagų pristatymas į montavimo vietą. |
|  | Betoninių trinkelių dangos ardymas/atstatymas su pagrindų įrengimu | m² | 100 | Dangos ardymo darbai su atliekų sutvarkymu. Visos konstrukcijos dangos atstatymas sveikomis naudotomis trinkelėmis ir trūkstamomis naujomis. Medžiagų pristatymas į montavimo vietą. |
|  | Vejos dangos atstatymas ir atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | m² | 25000 | Žalios vejos atstatymo darbai, apatinio grunto sutankinimas, augalinio grunto paskleidimas, lyginimas rankiniu būdu, užsėjimas, mulčiavimas, tankinimo darbai. Jeigu rangovas sugadina su savo technika, transportu ar kitais būdais žalią veją, vykdant Darbus, jos atstatymas negali būti apmokamas ir žalią veją Rangovas atstato savo lėšomis. |
|  | Vejos bortų ardymas/ atstatymas naujomis medžiagomis įrengiant pagrindus | m. | 50 | Dangos ardymo darbai su atliekų sutvarkymu. Visos konstrukcijos dangos atstatymas sveikais borteliais. Medžiagų pristatymas į montavimo vietą. |
|  | Valdymo spintos įrengimas (maitinimas ir valdymas) | vnt. | 10 | Pamatų įrengimas, valdymo spintos pastatymas pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, žymėjimo darbai, prijungimas, matavimo darbai ir išpildomoji dokumentacija. |
|  | Geodezinis nužymėjimas vienam objektui | kompl. | 50 | Geodezinio nužymėjimo darbai |
|  | Geodezinė nuotrauka topografinei nuotraukai vienam objektui | kompl. | 50 | Geodezinės nuotraukos parengimo darbai |
|  | Medžio arba šakų šalinimas (1 medis) | vnt. | 100 | Nugenėti šakas 1 medis, sutvarkyti žaliąsias atliekas pagal Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles |

Visi darbai atliekami Rangovo medžiagomis, įrengimais, technika ir ištekliais.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

12.1. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI PLIENINIO CINKUOTO STULPO PAMATUI

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galiojantys standartai | EN 12390-3 |
| 2. | Medžiaga | Gelžbetonis |
| 3. | Betono markė | K50, C20/25, F150 |
| 4. | Tvirtinimas | Varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno, o varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais |
| 5. | Varžtų kiekis (vnt.) ir ilgis (L) | Parenkamas iš 1 lentelės |
| 6. | Leistinas nuokrypis | Pamato aukščio: ±20 mm. Kiaurymių diametro: ±10 mm |
| 7. | Kabelių kanalų diametras | Parenkamas iš 1 lentelės |
| 8. | Stulpo skersmuo | Parenkamas iš 1 lentelės |
| 9. | Apsauginės guma pamatui | Juoda, dydis pagal pamato tipą (žr. 2 pav.) |
| 10. | Pamato garantinis laikas | ≥ 10 metų |

3 lentelė (Pagal Aprašo sprendinius):

| Eil. Nr. | Stulpo skersmuo, mm | Stulpo aukštis, m | Svoris, kg | H, mm | H1, mm | H2, mm | H3, mm | B1, mm | B2, mm | B3, mm | B4, mm | B5, mm | Varžtų kiekis vnt. × L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100-136 | 1-5 | 100 | 700 | 180 | 100 | 380 | 300 | 294 | 150 | 138 | 90 | 3x40 |
| 2. | 100-136 | 1-6 | 125 | 950 | 180 | 100 | 380 | 314 | 294 | 150 | 138 | 90 | 3x40 |
| 3. | 128-168 | 6-10 | 300 | 1200 | 240 | 100 | 560 | 600 | 334 | 190 | 180 | 120 | 3x50 |
| 4. | 100-160 | 5-8 | 230 | 1300 | 200 | 100 | 460 | 490 | 314 | 170 | 160 | 100 | 3x70 |
| 5. | 124-168 | 8-11 | 410 | 1500 | 240 | 110 | 560 | 600 | 334 | 190 | 180 | 120 | 3x70 |
| 6. | 159-224 | 8-12 | 460 | 1500 | 240 | 110 | 660 | 650 | 424 | 245 | 225 | 120 | 4x70 |

| 1 pav. | 2 pav. |
| --- | --- |

3 pav.

# 12.2. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI UŽMAUNAMAI PLIENINEI CINKUOTAI GEMBEI

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galiojantys standartai | ISO12944 EN ISO 1461 LST EN 40-2:2005 |
| 2. | Medžiaga | Plienas, sienelių storis ≥ 3 mm |
| 3. | Parametrai | Aukštis (H) Ilgis (L) (Pagal Aprašo sprendinius): (H) – 500 mm, (L) – 1000 mm (H) – 500 mm, (L) – 1500 mm (H) – 500 mm, (L) – 2000 mm (H) – 1000 mm, (L) – 1000 mm (H) – 1000 mm, (L) – 1500 mm (H) – 1000 mm, (L) – 2000 mm (H) – 1500 mm, (L) – 1000 mm (H) – 1500 mm, (L) – 1500 mm (H) – 1500 mm, (L) – 2000 mm |
| 4. | Antikorozinė apsauga | Karštas cinkavimas, vidutinis cinko storis – 70 µm |
| 5. | Tvirtinimas | Užmaunama ir tvirtinama prie stulpo naudojant sraigtus iš nerūdijančio plieno |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |
| 7. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 8. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

4 pav.

# 12.3. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI PRISUKAMAI PLIENINEI CINKUOTAI GEMBEI

# 5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galiojantys standartai | ISO12944 EN ISO 1461 LST EN 40-2:2005 |
| 2. | Medžiaga | Plienas, sienelių storis ≥ 3 mm |
| 3. | Parametrai | Ilgis (L) (Pagal Aprašo sprendinius): (L) – 500 mm (L) – 1000 mm (L) – 1500 mm |
| 4. | Antikorozinė apsauga | Karštas cinkavimas, vidutinis cinko storis – 70 µm |
| 5. | Tvirtinimas | Apkaba prisukama prie stulpo |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |
| 7. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 9. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

5 pav.

Vaizdas iš šono Vaizdas iš viršaus

12.4. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

GATVĖS / KELIO ŠVIESTUVUI

6 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas | Pateikti CE deklaraciją vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu |
| 2. | ES aukštos kokybės ženklas | ENEC arba ENEC+ licencija |
| 3. | Atsparumas smūgiams | Montavimo aukščiui (pagal Aprašo sprendinius): ≤ 6 m - IK ≥ 09 > 6 m - IK ≥ 08 |
| 4. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66 |
| 5. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II |
| 6. | Įtampa | 230V/50Hz |
| 7. | Nominali galia, W | (pagal Aprašo sprendinius): ≤ W, 2 700 K ≤ W, 3 000 K ≤ W, 4 000 K |
| 8. | Galios koeficientas (cos ᵠ) | ≥ 0,90 |
| 9. | Šviesos koreliacinė temperatūra ir šviestuvo šviesinis efektyvumas | (pagal Aprašo sprendinius): ≥ 100 lm/W, kai 2 700 K ≥ 120 lm/W, kai 3 000 K ≥ 130 lm/W, kai ≥ 4 000 K |
| 10. | Spalvų atgavos koeficientas | CRI ≥ 70 |
| 11. | Šviestuvo tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. (L90/B10) |
| 12. | Šviesos diodų srauto sumažėjimas po 100 000 eksploatavimo valandų | ≤ 10% arba šviesos srauto stabilizavimas (CLO) |
| 13. |  |  |
| 14. | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | G ⃰ 3 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal LST EN 13201-2:2016 |
| 15. | Korpusas, jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų, pagamintas iš anoduoto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus. Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara |
| 16. | Šviestuvų tipologija 1 grupė |  |
| 17. | Aptarnavimas | Iš viršaus, be įrankių. |
| 18. | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembės, D60mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas ne mažiau ±5º kampu. |
| 19. | Matmenys | Montavimo aukščiui (pagal Aprašo sprendinius): ≤ 6 m - neribojami > 6 m - ≥90/ ≥500/ ≥220 mm (aukštis/ ilgis/ plotis) |
| 20. | Dažymas | Milteliniu būdu. |
| 21. | Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |
| 22. | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥10 kV |
| 23. | Šviestuvo išorinis valdymas | Šviestuvo korpuso išorėje sumontuotas įrenginys su standartizuotu „plug&play“ 4 kontaktų lizdu (ZHAGA šviestuvo valdikliui įrengti, žiūrėti žemiau 7 lentelę), uždengtas (užtikrinant IP≥66 pagal atitinkamus reikalavimus). |
| 24. | Šviestuvo maitinimo šaltinio funkcijos | D4i, pritemdymo scenarijų galimybė, turi apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos, trumpojo jungimo, apkrovos dingimo, šviesos srauto stabilizavimas (CLO) |
| 25. | Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | ≤150A ir ≤300 µs |
| 26. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | -30 °C ... +35 °C |
| 27. | Šviestuvo aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR ar BAR kodą. Aptarnavimo darbai pagal CIE 154-2003 rekomendacijas |
| 28. | Šviestuvo garantinis laikas: | ≥ 5 metai |

12.5. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI ZHAGA VALDIKLIUI

7 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galiojantys standartai | LST EN IEC 62368-1 LST HD 60364-4-443 LST EN IEC 55015 LST EN 61547 LST EN 301 489-1 |
| 2. | Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas | Pateikti CE deklaraciją vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu |
| 3. | Atsparumas smūgiams | IK ≥ 09 |
| 4. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66 |
| 5. | Įtampa | 24V DC |
| 6. | Vardinė galia, W | ≤ 2W |
| 7. | Montavimas | Šviestuvo korpuso išorėje per iš anksto numatytą, standartizuotą 4 kontaktų „plug&play“ lizdą „ZHAGA“ (ZHAGA 4-PIN standart connector). |
| 8. | Komunikacija | Tiesioginė su serveriu, atitinkančio bevielio ryšio technologijų pagalba. |
| 9. | Korpuso spalva (RAL) | RAL 9004 MATT |
| 10. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | -30 o C :+35 o C, esant santykinei drėgmei iki 95% |
| 11 | Valdiklio garantinis laikas: | ≥ 5metai |
| 12. | Valdiklis privalo: |  |
| 12.1. | Veikti pagal nustatytus pritemdymo profilius priklausomai nuo laiko ir apšvietos lygio (lx); Pritemdyti šviestuvą diapazone nuo 0 iki 100% su ≤ 10 % žingsniu. |  |
| 12.2. | Turi atitikti D4i LED valdymo standartus ir būti visiškai suderinamas su rinkoje esančiais maitinimo šaltiniais. |  |
| 12.3. | Matuoti ir tikrinti bei saugoti ne rečiau nei kas 1 val. LED šviestuvo parametrus, tokius kaip: srovė, įtampa, galia, sunaudota elektros energija, darbo laikas. |  |
| 12.4. | Užtikrinti autonominį šviestuvo veikimą įprastu režimu esant ryšio sutrikimams arba šviestuvo individualaus valdiklio gedimui 365 dienas per metus, 24 val. per dieną. |  |
| 12.5 | Turėti automatinio buvimo vietos nustatymo funkciją (Automatic Location Detection) arba kitą koordinačių ir atramos numerio įvedimo funkciją, tačiau bet kuriuo atveju už duomenų įvedimą, atitikimą, aktualumą bei visus iškilusius kaštus atsako tiekėjas. |  |
| 12.6 | Naudoti ne mažiau nei AES 128 šifravimą. |  |
| 12.7 | Turėti skaitmeninį įėjimą duomenų gavimui nuo išorinio judesio daviklio (PIR, Radar ar kt.). |  |

12.6. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

PARKO  ŠVIESTUVUI

8 lentelė

| Reikalavimas | Rodiklis |
| --- | --- |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). IV Kategorijos – LED parko tipo šviestuvų pavyzdys: |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 360 x 482 mm. |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 4,5 kg. |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos, kurios skersmuo iki D60 - D76 mm. |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 122 lm/W. |
| Nominali galia, W | ≤35W. |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Pateikti vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu : šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per Zhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 50 oC. |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš PC plastiko. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti sumontuota standartizuota ZHAGA jungtis ir papildomos išvesties tvirtinimu numatoma prijungti antra Zhaga jungtis tvirtinama prie šviestuvo atramos. |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK10 patvirtinta ENEC sertifikatu. |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti CE deklaraciją vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |
| Šviestuvų garantinis laikas | - etų. |

12.7.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

IKI 1 KV ALIUMINIAM KABELIUI

9 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos šalies akredituotoje laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti gaminius visoje ES | Pateikti vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu: Akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; Pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0 / U | ≥ 0,6 / 1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Patalpose Žemėje Atvirame ore |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | 4 |
| 8.2. | Laidininkas | Atkaitintas aliuminis |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |
| 8.7. | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo | Visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | ≥ -10 °C |
| 12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai | Parenkami iš 1 lentelės |
| 13. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD (D – išorinis kabelio skersmuo) |
| 14. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 15. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai

10 lentelė

| Laidininko skerspjūvio plotas, mm2 | Laidininko konstrukcija* | Aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km | Ilgalaikė gyslos (+70°C) darbinė srovė grunte, A** | Ilgalaikė gyslos (+90°C) darbinė srovė ore, A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aliuminio gyslomis(Pagal aprašo sprendinius): |  |  |  |  |
| 4x25 | SM/RM | 1,2 | 100 | 120 |
| 4x35 | SM | 0,868 | 125 | 125 |
| 4x50 | SM | 0,641 | 150 | 152 |
| 4x70 | SM | 0,433 | 185 | 196 |

* RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.

** Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C.

  - TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI IKI 1 KV VARINIAM KABELIUI

11 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos šalies akredituotoje laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti gaminius visoje ES | Pateikti vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu: Akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; Pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0 / U | ≥ 300 / 500 V |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Bandymo įtampa | ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. |
| 6. | Kabelio tipas | Stacionarios instaliacijos vienavielis |
| 7. | Eksploatavimo sąlygos | Uždarose patalpose Lauke |
| 8. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |
| 9. | Laidininkų skaičius | Pagal Aprašo sprendinius 2; 3; 4; 5; |
| 10. | Laidininkas | Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 60228 |
| 11. | Laidininkų izoliacija | PVC arba XLPE |
| 12. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 13. | Išorinis apvalkalas | Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms PVC arba nepalaikantis degimo behalogeninis mišinys |
| 14. | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | ≥ +70 °C |
| 15. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | ≥ +160 °C |
| 16. | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 °C |
| 17. | Kabelio skerspjūvio plotas | Tiekėjas pasirenka priklausomai nuo techninių parametrų 1,5 mm² ... 35 mm2 |
| 18. | Minimalus lenkimo spindulys | Montuojant 10xD Sulenkus vieną kartą 8xD (D – išorinis kabelio skersmuo) |
| 19. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| 20. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėn. |

12.9.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

KABELIŲ GALINEI IR JUNGIAMAJAI MOVAI

12 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mova arba jos komponentų tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu: Tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (CENELEC HD 623 S1) standartą |
| 2. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje Atvirame ore Patalpose |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -40 °C ... +55 °C |
| 8. | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
| 9. | Kabelių izoliacija | Plastikinė |
| 10. | Kabelio gyslų skaičius | 4 |
| 11. | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | Tiekėjas pasirenka priklausomai nuo techninių parametrų: 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 |
| 12. | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios | Atmosferos veiksniams Ultravioletinių spindulių poveikiui |
| 13. | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios | Atmosferos veiksniams Agresyvaus grunto poveikiui Išilginiam, mechaniniam poveikiui |
| 14. | Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo | ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui |
| 15. | Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis |
| 16. | Galinės movos ilgis | ≥ 2 skirtingi ilgiai |
| 17. | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
| 18. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Gamyklinis aprašymas Montavimo instrukcija |
| 19. | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 20. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 21. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

12.10.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENIUI

13 lentelė

| Eil. Nr. | # Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Elektros įrenginių užrašų paskirtis | 0,4 kV kabelių linijų operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymas |
| 2. | Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas | Temperatūra: -35 °C ... +35 °C Santykinė drėgmė: ≥ 95 % Atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui |
| 3. | Teksto rašymo ant plokštelės būdas | Šilkografijos, graviravimo |
| 4. | Plokštelės medžiaga ir spalva | Kietas, standus plastikas, spalva – balta |
| 5. | Užrašo spalva | Juoda |
| 6. | Plokštelės matmenys | Ilgis – 60 mm Plotis – 50 mm |
| 7. | Šrifto aukštis | 5 mm |
| 8. | Plokštelės prie elektros įrenginių tvirtinamos | Prie kabelio tvirtinama plastikiniu dirželiu ant PEN arba PE laido |
| 9. | Tarnavimo laikas | 25 metai |
| 10. | Garantinis laikas | 48 mėnesiai |

Pav. 6

12.11. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

ATVIRU BŪDU KLOJAMAM VAMZDŽIUI

14 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartai | LST EN 61386-24 |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europos Sąjungos šalies esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikato kopiją vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu |
| 3. | Medžiaga | PP, PE |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona |
| 7. | Vamzdžio gabaritiniai matmenys | (pagal Aprašo sprendinius): 75 mm 110 mm |
| 8. | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 750 N Posūkiuose ≥ 450 N |
| 9. | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |
| 10. | Vamzdžio komplektacija | Su mova |
| 11. | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: Gamintojas Standartas Atsparumas gniuždymui Atsparumas smūgiams Vamzdžio nominalus diametras Žaliava, iš kurios pagamintas vamzdis |
| 12. | Darbo temperatūra | -20 °C ... +60 °C |
| 13. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 14. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

12.12. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

UŽDARU BŪDU KLOJAMAM VAMZDŽIUI

15 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Standartai | LST EN 61386-24 |
| - 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europos Sąjungos šalies esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikato kopiją vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu |
| - 3. | Medžiaga | PE |
| - 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
| - 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| - 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |
| - 7. | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo) | (Pagal Aprašo sprendinius): 75 mm 110 mm |
| - 8. | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 1250 N |
| - 9. | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |
| - 10. | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: Gamintojas Standartas Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N) Atsparumas smūgiams Vamzdžio nominalus diametras Žaliava, iš kurios pagamintas vamzdis |
| - 11. | Darbo temperatūra | -20 °C ... +60 °C |
| - 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| 13. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

  - .TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

SIGNALINEI JUOSTAI

16 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagaminta iš polietileno | PE |
| 2. | Spalva | Geltona |
| 3. | Skirta naudoti | Žemėje |
| 4. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |
| 5. | Pakavimo kiekis | ≥ 50 m |
| 6. | Juostos storis | ≥ 0,5 mm |
| 7. | Juostos plotis | Nustatomas užsakant 100÷310 mm |
| 8. | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: | “Dėmesio! Kabelis” |
| 9. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 10. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

12.14.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

SUDEDAMAM REMONTINIAM/APSAUGINIAM VAMZDŽIUI

17 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartai | LST EN 61386-24 |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europos Sąjungos šalies esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikato kopiją vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu |
| 3. | Medžiaga | PP, PE |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona |
| 7. | Vamzdžio gabaritiniai matmenys |  |
| 8. | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 750 N |
| 9. | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |
| 10. | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: Gamintojas Standartas Atsparumas gniuždymui Atsparumas smūgiams Vamzdžio nominalus diametras Žaliava, iš kurios pagamintas vamzdis |
| 11. | Darbo temperatūra | -20 °C ... +60 °C |
| 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 13. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

  - TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

KABELIŲ APSAUGAI PRIE ATRAMOS

18 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skirta naudoti | Lauke |
| 2. | Uždengimas | 1 ar daugiau kabelių |
| 3. | Aplinkos temperatūra | -30 °C ... +35 °C |
| 4. | Metalo konstrukcijų padengimas | Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus |
| 5. | Apsaugos ilgis | 2,5 m |
| 6. | Montavimas | Atitraukta nuo atramos - 150 mm |
| 7. | Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis yra: | Mažesnis už 1 mm - ≥ 50 μm Tarp 1 ir 4 mm - ≥ 60 μm 4 mm ir didesnis - ≥ 85 μm |
| 8. | Varžtų ir veržlių, kurių skersmuo didesnis kaip 9 mm, vidutinis minimalus dangos storis | ≥ 50 μm |
| 9. | Prie gelžbetoninio stiebo tvirtinama | Apkabomis |
| 10. | Apkabos | Gelžbetoninei atramai - S-96 |
| 11. | Plieninės apkabos strypo skersmuo | 12 ... 16 mm |
| 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 13. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Pav.7

  - TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

KABELIŲ LAIKIKLIUI SU DIRŽELIU

19 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skirta naudoti | Lauke |
| 2. | Kabelio tvirtinimas | 1 ar daugiau kabelių prie UV spinduliams atsparių plastmasinių dirželių, kiekis - 1 ar daugiau |
| 3. | Aplinkos temperatūra | -30 °C ... +35 °C |
| 4. | Metalo konstrukcijų padengimas | Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus |
| 5. | Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis yra: | Mažesnis už 1 mm - ≥ 50 μm Nuo 1 iki 4 mm - ≥ 60 μm |
| 6. | Prie gelžbetoninio stiebo tvirtinama | Sulenkiant, komplektuojama su poveržlėmis ir varžtais |
| 7. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 8. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Pav. 8

12.17.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

0,4 KV LAUKO TIPO VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVUI

20 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 61643-11 |
| 2. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |
| 3. | Skirta naudoti | Lauke ir viduje |
| 4. | Viršįtampių ribotuvo tipas | Metalo oksido |
| 5. | Korpuso medžiaga | Polimeras |
| 6. | Viršįtampių ribotuvai montuojami | Tarp fazės ir žemės |
| 7. | Tinklo įtampa, Un | 400 V |
| 8. | Vardinis tinklo dažnis | 50 Hz |
| 9. | Ilgalaikė maksimalioji darbo įtampa, Uc | - V |
| 10. | Vardinė iškrovos srovė, In (8/20 µs) | 10 kA |
| 11. | Maksimali srovė, Imax (8/20 µs) | 40 kA |
| 12. | Liekamoji įtampa paveikus 8/20 s, 10 kA žaibo impulsui Up | 1,8 kV |
| 13. | Ribotuvo klasė pagal LST EN 61643-11 | 2 |
| 14. | Viršįtampių ribotuvai komplektuojami su | Atjungimo įtaisu Fazės prijungimo gnybtu Įžeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu |
| 15. | Viršįtampių ribotuvai prijungiami | Prie izoliuotų oro linijų laidų |
| 16. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 17. | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |

12.18.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

ĮŽEMINIMO KOMPLEKTUI

21 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galiojantys standartai | EN 62561 arba EN 62305 atitinkanti dalis |
| 2. | Įžeminimo strypo medžiaga | Plienas |
| 3. | Įžeminimo strypo padengimas | Variuota danga ≥ 250 µm (plieniniam strypui) |
| 4. | Įžeminimo strypo parametrai | 14,2 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis) |
| 5. | Įžeminimo strypo forma | Apvalus, galų užbaigimas kūgio formos (be sriegio) |
| 6. | Įžeminimo strypo suardanti mechaninė tempimo jėga | ³ 550 N/mm2 |
| 7. | Jungiamosios movos paskirtis | Įžeminimo strypų tęstiniam sujungimui |
| 8. | Jungiamosios movos medžiaga | Bronza, žalvaris arba varis |
| 9. | Jungiamosios movos vidinis diametras | 14,2 mm |
| 10. | Jungiamosios movos forma | Pagaminta taip, kad 14,2 mm diametro strypai susijungtų movos viduje, užtikrintų gerą sujungimo kontaktą ir jėga kalimo metu persiduotų per strypus. Be sriegio |
| 11. | Sujungimo gnybto paskirtis | Įžeminimo strypo sujungimui su įžeminimo laidininku. Turi būti naudojama grunte. |
| 12. | Sujungimo gnybto konstrukcija | Specialios formos gnybtas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba bronzos, arba vario, su vienu nerūdijančio plieno varžtu arba sujungimo kryžme. |
| 13. | Įžeminimo laidininkas | Plieninė cinkuota viela ≥ 8 mm |
| 14. | Įžemintuvo varžą | Metalinių stulpų įžemintuvo varža ≤ 30 Ω Maitinimo punktų įžemintuvo varža ≤ 10 Ω |
| 15. | Įžeminimo laidininko montavimas | Stulpo viduje |
| 16. | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | ≥ 25 metai |
| 17. | Garantija | ≥ 5 metai |

12.19.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI VALDYMO SPINTŲ ĮRENGIMUI

- Valdymo spintų skydai turi būti pagaminti iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio, ne žemesnės kaip IP54 dangalų apsaugos klasės, komplekte su pamatu, jėgos, valdymo bei maitinimo dalimi. Visiškai atsparūs vandeniui ir dulkėms, tinkami naudoti lauke, padengti anti-graffiti danga ir su šlaitiniu stogeliu.

- Skydai turi būti nepalaikantys degimo, atsparūs žemoms ir aukštoms temperatūroms, rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams.

- Skydo konstrukcija turi leisti kai kurias pamato dalis išimti nenaudojant įrankių, kas leistų lengvą kabelių pravedimą ir montavimą. Įvadinė kabelio gnybtų dalis montuojama ant bėgelio turi būti ne žemiau kaip 20 cm nuo spintos dugno.

- Skydas ant durų turi turėti ryškų logotipo ženklą: MP XXXX (MP numeris ir logotipo matmenys pateikiami Rangovui užsakymo metu). Taip pat ant durų turi būti ženklas “Atsargiai, elektros smūgio pavojus“. Visi ženklai ir logotipai turi būti atsparus išorės poveikiams.

- Vidinėje skydo durelių pusėje turi būti pritvirtinta tiksliai priglundanti ir telpanti į durelių plotą bei laminuota valdymo spintos schema. Antras egzempliorius pateikiamas perkančiajam subjektui kartu su kitais dokumentais pristatant valdymo spintą.

- Kiekvienas skydas privalo turėti 20% laisvo ploto rezervą jėgos skyriuje papildomų linijų prijungimui ateityje.

- Skydas užrakinamas raktu iš metalo (turi būti pateikti nemažiau kaip 15 raktų komplektai kiekvienai skirtingai naujai spynai) ir turi turėti galimybę uždėti pakabinamą spyną.

- Spintos spyna turi būti su spyruokle, savaime užsirakinanti (užrakinimas – be rakto).

Valdymo spintų elektros skydų techniniai parametrai ir reikalavimai

22 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Lauke arba viduje |  |
| 2. | Aplinkos temperatūra | -30C...+35C |  |
| 3. | Vardinė įtampa | 400/230 V |  |
| 4. | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥AC 690 V |  |
| 5. | Vardinis dažnis | 50-60 Hz |  |
| 6. | Atsparumas smūgiams, dangalų apsaugos laipsnis | ≥IK-10, ≥IP-54 |  |
| 7. | Degumo klasė | V0 (nedegus) |  |
| 8. | Atsparumas ugniai | ≥960C, VDE 0471 |  |
| 9. | Korpuso izoliacinių medžiagų temperatūrinis atsparumo indeksas | ≥E, 1200 C |  |
| 10. | Apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė | II |  |
| 11. | Korpuso izoliacijos atsparumas | ≥240 kV/cm |  |
| 12. | Korpuso medžiaga | Stiklo pluoštu pastiprintas poliesteris, ne mažiau 25% stiklo pluošto |  |
| 13. | Korpuso spalva | Juoda (RAL 9004) |  |
| 14. | Ventiliavimas | Su ventiliacinėmis angomis IP-55 |  |
| 15. | Standartų atitikimas LST (aktualios redakcijos) | EN 61439-1 | EN 61439-3 |
|  |  | EN 61439-5 | EN 62208 |
| 16. | Tarnavimo laikas | Ne mažiau 25 metai |  |
| 17. | Garantinis laikas | Ne mažiau kaip 5 metai, atlikus elementų sumontavimo darbus. |  |

(Skydai privalo turėti įrangą, techninėmis charakteristikomis atitinkančią arba lygiavertę (analogišką) ar geresnę žemiau pridedamam aprašymui ir schemai)

Valdymo spintų elektros skydų įrangos techninės charakteristikos

23 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mat. vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valdymo spinta I 800x600+800x800mm (±40mm) komplekte su pamatu. Valdymo dalis (jei jos IP<65) sumontuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje su durelėmis ir trikampe užrakto širdele 300x400x132mm (±40mm), IP-65. | MP-XXXX | kompl. | 1 |
| SPINTOS JĖGOS DALIS |  |  |  |  |
| 1. | Automatinis jungiklis C 40A 1P (nominalas tikslinamas pagal projektą) | SQ0 | vnt. | 3 |
| 2. | Automatinis jungiklis C 40A 3P (nominalas tikslinamas pagal projektą) | SQ1 | vnt. | 1 |
| 3. | Cilindriniai saugikliai CH10x38 gG tipo 16A (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą) | F1-9 | vnt. | 9 |
| 4. | Saugiklių kirtiklis cilindriniams saugikliams su LED indikacija VLC 10x38 L 3P max32A, 100kA, IP20, -20°C iki +55°C | F1-9 | vnt. | 3 |
| 5. | Viršįtampių ribotuvas 25 kA B+C+FS(su signalizacijos kontaktu) | XR1 | kompl. | 1 |
| 6. | Automatinis jungiklis C 6A 1P, 6 kA | SF1-3 | vnt. | 3 |
| 7. | Automatinis jungiklis B 4A 1P, 6 kA | SF4-6 | vnt. | 3 |
| 8. | Automatinis jungiklis B 6A 1P, 6 kA | SF7 | vnt. | 1 |
| 9. | Srovės nuotėkio relė 16A, 30mA, AC tipas, 2P, 6 kA | NR1 | vnt. | 1 |
| 10. | Spintos šildytuvas SHT-25 (230V,50Hz) | EK2 | vnt. | 1 |
| 11. | Termostatas THR02 0°C...+55°C (230V, 10A, 50Hz) | EK1 | vnt. | 1 |
| 12. | Valdymo raktas SS125 3 padėčių R-0-A (230V,50Hz), 6A (SA1 su būsenos stebėjimu) | SA1-SA2 | vnt. | 2 |
| 13. | Astronominis laikrodis | AL | vnt. | 1 |
| 14. | Kondensatorinis tripolis kontaktorius su rezistoriais ir papildomu kontaktu CEM-25-C, su RC gr. BAMRCE6, 25A (AC6B) (230V, 50Hz), IP20, -20°C iki +55°C (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą) | KM1 | vnt. | 1 |
| 15. | Galinis durų jungiklis su svirtele R20 - 65mm ir ratuku, IP-54, 10A, 230V, 50Hz, -20°C iki +55°C | D1 | vnt. | 2 |
| 16. | Modulinė rozetė 10A (230V,50Hz) | XR2 | vnt. | 1 |
| 17. | Spintos apšvietimo LED šviestuvas >5W (230V,50Hz), IP-20 | EL1-2 | vnt. | 2 |
| 18. | ARĮ, įėj. 4P/400VAC, išėj. 2P/230VAC, maks. apkrova 2A. | ARĮ | vnt. | 1 |
| 19. | Instaliacinės medžiagos spintos elementų surinkimui, sujungimui |  | kompl. | 1 |
| 20. | Valdymo dalis pagal pateiktą techninę specifikaciją |  |  |  |
| 21. | Elektros skydo įrangos garantinis laikas |  | metai | ≥10 |

- Rangovas vykdant sutartį kartu su Atliktų darbų aktu turi pateikti valdymo ir kontrolės sistemos lauko įrangos aptarnavimo ir darbo instrukciją lietuvių kalba;

- Rangovas turi atlikti užsakovo personalo apmokymą ir atsakyti į garantiniu laikotarpiu iškilusius klausimus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------