Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

GELGAUDIŠKIO BIOKURO KATILINĖS NAUJOS STATYBOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

- Projektavimo paslaugų apimtis:

  - Perkantysis subjektas ketina įsigyti Gelgaudiškio biokuro katilinės naujos statybos projektinių pasiūlymų parengimo, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Objektas – neypatingas statinys.

  - Parengti projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti techninį darbo projektą. (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įtakojančius sėkmingą projekto įvykdymą).

  - Atlikti šilumos poreikio auditą ir parinkti katilo (ų) galingumą.

  - Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais techninio darbo projekto  rengimui, ir yra būtini projekto užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, Užsakovo pritarimu gali būti įtraukiami nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

  - Brėžiniai ruošiami pagal projektavimo ir įforminimo norminius reikalavimus.

  - Aprašo galutinę sudėtį nustato projekto vadovas, atsižvelgiant į teisės aktuose ir taisyklėse nustatytus reikalavimus.

  - Prieš vykdant darbus techninio darbo projekto aprašas privalo būti suderintas su Užsakovu.

  - Prieš pradėdamas projektavimo darbus tiekėjas privalo apsilankyti objekte pradinių duomenų surinkimui.

  - Katilinės darbo režimas: šildymo sezono metu.

  - Katilinės patalpos dydis reikalingas išpildyti techninius reikalavimus, bei eksploatavimo metu atlikti įrenginių aptarnavimus.

  - Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statybą leidžiantis dokumentas turi būti gautas per 2 mėn. nuo Užsakovo pritarimo projektiniams pasiūlymams. Techninis darbo projektas turi būti parengtas per 2 mėn. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo.

  - Projektuotojas parengia 3 popierinius techninio darbo projekto egzempliorius ir 2 kompiuterines laikmenas.

- Užsakovo pateikiami dokumentai techniniam darbo projektui rengti (bendruoju atveju):

  - Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;

  - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

  - Pagrindiniai vandens šildymo katilų parametrai:

    - Pateikiami parametrai yra rekomendacinio pobūdžio, tikslūs parametrai turi būti nustatyti atlikus šilumos poreikio auditą.

    - Bendra galia, netto:  parenkama atlikus šilumos poreikio auditą, (kuras medienos skiedra SM2, SM3).

    - Projektinė temperatūra: ne didesnė nei 109 °C;

    - Maksimali iš katilų išeinančio vandens temperatūra - 105 °C;

    - Max katilų bandomasis slėgis- 9 barai, max darbinis katilų slėgis 6 barai, katilai dirbs 2,5-3 bar(o) slėgiu;

    - Į atmosferą išmetamų teršalų emisijos turi atitikti LR aplinkos apsaugos norminių teisės aktų reikalavimus;

    - Naudojamas kuras - kuras medienos skiedra SM2, SM3;

    - Katilinės darbo moduliacinis valdymas katilinės apkrovimo ribose nuo 200 kW iki 3000 kW (3 MW), parenkama atlikus šilumos poreikio auditą.

  - Kuro padavimas :

    - Kuro sandėlis su judamomis grindimis 3 parų norma katilinei dirbant nominaliu režimu;

    - Saugus kuro padavimas iš kuro sandėlio į katilus, įrengiant reikalingą priešgaisrinę apsaugą.

    - Kuro padavimas, tinkantis SM2, SM3 biokurui.

  - Katilo (-ų) konstrukcija:

    - Katilų termofikacinio vandens recirkuliacija su užduotos grįžtamo vandens temperatūros palaikymo funkcija.

    - Katiluose turi būti sumontuota katilų gamintojo kaitravamzdžių automatinė valymo sistema. Į tiekimo apimtis suspausto oro kompresorius netraukiamas. Gamintojas turi užtikrinti, kad rankinio valymo poreikis būtų ne dažnesnis, nei kas 3 mėnesius.

    - Aptarnavimo aikštelės visų katilų dalių patogiam aptarnavimui ir patikrai.

    - Biokuro pakuros montuojamos katilų (šilumokaičių) apačioje.

  - Pakuros (-ų) konstrukcija:

    - Biokuro deginimo pakuros turi tikti SM2, SM3 kuro deginimui;

    - Pakuros sienos aušinamos vandeniu arba „pirminiu“ degimo oru jį pašildant prieš pučiant į pakurą;

    - Katilo pakuroje įrengta arka prailginant degimo produktų buvimą aukštoje temperatūroje laiką;

    - Pakurų ardynas ant kurių deginamas kuras, turi būti perforuotas pirminio degimo oro praėjimui ir tolygiam aušinimui pirminiu degimo oru;

    - Karščiui atsparios ardelės, kurių lydinyje yra ne mažiau kaip 28 % chromo;

    - Pirminio ir antrinio degimo ventiliatoriai su dažnių keitikliais. Atskiras ventiliatorius kiekvienai atskirai zonai;

    - Turi būti numatytos ne mažiau kaip dvi nepriklausomos, atskirai valdomos kuro deginimo zonos. Jos turi turėti atskirai valdomus kuro/pelenų perstūmimo ardynu mechanizmus;

    - Automatinis ardyno ir kuro padavimo į katilus valdymas.

    - O2 pertekliaus kontrolė.

    - Numatyti paduodamo į pakuras pašildyto oro padavimą.

    - Pakurose turi būti įrengtas automatinis pelenų šalinimas iš pakurų apačios bei iš pakurų galo.

  - Ekonomaizeriai :

    - Integruoti į šilumokaičius, arba atskirai stovintys įrenginiai.

    - Su galimybe automatiškai atsijungti, katilui dirbant mažomis apkrovomis, kai išeinančio iš ekonomaizerio dūmų temperatūra mažesnė nei 120 ºC.

    - Jeigu ekonomaizeriai numatyti kaip atskiri įrenginiai ir jeigu juose susidarys pelenai, numatyti automatinį pelenų šalinimą į bendrą pelenų šalinimo sistemą.

    - Numatyti sprendimus, kad ekonomaizerių rankinis valymas būtų reikalingas ne dažniau kaip kas 6 mėnesius.

  - Katilų priklausiniai:

    - Multiciklonai, su automatiniu pelenų šalinimu į bendrą pelenų šalinimo sistemą;

    - Dūmsiurbė (-bės) su dažnio keitikliu;

    - Pelenų konteineris ne mažiau kaip 5 m3 (2 vnt.), tinkantis spec. transportu išvežinėti į sąvartyną;

    - Automatinis pelenų šalinimas iš pakurų, ekonomaizerių ir multiciklonų į pelenų konteinerį.

    - Kaminas (-ai) naujai projektuojamas.

    - Cirkuliaciniai siurbliai turi būti valdomi per dažnio keitiklius;

    - Dūmų valymo įrenginiai su apėjimo sistema bei automatine pelenų šalinimo sistema į pelenų bunkerį 5 m3 esantį lauke įrengimas, kuris (-ie) sumažintų kietųjų dalelių išmetimą iki 50mg/Nm3 atitinkančius norminių teisės aktų reikalavimus;

    - Dūmų valymo įrenginiams bei pelenų bunkeriui, esant poreikiui, betonuojamos aikštelės lauke;

    - Dūmų valymo įrenginiai turi turėti savo valdymą su temperatūros davikliais, apėjimo sistemą, aptarnavimo aikšteles, izoliaciją / apšiltinimą iki -30̊C lauko temperatūros, prapūtimą suspaustu oru, užkalkinimo automatinę funkciją;

  - Apšiltintas ir apskardintas vamzdynas, katilo ir jo priklausinių pajungimui į katilinės šildymo sistemą.

  - Katilų valdymas ir automatika:

    - Normaliam ir saugiam katilų darbui bei patogiam aptarnavimui, valdymui, parametrų keitimui - sumontuoti modernią, elektroninę patikimą technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą, kuri leistų valdyti katilų darbą nuo jo paruošimo iki visiško sustabdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo. Darbo vieta – pultai katilinėje, arba internetu iš bet kurio kompiuterio ar mobilaus išmaniojo telefono.

      - Katilinės valdymo sistemoje numatyti:

      - Automatinis medienos kuro užkūrimas,

      - Automatinė kuro padavimo sistema;

      - Automatinis ardyno ir kuro padavimo į pakurą valdymas;

      - Valdymas ir O2 kontrolė: moduliacinis su dažnio keitikliais;

      - Automatinis reikiamo našumo reguliavimas priklausomai nuo poreikio;

      - Avarinių režimų GSM signalų perdavimas į mobilųjį telefoną, katilo kontrolė/valdymas internetiniu ryšiu;

    - Numatyti analogišką elektroninį procesų stebėjimą ir valdymą iš katilinės.

    - Įrengti katilinės sunaudojamos elektros energijos apskaitą.

    - Automatikos aparatūra turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Prietaisai, kontroliuojantys katilinės darbą, turi turėti unifikuotą (Europoje naudojamą) 4-20mA ar 0-10V analoginį išėjimą;

    - Turi būti numatyti ir įrengti skaitmeniniai, šiuolaikiniai laisvai programuojami valdikliai.

    - Turi būti numatytas automatinis (iš valdiklio) pagrindinių įrenginių valdymas.

    - Katilo (-ų) automatizavimo, kontrolės matavimo, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtis turi atitikti Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių ir visus kitus katilinėms taikomus reikalavimus.

    - Katilai dirbdami kartu turi adaptuotis į galios poreikį ir kartu moduliuodamiesi į optimalius režimus.

    - Visi aukščiau paminėti parametrai ir avariniai įspėjimai turi būti atvaizduojami katilo grafiniame interfeise, kuris galėtų būti valdomas tiek iš kompiuterio, tiek iš mobilaus telefono.

  - Katilo (-ų)  darbo efektyvumas

    - Katilų darbo efektyvumas deginant SM2, SM3 biokurą prie nominalios apkrovos ne mažiau kaip 88 %, kai deguonies išmetamuose dūmuose ne daugiau kaip 8 %, Garantinis taškas SM2, SM3 biokuro drėgmė 45%.

    - Katilų darbo efektyvumas prie minimalios apkrovos gali būti ne daugiau kaip 3 % mažesnis, negu katilų darbo efektyvumas prie nominalios apkrovos.

  - Hidraulinė dalis

    - Šilumos energijos tiekimas šildymo sezono metu (spalio – balandžio mėn.)

    - Darbinis slėgis 3,5 bar.

    - Temperatūriniai grafikai, pridedami 2 vnt.

    - Tiekimo sistemos slėgis 5 bar.

    - Kanalizacija, drenažo sistemos – numatyti projektavimo metu.

    - Elektros įvado leistinoji galia 47 kW, aprūpinimo elektra patikimumo kategorija II, elektra tiekiama vienu kabeliu, antras įrengtas rezervinis.

  - Aplinkos tarša

Katilinės į aplinką išmetama tarša neturi viršyti Lietuvos Respublikos galiojančio Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento reikalavimų (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos“)

  - Katilų apkrovos kitimo greitis ir kiti reikalavimai :

    - Katilo (-ų) apkrovos kėlimo greitis – 10 % galios per penkias minutes, esant termofikacinio vandens temperatūrai katile (-uose) ne mažiau kaip 45 oC, katilo (-ų) maksimali galia turi būti pasiekiama ne ilgiau kaip per 50 minučių. Jeigu gamintojas negali pasiekti tokių parametrų su katilo (-ų) „paslankumu“, gali rekomenduoti akumuliacinę talpą, arba kitus sprendinius, užtikrinančius greitą katilo (-ų) galios išvystymą ir katilo (-ų) stabdymą.

    - Katilo (-ų) apkrovos mažėjimo greitis – 10 % galios per dešimt minučių;

    - Galimybė aptarnauti katilo (-ų) pakurą iš vidaus ne vėliau kaip po 24 (dvidešimt keturių) valandų po katilo (-ų) sustabdymo.

  - Visos sistemos, komponentai ir kiti įrenginiai turi būti išbandyti, įrenginiai turi atitikti keliamus patikimumo reikalavimus, o jų eksploatavimas ir techninė priežiūra turi būti nesudėtinga.

  - Parenkant įrengimus, pirmenybė turi būti teikiama standartizuotoms dalims, siekiant palengvinti eksploatavimą ir techninę priežiūrą bei apriboti atsarginių dalių atsargų poreikį.

  - Techninis darbo projektas ir darbai turi atitikti aktualios redakcijos LR įstatymų ir kitų teisės aktų bei standartų reikalavimus, vadovaujantis, bet neapsiribojant žemiau paminėtais:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas;

    - Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr. 23715);

    - Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius,. patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246;

    - Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;

    - Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366, įsakymo pakeitimai – 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1-83, 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12;

    - Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 , įsakymo pakeitimas – 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-186;

    - Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos  ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);

    - Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264;

    - LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;

    - Statybos techninis reglamentas STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - LST EN ISO 14122-1:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės, 1 dalis. Priėjimo tarp dviejų lygių fiksuotų priemonių parinkimas (ISO 14122-1:2002);

    - LST EN ISO 14122-2:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 2 dalis. Darbinės platformos ir perėjimo takai. (ISO 14122-2:2002);

    - LST EN ISO 14122-3:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 3 dalis. Laiptai, laiptinės kopėčios ir turėklai. (ISO 14122-3:2002);

    - Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-1:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai;

    - Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-2:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos;

    - Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-3:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas;

    - Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-4:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas;

    - Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-5:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.