Pirkimas

Vandentiekio gręžinių įrengimas Kleboniškio vandenvietėje (Supaprastintas atviras konkursas) ID. 6479562

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 1

2026-02-23

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2026-02-11 09:31 CVP IS pranešimu ID 534418 Priede Nr.1 Darbų techninė specifikacija, skyriuje Gręžinio gręžimas 6.11p nurodyta, kad 6.11. Išgręžta gręžinio kolona su įleistu filtru atliekama kito Užsakovo parinkto tiekėjo, tuo tarpu Priedelyje Nr2 Darbų žiniaraštyje šie darbai yra įtraukti: 1. Gręžinio gręžimas ir susijusios paslaugos. Prašau patikslinkite šio pirkimo darbų apimtį. | Techninėje specifikacijos 6.11. punkte įsivėlė techninė klaida. Patiksliname, jog pirkimas nėra skaidomas į dalis ir perkami visi darbų žiniaraštyje aprašyti darbai. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2026-02-02 11:20 CVP IS pranešimu ID 534741 Priedėlyje Nr. 1 Techniniai reikalavimai įrenginiams yra parašyta, jog tiekiamų siurblių variklių galingumas neturi būti mažesnis nei 11kW, o Priedėlyje Nr. 5. Gręžinio įrengimo elektros ir automatikos darbų apimtis - ne mažesnis nei 15kW. Kuri informacija teisinga? | Techninė klaida priedėlyje Nr. 5. Patiksliname, jog tiekiamų siurblių variklių galingumas neturi būti mažesnis nei 11kW. Teikiama „Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai įrenginiams“ 02-20 aktuali redakcija. Teikiama „Priedėlis Nr. 5. Gręžinio įrengimo elektros ir automatikos darbų apimtis“ 02-20 aktuali redakcija. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2026-02-02 11:20 CVP IS pranešimu ID 534741 Priedėlyje Nr. 5. Gręžinio įrengimo elektros ir automatikos darbų apimtis aprašyta ir specifikuota programavimo darbų apimtys, tačiau nėra jokios informacijos apie duomenų surinkimo ir perdavimo sistemą: Ar reikalinga projektuoti ir vertinti duomenų surinkimo-valdymo spintas, jei taip, kokią įrangą jose privalu numatyti? Taip pat nėra aišku kaip bus realizuotas ryšys, ar reikalinga kokia nors specifinė ryšio įranga ar ją reikalinga vertinti? Pagal tą apimtį, kuri nurodyta pirkimo dokumentuose gręžinių valdymo sistemos, perdavimo į SCADA, neįmanoma realizuoti. Reikalingas informacijos patikslinimas. | Skyriuje 3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI VALDYMUI Yra aprašyti reikalavimai automatikos daliai. Galutinis tikslas, kad visi signalai būtų atvaizduojami esamoje SCADA sistemoje, punktas 3.1. Esamai WinCC SCADA sistemai sukurti gręžinių darbinius langus, su technologinio proceso informacinių ir kiekybinių parametrų atvaizdavimu. Pagal punktą 3.12. Darbo projektas, visa įranga, medžiagos, trūkstamos licencijos tiekiami pagal šį projektą. Tam kad perduoti reikiamus signalus į SCADA turi būti sumontuota automatikos spinta ir valdiklis suderinamas su dabar objekte eksploatuojamais Siemens SIMATIC S7-1500. Tiekėjas turės iš gręžinio iki valdiklio privesti visus automatiniam valdymui ir įrenginių stebėsenai reikiamus kabelius. Kabelių tipai turi būti suderinti su užsakovu. Ryšį tarp esamo ir naujo valdiklio užtikrins UŽSAKOVAS. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2026-02-12 09:19 CVP IS pranešimu ID 536032 Sutarties projekte apie garantinį terminą darbams rašoma: 12.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – penkeri metai. Ar ši garantija turi galioti ir elektros - automatikos įrenginiams (komponentams - dažnio keitikliai, valdikliai, komutacinė įranga, apsaugos ir pan.), nes gamintojai pagal LR įstatymus suteikia max 24mėn. garantiją. Kokiu būdu tiekėjas turėtų užtikrinti garantiją šiems įrenginiams penkerius metus? | 12.4.3. Statybos darbams taikomas garantinis terminas ne trumpesnis kaip 5 metai (pagal LR statybos įstatymo 36 str.) Visai įrangai ir medžiagoms taikomas LR teisės aktuose numatyti garantiniai terminai. |
| Informuojame, kad tiekėjo prašymu pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-03-03 09:00val. |  |  |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai įrenginiams (aktuali redakcija 02-20), 6 lapai;

Priedėlis Nr. 5. Gręžinio įrengimo elektros ir automatikos darbų apimtis (aktuali redakcija 02-20);