NAUJAI ĮRENGIAMŲ GERIAMOJO VANDENS GRĘŽINIŲ

ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIKOS  DARBŲ APIMTIS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- DARBŲ APIMTIS

  - Numatomi darbai: parengti naujų gręžinių elektrotechnikos ir automatikos techninius darbo projektus, suderinti su UAB „Kauno vandenys“ energetikos skyriumi ir įrengti reikiamą elektrotechnikos ir automatikos įrangą gręžinių paviljonuose bei gręžinių valdymo patalpoje.

- Pateikti visą suderintame darbo projekte numatytą įrangą bei ją sumontuoti. Atlikti visus elektrotechnikos, automatikos įrangos, SCADA sistemos paleidimo-derinimo darbus.

- Naujai suprojektuoti ir sumontuoti gręžinių siurblių el. variklių valdymo skydus, suderinti ir paleisti darbui gręžinių valdymo patalpose.

- Suprojektuoti ir suderinti jėgos, savų reikalų ir kontrolinio kabelių trasą iš skirstyklos iki būsimo gręžinio vietos Nr. 1 (preliminarus trasos 50 m., patikslinti projektavimo metu, žinant tikslią gręžinio vietą). Pakloti ir prijungti 0,4 kV ekranuotą jėgos kabelį, savų reikalų kabelį ir ekranuotą kontrolinį kabelį (debitomačio duomenų, siurblio temperatūros matavimo, gręžinio paviljono atidarymo padėties signalams) nuo siurblio el. variklio valdymo skydo iki gręžinio įrengimo vietos. Tarp jėgos ir kontrolinių kabelių turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 20cm atstumas.

Jėgos kabelio gyslos turi būti varinės ne mažesnio kaip 25 mm2 skerspjūvio arba aliuminio ne mažesnio kaip 35 mm2 skerspjūvio, savų reikalų kabelio gyslos turi būti varinės ne mažesnio kaip 4 mm2 skerspjūvio arba aliuminio ne mažesnio kaip 6 mm2 skerspjūvio, kontrolinio kabelio laidų gyslos turi būti varinės, o skerspjūvis nemažesnis kaip 0,5 mm2.

Suprojektuoti ir suderinti jėgos, savų reikalų ir kontrolinio kabelių trasą iš skirstyklos iki būsimo gręžinio vietos Nr.2 (preliminarus trasos 40 m. patikslinti projektavimo metu, žinant tikslią gręžinio vietą). Pakloti ir prijungti 0,4 kV ekranuotą jėgos kabelį, savų reikalų kabelį ir ekranuotą kontrolinį kabelį (debitomačio duomenų, siurblio temperatūros matavimo, gręžinio paviljono atidarymo padėties signalams) nuo siurblio el. variklio valdymo skydo iki gręžinio įrengimo vietos. Tarp jėgos ir kontrolinių kabelių turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 20cm atstumas.

Jėgos kabelio gyslos turi būti varinės ne mažesnio kaip 25 mm2 skerspjūvio arba aliuminio ne mažesnio kaip 35 mm2 skerspjūvio, savų reikalų kabelio gyslos turi būti varinės ne mažesnio kaip 4 mm2 skerspjūvio arba aliuminio ne mažesnio kaip 6 mm2 skerspjūvio, kontrolinio kabelio laidų gyslos turi būti varinės, o skerspjūvis nemažesnis kaip 0,5 mm2.

- Gręžinių paviljonuose įrengti visą reikalingą el. įrangą (žr. punktą Nr. 2.39).

- Gręžinių paviljonuose prijungti sumontuotus debitomačius.

- Gręžinių valdymo patalpoje įrengti visą reikalingą el. įrangą (žr. punktą Nr. 2.40).

- Atlikti žemės kasimo darbus kabelių trasai nuo gręžinio valdymo patalpos iki naujo gręžinio Nr.1 (preliminarus trasos ilgis 50 m.) ir iki naujo gręžinio Nr.2 (preliminarus trasos ilgis 40 m).  Patikslinti trasos ilgį projektavimo metu, žinant tikslią gręžinio ir kabelinės trasos vietą.

- Atlikus darbus, rangovas privalo atlikti išpildomąją geodezinę naujos kabelio trasos nuotrauką, nurodant koordinates ir įvesti ją į GIS. Pateikti UAB „Kauno vandenys“ skaitmeninę redaguojamą versiją CD laikmenoje ir 3 kopijas, atspausdintas popieriuje.

- Įrengti įžeminimo kontūrus. Prie įžeminimo kontūrų prijungti gręžinio paviljone ir gręžinio valdymo patalpoje esančias elektros srovei laidžias dalis, atlikti matavimus. Įrengiant įžeminimo kontūrą vadovautis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816).

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

  - Valdomų gręžinių siurblių variklių nominali įtampa 400VAC, dažnis 100Hz (+/– 10%) galingumas ne mažesnis 11 kW, sinchroninis PM tipo. Gręžinių elektros variklių maitinimo kabeliai turi būti ekranuoti.

  - Dažnio keitiklius ir jų išėjimuose esančius filtrus parinkti nemažiau, kaip 25 procentais galingesnius nei nominali valdomo siurblio elektros variklio galia, imama iš tinklo.

  - Skydai, dažnio keitikliai, išėjimo filtrai montuojamas ant sienos gręžinių valdymo patalpoje.

  - Skydai metaliniai, dažyti milteliniu būdu.

  - Ant skydų durelių vidinės pusės pritvirtinti laminuotą skydo principinę elektrinę schemą.

  - Skydų apsaugos klasė ne mažesnė nei IP54.

  - Skydų durys su užraktu, atsidarančios iki 120° kampu.

  - Skydai turi turėti bent 20 % laisvos vietos atsargą tolimesniam išplėtimui.

  - Tarpinės relės su kištukiniais lizdais, su padėties indikacija.

  - Minimali naudojamų elektros įrenginių apsaugos klasė IP20.

  - Montavimas ant bėgelių.

  - Montuoti taip, kad  visus elementus būtų galima pasiekti be kitų elementų nuėmimo.

  - Kabelių prijungimas prie skydo iš apačios.

  - Kontrolinių kabelių prijungimo gnybtai turi būti sumontuoti skydo apačioje.

  - Elementai, montuojami ant skydo durelių, jungiami prie skydo per tarpinius gnybtus.

  - Skydo vieno šono apatinėje ir kito šono viršutinėje dalyse numatyti ventiliacijos groteles.

  - Sujungiamieji laidai, kabeliai variniai daugiagysliai, su antgaliais (užspaustais specialiomis replėmis), žymimi abiejuose galuose.

  - Nulinio laidininko (N) spalva mėlyna.

  - Įžeminimo laidininko (PE) spalva geltonai žalia.

  - Ties kontrolinių kabelių prijungimo gnybtais (galima ant laido) pažymėti atliekamą funkciją (pagal principinę elektrinę schemą).

  - Skydas (ir jo durelės) prijungiamos prie įžeminimo šynos daugiagysliu variniu laidininku.

  - Darbo valandų skaitiklis, temperatūros kontrolės prietaisas ir dažnio keitiklis montuojami taip, kad jų indikacijos ir valdymo pulteliais būtų galima naudotis neatidarius skydo durelių.

  - Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ ELIĮT  ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams.

  - Kabeliams ir vamzdžiams kertant betonines konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu, per visą statybinės konstrukcijos storį.

  - Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 200mm.

  - Kabeliai neturi susipinti ir kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. 	Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei rekomenduota gamintojo.

  - Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti su Užsakovu.

  - Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami tranšėjose ar paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus. Instaliacijos apsaugai naudoti nedegius, lanksčius elektros instaliacinius plastikinius PVC vamzdžius, kurių lygi vidinė sienelė, kad būtų atsparūs agresyviai aplinkai, skersmuo bent 30% didesnis nei į juos instaliuojami kabeliai, kad reikalui esant, kabelius būtų galima lengvai pakeisti bei papildomai nutiesti naujus. Jėgos ir signaliniai kabeliai turi būti klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose. Kiekvieno siurblio elektros variklio kabeliai klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose, dviejų siurblių (ar daugiau) kabeliai negali būti klojami viename apsauginiame vamzdyje. Jeigu trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai, visi kanalai turi būti įžeminti.

  - Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu netekėtų srovė. Kiekvienas kabelis ar įrenginys turi turėti savo atskirą įžeminimo gnybtą valdymo jėgos skyde.

  - Prie įrenginio turi būti palikta pakankamai kabelio, kad reikalui esant būtų galima įrenginį patraukti 0,5 m. Atliekamas kabelio ilgis turi būti susuktas žiedu ir surištas dirželiais.

  - Daugiagyslių laidų galams apspausti, kad užtikrinti patikimą sujungimą, turi būti naudojami tam tikslui skirti antgaliai.

  - Skirtingos įtampos kabeliai, turi būti sugrupuoti atskirai ir į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų pusių.

  - Visi sumontuoti įrenginiai (elementai, kabeliai ir t.t.) turi būti sužymėti. Žymėjimas turi būti atliktas ant balto plastiko su juodomis išgraviruotomis raidėmis. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą projektinę dokumentaciją.

  - Visi žymėjimai turi būti suderinti su užsakovu.

  - Ant skydo durelių taip pat montuojama (su šalia esančiais užrašais):

- Rankinio variklio valdymo „Paleidimas“, „Stabdymas“ mygtukai.

- „Rankinis“,  „0“,  „Distancinis“ valdymo režimų perjungėjas (trijų padėčių).

- „Maitinimas įjungtas“ geltona šviesinė indikacija.

- „Dirba“ žalia šviesinė indikacija.

- „Gedimas“ (valdymo pultas nepasiruošęs darbui) raudona šviesinė indikacija.

  - Kontrolinių kabelių prijungimo gnybtai:

- PT100 daviklio prijungimo 3vnt. gnybtai.

- Siurblio variklio srovės perdavimo (4-20)mA 2 vnt. gnybtai.

- Išorinės kondensatorių baterijos prijungimo valdymo signalo (230VAC) gnybtas.

- Distancinio valdymo bendros įtampos prijungimo gnybtas.

- Distancinio paleidimo (230VAC impulsas) gnybtas.

- Distancinio stabdymo (230VAC impulsas) gnybtas.

- Signalų į valdiklį (PLC) bendros įtampos gnybtas.

- Skydo „Gedimas“ išėjimo (0V kai yra gedimas) gnybtas.

- Rankinis/distancinis valdymas išėjimo ( 0V kai rankinis valdymas) gnybtas.

- Variklio temperatūros perdavimo RS485  2vnt. gnybtai (A+, B-).

- Valdymo signalų neutralės (N) 2vnt. gnybtai.

  - Reikalavimai naudojamiems temperatūros kontrolės įrenginiams

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prijungiamas variklio temperatūros daviklio tipas | Trijų išvadų PT100 |
| 2. | Temperatūros parodymų šviesinė indikacija | Taip |
| 3. | Temperatūros rodymo skiriamumas | 0,1°C |
| 4. | Temperatūros, išėjimo relės padėties parodymų perdavimo sąsaja | RS485 Modbus RTU |
| 5. | Temperatūros reguliavimo (išėjimo relės) histerizės nustatymo ribos | Nuo 1°C iki ne mažiau 30 °C |
| 6. | Galimybė nustatyti temperatūros reguliavimo keitimo ribas (minimali nustatoma temperatūra ir maksimali nustatoma temperatūra) | Taip |
| 7. | Minimali nustatoma temperatūra | 0°C |
| 8. | Maksimali nustatoma temperatūra | 50°C |
| 9. | CE ženklinimas | Taip |

  - Reikalavimai dažnio keitikliams

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nominali galia | Gręžinio siurblio variklio galia plius 25 proc. |
| 2. | Nominali išėjimo srovė | Gręžinio siurblio variklio srovė plius 25 proc. |
| 3. | Maksimali išėjimo srovė |  |
| 4. | Nominali maitinimo įtampa | 380 - 480VAC |
| 5. | Maitinimo įtampos dažnis | 50Hz |
| 6. | Maitinimo įtampos fazių skaičius | 3 |
| 7. | Maksimalus išėjimo dažnis | Ne mažiau 100Hz |
| 8. | Išėjimo įtampos keitimo ribos nuo 0 iki maitinimo įtampos | Taip |
| 9. | Sukimo momento reguliavimo funkcija | Taip |
| 10. | Skaitmeninių įėjimų skaičius | Ne mažiau 6 |
| 11. | Analoginių įėjimų skaičius (4-20mA) | Ne mažiau 2 |
| 12. | Analoginių įėjimų ir išėjimų reikšmių perdavimo koeficiento keitimas | Taip |
| 13. | Relinių išėjimų skaičius | Ne mažiau 3 |
| 14. | Relinių išėjimų maksimali praleidžiama srovė (24VDC ir 230VAC) | Ne mažiau 2A |
| 15. | Analoginių išėjimų skaičius (4-20mA) | Ne mažiau 2 |
| 16. | Analoginių išėjimų paklaida | Ne daugiau 2% |
| 17. | RS485 Modbus RTU sąsaja | Taip |
| 18. | EMC filtro klasė | Ne žemiau C2 |
| 19. | Du/dt filtras išėjime (jei kabelis nuo dažnio keitiklio iki variklio ilgesnis kaip 150m, privalomas sinusinis filtras išėjime (kaip atskiras įrenginys)) | Taip |
| 20. | Žemiausia darbo aplinkos temperatūra | Ne daugiau -5°C |
| 21. | Didžiausia darbo aplinkos temperatūra | Ne mažiau +40°C |
| 22. | Santykinė darbo aplinkos drėgmė (be kondensacijos) | Ne mažiau 95% |
| 23. | Grafinis displėjus | Taip |
| 24. | Parametrų pavadinimai, pranešimai apie klaidas, įspėjimai ir kita informacija pateikiama paprastu tekstu, leidžiančiu suprasti informaciją be instrukcijos | Taip |
| 25. | Paleidimo/stabdymo, avarijos numetimo, užduoties mažinimo/didinimo mygtukai | Taip |
| 26. | Dažnio, srovės, galios indikacija vienu metu | Taip |
| 27. | IP apsaugos klasė | Ne mažiau IP54 |
| 28. | Svoris | Ne daugiau 25kg |
| 29. | Nemokama programa, suderinama su 64bitų Windows 10 operacine sistema, parametrų keitimui ir nuskaitymui | Taip |
| 30. | Apsauga nuo perkrovos | Taip |
| 31. | Apsauga nuo per mažos apkrovos (sauso siurblio apsauga) | Taip |
| 32. | Apsauga nuo per didelės įėjimo įtampos | Taip |
| 33. | Apsauga nuo per mažos įėjimo įtampos | Taip |
| 34. | Apsauga nuo įžemėjimo | Taip |
| 35. | Apsauga nuo dažnio keitiklio perkaitimo | Taip |
| 36. | Variklio terminė apsauga | Taip |
| 37. | Apsauga nuo fazės dingimo | Taip |
| 38. | Saugomų gedimų pranešimų istorijos dydis (kartu su gedimo laiku) | Ne mažiau 10 pranešimų |
| 39. | Automatinis atsistatymas po apsaugų suveikimo | Taip |
| 40. | Išėjimo dažnio keitimo trumpiausias laikas | Ne daugiau 0,1s |
| 41. | Išėjimo dažnio keitimo ilgiausias laikas | Ne mažiau 1000s |
| 42. | Įėjimo ir išėjimo valdymo grandinių maitinimo įtampų (+24V, +10V) apsauga nuo trumpo jungimo | Taip |
| 43. | Išorinio +24V maitinimo šaltinio prijungimo galimybė | Taip |
| 44. | Valdymo grandinių galvaninis atskyrimas nuo jėgos grandinių | Taip |
| 45. | Realaus laiko laikrodis su įmontuota vidine baterija gedimų fiksavimui | Taip |
| 46. | Sukimo momento reguliavimo funkcija | Taip |
| 47. | Įjungimo/išjungimo komandos iš vietinio pulto ir nuotoliniu būdu | Taip |
| 48. | Valdomo variklio tipas | Asincroninis, sinchroninis, PM, sinchroninis RM. |
| 49. | Tiekėjas privalo pateikti užtikrinimą, kad Lietuvoje yra veikianti šios rūšies įrenginių priežiūros ir remonto tarnyba | Taip |

  - Elektros įranga gręžinio paviljone

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | 0.4kV trijų polių kirtiklis siurblio atjungimui komplekte su skydu |
| 2. | Kontrolinių kabelių sujungimo gnybtų skydas |
| 3. | 0.4kV Įvadinis paskirstymo skydelis apšvietimui, rozetėmis su nuotėkio relė, viršįtampių ribotuvu bei automatiniais išjungikliais |
| 4. | Kombinuota rozetė, trifazę 3P+N+E ir vienfazę P+N+E su nuotėkio rele. Kombinuotos rozetės įrengimo vietą derinti darbų atlikimo metu. |
| 5. | Gręžinio paviljono šviestuvas su įjungimo perjungikliu IP67 |
| 6. | Gręžinio paviljono atidarymo padėties mechaninis jutiklis |
| 7. | Kabelių apsauginis gofruotas vamzdis gręžinio paviljono vidaus montažui |
| 8. | Gręžinio paviljono elektrinis (tepalinis) šildytuvas su valdymo termostatu |
| 9. | Įžeminimo kontūro cinkuota juosta ne mažesnė nei 40x4 |
| 10. | Variuoti įžeminimo kontūro strypai (kalamas į žemę strypų kiekis, kol pasiekiama EĮĮT taisyklėse reikalaujama varža) |
| 11. | Papildomos elektros įrangos montavimo, tvirtinimo medžiagos |

  - Elektros įranga gręžinio valdymo patalpoje

| Eil. Nr. | Elektros įranga gręžinio valdymo patalpoje |
| --- | --- |
| 1. | Dažnio keitiklis turi būti su 25% atsarga virš siurblio variklio galingumo. |
| 2. | Siurblio automatinis išjungiklis valdymo skyde ir gręžinių elektros jėgos paskirstymo skyde. |
| 3. | Gręžinio savų reikalų kabelio automatinis išjungiklis. |
| 4. | Gnybtų rinklės kontrolinių kabelių sujungimams. |
| 5. | Šviesinė indikacija ant spintos durų: Maitinimas, Siurblys dirba, Avarija. |
| 6. | Siurblio darbo valandų skaitiklis, montuojamas ant spintos durų. |
| 7. | Siurblio temperatūros apsauga su šviesine temperatūros indikacija. |
| 8. | Siurblio valdymo raktas ant spintos durų: Vietinis, Nuotolinis. |
| 9. | Valdymo relės. |
| 10. | Valdymo grandinių apsaugos automatiniai išjungikliai. |
| 11. | Papildomos elektros įrangos montavimo, tvirtinimo medžiagos. |
| 12. | Siurblio valdymo skydas, su ventiliacinėmis grotelėmis šonuose. |
| 13. | Sinusinis filtras dažnio keitiklio išėjime, jei kabelio ilgis nuo dažnio keitiklio iki variklio didesnis už 150 m. |
| 14. | Jėgos kabelis nuo gręžinių elektros jėgos paskirstymo skydo iki gręžinio valdymo skydo ( gyslų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 25 mm2 ). |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI VALDYMUI

  - Esamai WinCC SCADA sistemai sukurti gręžinių darbinius langus, su technologinio proceso  informacinių ir kiekybinių parametrų atvaizdavimu, derinti su „Informacinių technologijų“ skyriumi.

  - SCADA kintamieji turi suderintą su užsakovu prefiksą (pvz. "X1_"), siekiant išvengti kintamųjų dubliavimosi. Turi būti pateikti failai kintamųjų importavimui su WinCC 7.0 TAG Export Import programa.

  - Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas prasideda suderintu su užsakovu numeriu xxxxx. Pateiktas failas pranešimų importavimui į WinCC 7.0. Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas turi turėti su Užsakovu suderintus atskirus stulpelius: pvz. PRANEŠIMAS, VIETA, KODAS.

  - Kintamųjų sąrašas įtraukimui į TagLogging nurodant kintamojo pavadinimą, archyvo pavadinimą ir archyvavimo laikotarpį/dažnumą.

  - Grafiniai vaizdai (PDL) padaryti su WinCC 7.0 ir atitinka sekančius reikalavimus:

- schemos lango rezoliucija turi būti suderinta su Užsakovu,

- kiti langai (parametrai, grafikai, ...) turi neviršyti nurodytų išmatavimų,

- objektų (matuoklių, siurblių, sklendžių, ...) simboliai turi sutapti su dabar naudojamais,

- objektų valdymo langai turi atitikti dabar naudojamus šablonus,

- siekiant išvengti langų dubliavimosi visi nauji langai turi turėti sutartą prefiksą (pvz. "X1_")

  - Projektuojamo objekto lokali valdymo sistema turi būti pilnai integruojama į Užsakovo esamą SCADA sistemą, suderinama tiek aparatūriškai, tiek ir programiškai. Suderinamumas turi būti patvirtintas įrangos gamintojo.

  - Jei objektuose yra ar numatomi elektros energijos ar vandens apskaitos prietaisai, jie turi būti įtraukti į Užsakovo esamą apskaitų programą, numatytos atitinkamos licencijos, įtraukimo bei ataskaitų atnaujinimo darbai.

  - Visus reikalingus SCADA programavimo darbus atlieka Užsakovas esamoje SCADA bazėje pagal Rangovo pateiktą Automatizacijos dalies darbo projektą, kuriame privaloma tokia informacija:

  - Tikslūs valdiklių ir komunikacinių modulių (jei tokie naudojami) modeliai bei tipai;

  - Su komunikaciniu protokolu susiję parametrai (išskyrus IP adresą, kurį nurodo Užsakovas);

  - Signalų mainų lentelė su:

- Technologiniais signalų žymėjimais pagal su Užsakovu suderintą žymėjimo logiką;

- Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba;

- Signalų kryptimi (skaitymas ar rašymas);

- Analoginių signalų matavimo vienetais, skaliavimu, min ir max reikšmėmis;

- Diskretinių signalų 0 ir 1 reikšmėmis;

- Diskretinių signalų tipu (valdymo komanda, įvykis, perspėjimas, avarija ir t.t.);

- Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą;

- Įrenginių PID diagramos bei memoschemos;

- Detalus valdymo algoritmas, kuriame nurodoma bei aprašoma visa būtina programavimui informacija: valdiklių įėjimai – išėjimai, vidiniai signalai, jų tarpusavio sąveika, loginės diagramos, automatinio bei rankinio valdymų režimai bei sekos, technologiniai režimai, apsaugos bei blokuotės, formuojami avariniai, perspėjimo bei darbiniai pranešimai, signalų sąsaja su vizualizacija.

  - Darbo projektas, visa įranga, medžiagos, trūkstamos licencijos tiekiami pagal šį projektą. Valdymo algoritmas, apmokymai, dokumentacijos parengimas bei visi kiti darbai (išskyrus vizualizacijos programavimą), būtini šiai užduočiai atlikti, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti Užsakovo informacinių technologijų skyriaus viršininkui visos programuojamos įrangos programinius išeities tekstus su aiškiais komentarais skaitmeniniame formate, su galimybe atidaryti, be apribojimų redaguoti, išsaugoti ir užkrauti į programuojamus įrenginius. Taip pat turi būti pateikti visi naudojami slaptažodžiai, valdiklio valdymo algoritmas bei kita pagalbinė informacija susijusi su programų redagavimu.

  - Visi WinCC SCADA atnaujinimai turi būti atlikti prisilaikant bendros esamos objekte valdymo sistemos ideologijos. Nauji SCADA langai turi būti įtraukti į esamą sistemos meniu, išlaikant valdymo ir duomenų kaupimo vientisumą.

- PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS PRIVALO VADOVAUTIS RANGOVAS

  - Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816).

  - Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58), (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012.12.16).

  - Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 (Žin., 2011, Nr. 165-7886).

  - Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28

  - Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai HN 98:2000

  - STR 1.07.02:2005 Žemės darbai

  - STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

  - LST 1569:2012  Lietuvos standartas. Statinio projektas, lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai

  - Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964)

  - Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-07-01)

  - Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

PASTABA: Jei darbų vykdymo laikotarpiu įsigalioja aukščiau minėtų dokumentų pakeitimai, Rangovas privalo jų laikytis.