Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

UPYNOS  K.,   TELŠIŲ r.,  nuotekų valymo įrenginių STATYBA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

______________________	2

1.	Bendrieji reikalavimai	3

1.1.	Bendra informacija	3

1.2.	Esama situacija	3

1.3.	Darbų vieta	3

1.4.	Klimatinės ir geologinės sąlygos	4

1.5.	Statybos darbų aikštelė	4

1.6.	Laikini statiniai ir sanitarinė įranga, laikinas vandens tiekimas, laikinas elektros energijos tiekimas	5

1.7.	Darbų sauga, darbų vykdymas žiemos metu	5

1.8.	Pagrindinės darbų apimtys ir Rangovo atsakomybės	5

1.9.	Mokymai Užsakovo darbuotojams	6

1.10.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	6

1.11.	Pagrindiniai teisės aktai	6

2.	Specialieji reikalavimai nuotekų valyklai	7

2.1.	Bendroji apžvalga	7

2.2.	Pagrindiniai reikalavimai rezultatui	8

2.3.	Reikalavimai Statinio projektui	8

2.4.	Įrangos patikimumas ir dubliavimas	9

2.5.	Normos ir standartai	9

2.6.	Matavimo vienetai	9

2.7.	Pagrindiniai reikalavimai darbams ir jų apimtys	10

2.8.	Nuotekų valymui keliami reikalavimai	11

2.9.	Nuotekų valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai	12

2.10.	Nuotekų apskaita. Debito matavimas	12

2.11.	Nuotekų mėginių ėmimas	12

2.12.	Parengtinis nuotekų valymas	12

2.13.	Nuotekų paskirstymo kamera	13

2.14.	Biologinis nuotekų valymas	13

2.15.	Dumblo nusodintuvams keliami reikalavimai	14

2.16.	Aeracija	14

2.17.	Orapūtės	14

2.18.	Chemikalų dozavimas	14

2.19.	Perteklinio dumblo tankinimas ir stabilizavimas	15

2.20.	Valytų nuotekų išleidimas	15

2.21.	Reikalavimai talpų, įrangos aptarnavimui	15

3.	Techniniai reikalavimai statybos darbams	15

3.1.	Prijungimai prie nuotekų šalinimo ir elektros tinklų	15

3.2.	Statybinių konstrukcijų projektavimas	16

3.2.1.	Statybos metodai	16

3.2.2.	Nuotekų valymo įrenginių statiniai, talpos	16

3.2.3.	Technologinis modulinis statinys (pastatas)	16

3.2.4.	Gruntinio vandens apkrovos	17

3.2.5.	Statybvietėje susidarančių atliekų tvarkymas	17

3.2.6.	Sklypo sutvarkymui keliami reikalavimai	17

3.3.	Techniniai reikalavimai elektros ir automatikos darbams	17

3.3.1.	Reikalavimai fizinei apsaugai	17

3.4.	Nuotekų valymo įrenginių darbo kontrolė ir valdymas	18

3.5.	Reikalavimai matavimo prietaisams	19

3.6.	Apsaugos klasės	19

3.7.	Kontroliuojami parametrai	19

3.8.	Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai	19

3.9.	Tipiniai PLC įėjimai/išėjimai	19

3.9.1.	Sklendė su elektrine pavara	19

3.9.2.	Reguliuojamos sklendės su elektros pavara	20

3.9.3.	Tiesioginis variklio paleidėjas	20

3.9.4.	Variklio valdymas su dažnine pavara	20

3.9.5.	Debitmatis	20

3.9.6.	Matuoklis	20

3.9.7.	Dozuojantis siurblys	20

3.10.	Proceso kontrolės, valdymo ir  kompiuterinės vizualizacijos aprašymas	20

4.	Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos	21

4.1.	Valyklos mechaninės įrangos parinkimas	21

4.2.	Vamzdžiai	21

4.2.1.	Polietileniniai PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys	21

4.2.2.	Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys	21

4.2.3.	Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakos kolektoriams	21

4.2.4.	Polietileno PE100 RC slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys	22

4.2.5.	Technologiniai vamzdynai	22

4.2.6.	Nerūdijančio plieno vamzdžiai	22

4.2.7.	Kitų medžiagų plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės	22

4.3.	Sklendės	23

4.3.1.	Pleištinės sklendės	23

4.3.2.	Peilinės sklendės	23

5.	Eksploatacijos ir priežiūros personalo instruktavimas	23

6.	Technologinio proceso garantijos	23

7.	Nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumo bandymai	24

- ______________________

- Bendrieji reikalavimai

  - Bendra informacija

Šioje Techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai Upynos kaimo nuotekų valymo įrenginių (toliau - NVĮ) projektavimui ir statybos darbams, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms.

Šioje techninėje specifikacijoje  pateikti reikalavimai bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.

Galutinis šio pirkimo tikslas - užtikrinti vartotojams tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.

Viešojo pirkimo laimėtojas (toliau- Rangovas, Tiekėjas) turės savo lėšomis atlikti geologinius/geotechninius tyrimus, topografinio(-ių) plano(-ų) parengimą, parengti nuotekų valymo įrenginių statinio projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, juos suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti reikalingas visuomenės informavimo  procedūras, gauti visus leidimus, sutikimus, reikalingus Darbams pradėti, atlikti, juos ir užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka bei perduoti Perkančiajam subjektui UAB „Telšių vandenys“ (toliau – Užsakovas, Statytojas).

Šiame priede pateikti reikalavimai Darbams turi būti suprantami kaip orientaciniai – Rangovas yra atsakingas už statinio projektinių pasiūlymų ir statinio techninio darbo projekto rengimą (bendrai kartu toliau vadinama – projektavimu, Statinio projektu), Darbų atlikimą, už nuotekų valymo įrenginių efektyvų darbą ir ekonomišką veikimą ir galutinio rezultato (reikalingų nuotekų išvalymo rodiklių) pasiekimą.

Rangovas turi gauti visas prisijungimo sąlygas, leidimus, suderinimus, reikalingus projektavimui, statybos darbams, darbų valdymui ir statinių naudojimui. Užsakovas kreipsis į institucijas, kad gauti leidimus, kuriuos privalo gauti tik Užsakovas.

Esant poreikiui, Rangovas turės gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Projektavimo paslaugos, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą ir ekspertizės atlikimą, turės būti suteiktos per 13 mėn., statybos darbų atlikimo terminas- 6 mėn. Rangovo Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas 19 mėn. Dėl nenumatytų, nepriklausančių nuo Rangovo aplinkybių, galimas sutarties pratęsimas  1 k. 1 mėn.

  - Esama situacija

Upyna, kaimas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, 8 km į šiaurės rytus nuo Luokės; seniūnijos centras. Per kaimą teka Upyna (Virvyčios dešinysis intakas).  Gyventojų skaičius Upynos k. 2024 m. buvo 411 gyventojų.

Upynos kaime yra išvystyta centralizuoto vandens tiekimo gyventojams paslauga, kuria naudojasi 135 abonentai.  Centralizuotos nuotekų valymo paslaugos gyventojams nėra teikiamos. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Telšių rajone didžiąją dalį prižiūri ir atlieka UAB „Telšių vandenys“.

Norint padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, Upynos gyventojams reikalinga pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius bei tiesti naujus nuotekų tinklus. Vadovaujantis 2023 m. liepos 21 d. Nr. D1-243 patvirtintos 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ gairėmis buvo parengtas investicijų projektas.

Atskiru projektu (ne šio pirkimo apimtyje) numatoma Upynos kaime pakloti 1,6 km savitakinių ir slėginių buitinių nuotekų surinkimo tinklų, įrengti 70 nuotekų išvadų iki gyventojų sklypų ribos.

  - Darbų vieta

Darbai bus vykdomi Upynos kaime, žemės sklypas unikalus. Nr. 4400-6424-9212, adresas: Telšių rajono sav., Upynos seniūnija, Upynos kaimas, Naujoji g. 1N. Žemės sklypas priklauso savivaldybei.

NVĮ

Upynos nuotekų valyklos situacijos schemos. Šaltiniai: www.arcgis.com

Planuojami NVĮ nepatenka į saugomas teritorijas. Esami nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

  - Klimatinės ir geologinės sąlygos

Rangovas, projektuojant ir vykdant statybos darbus, turi būti susipažinęs su klimato sąlygomis, vyraujančiomis ar galinčiomis vyrauti projekto rajone.

Klimatinės sąlygos pagal STR 2.01.12:2024 „Statybinė klimatologija“ (arčiausia stotis Telšiai):

vidutinė metinė oro temperatūra 	7,2 oC,

absoliutus oro temperatūros maksimumus 	35,0 oC,

absoliutus oro temperatūros minimumas – 	–26,6 oC,

metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 	79 %,

vidutinis metinis vėjo greitis – 	3,1 m/s,

maksimalus vėjo greitis – 	32 m/s,

vidutinis metinis kritulių kiekis 	795 mm,

maksimalus paros kritulių kiekis 	83,2 mm,

vidutinis maksimalus sniego dangos storis per parą 	32 cm,

maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 10 metų – 	63 cm,

maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 50 metų – 	92 cm.

Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka, privalo atlikti inžinerinius geologinius tyrimus ir pateikti jų atskaitas pagal STR 1.04.02:2011 nuostatas.

  - Statybos darbų aikštelė

Rangovo atsakomybės ribos vykdant Darbus yra nuotekų valymo įrenginių teritorija ir išleistuvas iki  Upynos upės. Rangovas, iki Darbų pradžios, turi fiksuoti privažiavimo prie nuotekų valymo įrenginių sklypo kelių dangų stovį, o atlikus Darbus visos esamos dangos turės būti atstatomos į buvusį būvį (išskyrus, jei šioje Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta kitaip).

Rangovas turi užtikrinti saugą ir tvarką statybvietėje nuo statybvietės perdavimo jam iki Darbų užbaigimo. Rangovas turi numatyti ir įrengti saugos, įspėjamuosius ženklus, aptvėrimus ir atitvarus, kiek tai reikalinga.

Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka turi įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį.

Statybų eigoje statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, statybvietėje susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Laikini statiniai ir sanitarinė įranga, laikinas vandens tiekimas, laikinas elektros energijos tiekimas

Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal teisės aktus, reglamentuojančius statybvietės įrengimą, darbų saugą. Rangovas turi įrengti Statybvietę teisės aktų nustatyta tvarka.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi apmokėti Rangovas.

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikino vandens tiekimu, reikalingu statybos darbams, administracinėms patalpoms.

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu.

Rangovas turi aprūpinti patalpomis, būstais ir kitomis būtinomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus, tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo įstatymų reikalavimų.

  - Darbų sauga, darbų vykdymas žiemos metu

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir/ar kitų darbuotojų sveikatai, tinkamai apmokyti ir instruktuoti.

Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Šaltuoju metų periodu statybos darbai gali būti  sustabdyti arba pristabdyti (Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį pagal Rangos sutarties sąlygas) jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis pagal teisės aktus yra neįmanomas ir/ar labai sudėtingas, netinkamas.

  - Pagrindinės darbų apimtys ir Rangovo atsakomybės

- Numatoma Upynos k. suprojektuoti ir pastatyti naujus šiuolaikiškus nuotekų valymo įrenginius.

Rangovas atsako už statinio projektinių pasiūlymų ir statinio techninio darbo projekto parengimą ir jų suderinimą, patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, Darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą (išskyrus leidimus, kuriuos gauti turi Užsakovas), eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą. Rangovas taip pat bus visiškai atsakingas už nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbus, baigiamuosius bandymus. Rangovas bus atsakingas už tai, kad, esant projektinėms sąlygoms, būtų pasiekti reikalaujami valytų nuotekų kokybinių rodiklių rezultatai, užtikrintas Rangovo su pasiūlymu pateiktame Pirkimo sąlygų  10 priede „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“, deklaruotas nuotekų valymo įrenginių efektyvumas.

Rangovas turės atlikti visus reikalingus darbus, kad nuotekų valymo įrenginiai galėtų veikti automatiniame režime, užtikrindami Pirkimo dokumentuose nurodytus valytų nuotekų kokybinius rodiklius. Duomenys apie nuotekų valymo įrenginių darbą, matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į UAB „Telšių vandenys“ dispečerinę. Turi būti užtikrintas reikiamas įrenginių aprūpinimas elektros energija, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, naujas technologinis modulinis statinys (pastatas), į nuotekų valyklą turi būti įrengtas žvyro-skaldos dangos įvažiavimas iš esamo kelio ir betono trinkelių arba lygiaverčių medžiagų dangos apsisukimo aikštelė NVĮ teritorijoje, o taip pat aptvėrimas su dvivėriais rakinamais vartais. Nuotekų valymo įrenginiai turi būti apšviesti.

Darbų apimtys:

- Pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR1:01:2023 atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus;

- Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;

- Parengti statinio(-ių) projektą (projektinius pasiūlymus, atlikti visuomenės informavimo procedūrą,  techninį darbo projektą),suderinti su Užsakovu, valstybės (savivaldybės) institucijomis bei kitais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka, gauti statybą leidžiantį dokumentą;

- Pateikti statinio projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti jį pagal privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas);

- Pranešti apie  darbų pradžią IS Infostatyba ir pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą atlikti Darbus;

- Parengti ir pateikti NVĮ eksploatavimui reikalingą dokumentaciją: schemas bei instrukcijas ir kt. lietuvių kalba, apmokyti eksploatuojantį personalą;

- Baigus Darbus parengti išpildomąją dokumentaciją ir sklypo bei statinių kadastrinę(-es) matavimų bylą(-as);

- Parengti ir pateikti visus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimui, įkelti į IS Infostatybą,  užpildyti ir  gauti patvirtiną statinio  ekspertizės rangovo deklaraciją apie statybų užbaigimą, užregistruoti deklaraciją.

  - Mokymai Užsakovo darbuotojams

Rangovas turi savo sąskaita, pagal su Užsakovu suderintą programą, organizuoti ir pravesti ne trumpesnius, nei 4 val. mokymus  kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu UAB „Telšių vandenys“  patalpose bei NVĮ sumontavimo vietoje  6  Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti sumontuotą įrangą bei tinkamai valdyti nuotekų valymo technologinius procesus.

  - Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamento GKTR 2.11.03:2014 reikalavimus. Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti reikalingus išpildomuosius brėžinius, kurie patvirtintų, kad darbai atlikti pagal Statinio projekto reikalavimus. Rangovas turi pateikti išpildomųjų brėžinių komplektą laisvai prieinamais skaitmeniniais formatais (failais) ir 1 egz. popieriniu formatu. Rangovas yra atsakingas už statinių ir sklypo kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą ir suderinimą su atitinkamomis institucijomis, įskaitant VĮ Registrų centras. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui.

  - Pagrindiniai teisės aktai

    - Pagrindiniai teisės aktai, susiję su Rangos sutarties įgyvendinimu ir darbų atlikimu yra:

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472.;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-71;

    - Statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;

- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;

- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

- STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“;

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

- STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“.

    - Statybos normos:

- RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“;

- RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“;

    - Kiti dokumentai:

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193;

- Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

- Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo;

- Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas ,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“, visi tiekiami statybos produktai, nurodyti reglamentuojamų statybos produktų sąraše, turi turėti eksploatacinių savybių ir atitikties deklaracijas arba eksploatacinių savybių deklaracijas, arba turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015.

Visi aukščiau išvardinti ir kiti aktualūs ir svarbūs teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais. Nurodyti tik pagrindiniai teisės aktai, Rangovas turi vadovautis visais aktualiais teisės aktais, galiojančiomis normomis.

- Specialieji reikalavimai nuotekų valyklai

  - Bendroji apžvalga

Nauji NVĮ bus statomi Upynos kaime suformuotame ir įregistruotame žemės sklype.

Būsimus nuotekų valymo įrenginius eksploatuos UAB „Telšių vandenys“.

Nuotekos į valyklos teritoriją atitekės savitakiniu nuotekų tinklu ir slėginiu tinklu iš Upynos k. Nuotekų savitakinių ir slėginių tinklų projektavimas ir statyba nėra šio pirkimo sudedamoji dalis. Tam bus paskelbtas atskiras konkursas.

Planuojamas projektinis NVĮ hidraulinis našumas 65 m3/d, projektinė apkrova 347 GE.

  - Pagrindiniai reikalavimai rezultatui

Būsima nuotekų valykla turės dirbti stabiliai ir patikimai bei efektyviai, esant sezoniniams ir/ar paros nuotekų debito ir taršos svyravimams.

Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas (biologinio nuotekų valymo grandis su antriniais nusodintuvais) turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų vienodų lygiagrečių technologinių linijų. Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.

Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti. Rangovas, projektuodamas NVĮ, turi numatyti statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ reikalaujamas priemones, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir techninės priežiūros (nuotekų valymo įrenginiuose pvz. atsarginius pajėgumus, apvedimo linijas).

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi būti užtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos normų.

  - Reikalavimai Statinio projektui

    - Statinio projektas- buitinių nuotekų valymo įrenginių (toliau-nuotekų valyklos, NVĮ) statybos projektas. Kai rengiamas  statinio projektas ir privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas.

    - Rangovas, ruošdamas Statinio projektą, turi vadovautis ne tik šia Technine specifikacija, bet ir visais Pirkimo dokumentais, taip pat ir savo pateiktu pasiūlymu. Statinio projektas turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir reglamentus bei kitus teisės aktus.

    - Rangovas, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1:01:2023, turi atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus; pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;

    - Rangovas pagal Užsakovo suteiktus įgaliojimus gauna prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiąsias sąlygas;

    - Parengia projektinius pasiūlymus, sprendinius suderina su Užsakovu,  gauna statybą leidžiantį dokumentą, parengia techninį darbo projektą (TDP), sprendinius pristato ir suderina su Užsakovu;

    - Rangovas turės parengti šias TDP dalis: bendrąją, architektūrinę, konstrukcijų, technologijos, sklypo plano, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, lauko elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir telekomunikacijų, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizavimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo,  ekonominę.

- PASTABA: Galutinę techninio darbo projekto sudėtį nustato projektą rengiantis statinio projekto vadovas.

    - Pateikia Užsakovo atrinktam Statinio projekto ekspertizės rangovui (ekspertizės paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas). Rangovas atsakingas už TDP koregavimą, tikslinimą pagal ekspertų pastabas ir galutinio TDP parengimą, kuriam būtų galima išduoti teigiamas bendrosios ekspertizės išvadas.

    - Rangovas turės pateikti Užsakovui  du (2) pilnai sukomplektuotus projektinių pasiūlymų ir TDP popierinius egzempliorius ir vieną (1) elektroninėje  USB laikmenoje, įskaitant brėžinius pdf ir dwg arba lygiaverčiais formatais, tekstines bylas word formatu, skaičiavimus excell formatu arba lygiaverčiais.

    - Rangovas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto bylomis perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas pirkimo sutarties pagrindu. Rangovas  nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir/arba pavienes jos dalis).

    - Terminai:

      - Geologinių, geotechninių tyrimų (jei reikalinga TDP parengimui) atlikimas, topografinio plano parengimas- per 2 mėn. nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos;

      - Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas, prisijungimo techninių sąlygų gavimas, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui (jei reikalinga) parengimas : pradžia- nuo reikalingų geologinių, geotechninių tyrimų atlikimo  , trukmė- 4 mėn.;

      - Statybą leidžiančio dokumento gavimas: pradžia-Rangovas, po projektinių sprendinių parengimo, suderinimo su Užsakovu ir Užsakovo patvirtinimo (patvirtinimo raštą ar kitą dokumentą, arba vizą ant projektinių sprendinių Užsakovas privalo pateikti per 5 kalendorines dienas nuo tinkamai parengtų, sprendinių pristatymo, aptarimo nuotoliniu arba tiesiogiai Užsakovui jo patalpose), privalės per 3 d.d. pateikti  dokumentus statybą leidžiančio dokumento gavimui į IS „Infostatyba“ nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo, trukmė 2 mėn.;

      - Techninio darbo projekto parengimas: pradžia- nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, trukmė- 3 mėn. Prieš perduodant parengtą TDP ekspertizės rangovui, Rangovas privalės Užsakovui suderinti , pristatyti TDP sprendinius Plungės g.55, Telšiuose, ir gauti pritarimo (suderinimo) raštą iš Užsakovo. Užsakovas pritarimo TDP sprendiniams raštą išduoda per 3 d.d. nuo tinkamai parengto, jei reikalinga-koreguoto pagal Užsakovo pastabas, pristatyto Užsakovui;

      - Statinio projekto ekspertizės atlikimas: per 60 kalendorinių dienų. Pradžia- Rangovas po Užsakovo pritarimo (Užsakovas pritarimą tinkamai parengtam ir iš anksto suderintiems  TDP sprendiniams turi pateikti raštu per 3 d. d. nuo pilnos apimties TDP gavimo dienos)  parengtam TDP gavimo, privalo per 3 d. d. pateikti pilnos apimties TDP atrinktai ekspertizės paslaugas teiksiančiai įmonei (projekto ekspertizės rangovui). Rangovas atsakingas už TDP koregavimą, tikslinimą pagal ekspertų pastabas ir galutinio TDP parengimą, kuriam būtų galima išduoti teigiamas bendrosios ekspertizės išvadas. Bendras TDP koregavimo pagal ekspertizės pastabas, nurodytas tarpiniame(-iuose) ekspertizės aktuose, terminas negali viršyti 30 kalendorinių dienų (1 mėn.).

      - Rangos darbų atlikimas: per 6 mėn. nuo statybvietės perdavimo, techninio prižiūrėtojo paskyrimo (skiria Užsakovas), pranešimo apie statybos darbų pradžią IS Infostatyba dienos (pranešimą Užsakovo įgaliojimu atlieka Rangovas) iki įvykdytų NVĮ statybos darbų perdavimo-priėmimo (baigiamojo) akto pasirašymo dienos.

  - Įrangos patikimumas ir dubliavimas

Įrengimai turi būti suprojektuoti taip, kad skirtingos jų dalys būtų universalios ir patikimos. Visa proceso automatiką valdanti įranga (pagrindinė įranga, maitinimo, tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo pultai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir kt.) turi būti suprojektuoti su pakankamu rezervu.

  - Normos ir standartai

Projektavimas ir statyba turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius statybos įstatymus, normas ir standartus, laikantis tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Būtina vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais ir kitais teisiniais aktais, paminėtais pirkimo dokumentuose.

  - Matavimo vienetai

Metrinės sistemos matmenų, našumo ir kitų parametrų matavimo vienetai turi būti:

| Pavadinimas | Vienetai |
| --- | --- |
| Ilgis | m |
| Plotas | m² |
| Tūris | m³ |
| Debitas | l/s, m³/h, m³/d |
| Greitis, paviršiaus apkrova | m/s, m³/ m²∙h |
| Temperatūra | °C |
| Slėgis | bar, m v. st. |
| Svoris | kg |
| Energija | kWh |
| Galia | kW |

  - Pagrindiniai reikalavimai darbams ir jų apimtys

Į darbų apimtis (projektavimą ir darbų atlikimą)  turi būti įtraukta visa įranga ir darbai, reikalingi įvykdyti šios Techninės specifikacijos, Pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus (įtraukiant, bet neapsiribojant) ir pasiekti objektui keliamus rezultatus, įskaitant bet neapsiribojant:

- Įrengti nevalytų nuotekų pakėlimo siurblinę (1 vnt) iki srauto gesinimo kameros;

- Įrengti srauto gesinimo kamerą (1vnt), iš jos apvedimo linija (AAA plombuota). (Nevalytų nuotekų mėginio paėmimo vieta);

- Įrengti apvedimo liniją iki išvalytų nuotekų mėginių ėmimo šulinio

- Sumontuoti požeminę nuotekų parengtinio valymo talpą (1 vnt.), kurioje būtų įrengta: nuotekų srauto slopinimo kamera, rankinės grotos, aeruojama smėliagaudė;

- Pastatyti naują technologinį modulinį statinį (pastatą) (1 vnt.), kuriame įrengiamos orapūtės, reagentų dozavimo įranga, elektros ir automatikos valdymo skydas;

- Pateikti smėlio ir nešmenų atliekų konteinerius (4 vnt.) jų laikymo vietą.;

- Įrengti mechaniškai apvalytų nuotekų debito paskirstymo kamerą (1 vnt.);

- Sumontuoti biologinio nuotekų valymo grandį (dengtą) - 2 kompl., kurių kiekvieną sudarytų (keturios) technologinės zonos: anaerobinė (talpa) – anoksinė (denitrifikacijos talpa) – aeracinė ir antrinis nusodintuvas (Nitrifikacijos talpa) ir dumblo tankintuvas (talpa) ;

- Technologiniame statinyje (pastate) sumontuoti po 1 orapūtę kiekvienai technologinei linijai ir bendrai 1 atsarginę orapūtę. Visos šios orapūtės turi būti valdomos per dažnių keitiklius.

- Technologiniame statinyje (pastate) sumontuoti atskirą orapūtę perteklinio dumblo stabilizavimui (tankinimui) (1 vnt.);

- Technologiniame moduliniame statinyje (pastate) įrengti reagentų dozavimo įrangą. Reagentų dozavimas turi būti vykdomas automatiškai;  Regentų dozavimo patalpa turi būti numatyta 1m3 reagentų talpos patalpinimui.

- Įrengti išleidžiamų į aplinką valytų nuotekų debitomatį (1 vnt.);

- Įrengti išvalytų ir nevalytų nuotekų mėginių paėmimo vietas;

- Įrengti požeminę perteklinio dumblo kaupimo ir stabilizavimo talpą-tankintuvą.

- Nuotekų valyklos sklype naujų valymo įrenginių poreikiams pakloti technologinius vamzdynus ir elektros tiekimo bei automatikos signalinius kabelius;

- Įrengti technologinių procesų valdymo ir kontrolės sistemą nuotekų valykloje ir SCADA vizualizacijos sistemoje UAB „Telšių vandenys“ dispečerinėje, esančią Šiaulių pl. 11, Gaudikaičių k., Telšių r. Nuotekų valykloje turi būti numatyta galimybė operatoriui įjungti/išjungti atskirus įrengimus tiek naudojantis automatine valdymo sistema, tiek „rankiniu“ režimu rankenėlėmis ant procesų valdymo el. skydo;

- Sumontuoti, išbandyti, suderinti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinę įrangą;

- Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo - derinimo darbus bei baigiamuosius bandymus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti aptarnaujantį personalą;

- Įrengti nuotekų valyklos teritorijos LED apšvietimą, vaizdo stebėjimo kameras, įžeminimo priemones (žaibosaugą);

- Aptverti nuotekų valymo įrenginius plienine segmentinio tinklo tvora (ne žemesnė kaip 2,5 m) su dvivėriais rakinamais vartais;

- Į nuotekų valyklą turi būti įrengtas žvyro-skaldos dangos įvažiavimas iš esamo kelio. Nuotekų valyklos teritorijoje turi būti įrengta transporto apsisukimo aikštelė su viršutine betono trinkelių arba lygiavertės medžiagos danga (apriboti aikštelės perimetru kelio bortais);

- Aplink nuotekų valymo įrenginius, talpas ir kitus technologinius statinius turi būti įrengti betono trinkelių arba lygiavertės medžiagos  takai (apriboti vejos bortais);

- Valytos nuotekos po apskaitos turi būti išleidžiamos į Upynos upę, numatant reikiamo diametro išleistuvo vamzdį. Jei tiesiant išleistuvo vamzdį būtų pažeisti melioracijos vamzdynai, įrenginiai, numatyti jų atstatymą.

  - Nuotekų valymui keliami reikalavimai

Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti naujus buitinių  nuotekų valymo įrenginius,  kurie

-veiktų sklandžiai bei efektyviai siekiant, kad sąnaudos ir eksploatacijos kaštai būtų kuo mažesni.

- nuotekos būtų išvalomos, atsižvelgiant į visus pirkimo dokumentuose išvardintus reikalavimus bei galiojančius teisės aktus.

Numatomi projektiniai statomos valyklos parametrai pateikiami 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Upynos k. NVĮ (GE 347) projektiniai debitai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Debitas |  |  |
| 1. | Nuotekų vidutinis paros debitas | m3/d | 65 |
| 2. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) | m3/h | 6,8 |
| 3. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) | m3/h | 11,7 |
| 4. |  |  |  |
|  | Nuotekų temperatūra |  |  |
| 5. | Nuotekų vidutinė temperatūra žiemos metu | 0C | + 10 |
| 6. | Nuotekų vidutinė temperatūra vasaros metu | 0C | + 20 |

2 lentelė. Upynos k. nuotekų valyklos (GE 347) projektinės teršalų apkrovos

| Eil. Nr. | Rodiklis | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7/BDS5) | kg/d | 24,29/20,82 |
|  |  | mg/l | 374/320 |
| 2. | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) | kg/d | 41,64 |
|  |  | mg/l | 641 |
| 3. | Skendinčios medžiagos (SM) | kg/d | 24,29 |
|  |  | mg/l | 374 |
| 4. | Bendrasis azotas (Nb) | kg/d | 4,16 |
|  |  | mg/l | 64 |
| 5. | Bendrasis fosforas (Pp) | kg/d | 0,94 |
|  |  | mg/l | 14,5 |

Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, kad skaičiuotinas išvalytų nuotekų užterštumas neturi viršyti toliau (3 lentelėje) nurodytų koncentracijų.

3 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai Upynos k. nuotekų valyklos valytoms nuotekoms

| Parametras | Matavimo vnt. | Vidutinio paros mėginio DLK | Momentinė DLK | Vidutinė metinė DLK | Minimalus išvalymo efektyvumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDS7 | mg O2/l | – | 34* | 23* | – |
| SM | mg/l | – | 50* | 30* | – |
| Nb | mg/l | – | – | 20* | 80 |
| Pb | mg/l | – | – | 2* | 80 |

Pastaba:

DLK – didžiausia leistina koncentracija

*-šiuo metu taikomi išvalymo rodikliai

Vidutinė metinė DLK Pb  bendrasis fosforas 2 mg/l 2025 metai

Rangovui pageidaujant, atliekant technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, bus leidžiama išleidžiamose nuotekose padidinti taršą, išimant reikalingą leidimą.

  - Nuotekų valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai

Šioje Techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai, turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Nuotekų išvalymo procesams turi būti naudojami gerai žinomi ir praktikoje pasitvirtinę nuotekų valymo principai:

- Parengtinis nuotekų valymas (nešmenų, smėlio šalinimas iš nuotekų);

- Biologinis nuotekų valymas veikliuoju dumblu.

Rangovo siūlomi sprendiniai turi būti pagrįsti įprastiniu biologiniu nuotekų valymo procesu. Biologinis valymas turi būti suprojektuotas ir pagrįstas skaičiavimais pagal DWA-A 131 standarto arba lygiaverčio naujausios 2016 m. redakcijos metodiką arba kitą, visuotinai taikomą nuotekų biologinio valymo procesų ir įrenginių skaičiavimų metodiką. Rangovo teikiamame pirkimo specialiųjų sąlygų 11 priede " Reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui“  turės būti nurodyta, kokia metodika vadovaujantis yra atlikti technologiniai skaičiavimai.

Biologiniam nuotekų valymo procesui reaktorių su bioįkrova, plėvelinių ir sekos bioreaktorių, augalų ir laistomųjų biofiltrų naudoti negalima.

Rangovas turi užtikrinti, kad jo pasirinkta technologinio proceso konfigūracija ir įrenginių išdėstymas kiek įmanoma sumažintų įrenginių eksploatacijos kaštus, tačiau užtikrintų gerą ir stabilų nuotekų išvalymą. Rangovas (konkurso dalyvis), pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad jis atsižvelgė į minimalius Pirkimo dokumentų reikalavimus. Nuotekų valyklos našumas turi būti ne mažesnis kaip 100 procentų skaičiuotino didžiausio debito ir apkrovos.

Įrenginiai turi turėti patikimas valdymo sistemas, užtikrinančias jų saugų valdymą. Valdymo sistemų projektai turi numatyti automatizuotą nuotekų valymo įrenginių veikimą.

Talpos ir rezervuarai, biologinio nuotekų valymo reaktoriai privalo būti dengti. Įrenginių eksploatavimui, saugumui ir patogiam darbui užtikrinti turi būti įrengiami geri priėjimai, įrangos pakėlimo prietaisai ir kita.

  - Nuotekų apskaita. Debito matavimas

Rangovas turi įrengti išvalytų nuotekų debito apskaitą.

Debito matavimo duomenys (momentinis ir suminis debitai) turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą Užsakovo dispečerinėje.

Esant maksimaliam projektiniam srautui debito matavimo tikslumo paklaida turi neviršyti ± 2%. Matavimo prietaisai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių reglamentų reikalavimus.

Valytų nuotekų apskaitos debitomatis privalo turėti galiojančią metrologinę patikrą.

  - Nuotekų mėginių ėmimas

Rangovas privalo įrengti nevalytų ir išvalytų nuotekų mėginių paėmimo vietas. Siūloma nevalytų nuotekų mėginius imti iš nuotekų srauto slopinimo kameros, o valytų nuotekų mėginius prieš valytų nuotekų debito apskaitos mazgą.

Visi nuotekų mėginiai turi būti imami ir atitikti pagal standartų LST EN ISO 5667-1:2007, LST EN ISO 5667-3:2013, LST EN ISO 5667-10:2011 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Parengtinis nuotekų valymas

Nevalytos nuotekos į Upynos nuotekų valyklą atitekės savitakine ir slėgine linija. Savitakinai ir slėginiai tinklai iki nuotekų valyklos bus projektuojami ir įrengiami atskirai, ne šio pirkimo apimtyse.

Nuotekų valykloje Rangovas turės įrengti požeminę talpą, kurioje įrengiama:

- nevalytų nuotekų pakėlimo siurblinę,

- nuotekų srauto slopinimo kamera/mėginių ėmimo vieta, (iš jos apvadinę liniją iki išvalytų nuotekų  mėginių ėmimo šulinio)

- rankinės grotos ir nešmenų nusausinimo krepšys

- aeruojama smėliagaudė

Ši talpa turi būti uždengta atverčiamais dangčiais, kurie skirti įrangos aptarnavimui ir priežiūrai.

Grotų ir smėliagaudės hidraulinis pralaidumas turi būti ne mažesnis už didžiausią projektinį nuotekų debitą (11,7 m3/h). Rankinės grotos, nešmenų krepšys ir nešmenų grėblys turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė ne prastesnė kaip AISI316 arba lygiaverčio. Grotų protarpiai ne didesni 20 mm .

Smėliagaudė turi būti aeruojamo tipo. Smėlis iš smėliagaudės turi būti šalinamas automatizuotai siurbliu arba erliftu. Nusausintas smėlis turi būti perkeliamas į konteinerį.

Nusausinti nešmenys ir nusausintas smėlis turi būti talpinami į atliekų konteinerius. Turi būti pateikti 4 atliekų konteineriai su ratukais ir atverčiamais dangčiais. Konteinerio tūris apie 240 litrų.

Nuotekos po parengtinio valymo turi būti nukreiptos į nuotekų srauto paskirstymo kamerą.

  - Nuotekų paskirstymo kamera

Į nuotekų srauto paskirstymo kamerą turi atitekėti mechaniškai apvalytos nuotekos ir, Rangovo sprendimu, dumblo vanduo iš dumblo tankintuvo. Bendras nuotekų srautas turi būti paskirstomas į du biologinius reaktorius. Kiekvieną iš nuotekų biologinio valymo linijų remonto atveju turi būti galima uždaryti uždorio arba sklendės pagalba.

Rangovas turės įrengti biologinio valymo įrenginių avarinio apvedimo liniją, per kurią dalis nuotekų būtų apvedamos bioreaktoriaus apžiūros ar remonto atveju. Apvedimo linijoje Rangovas turės įrengti uždarymo sklendę ar uždorį (plombuojamą). Sklendės ar uždorio plombavimą organizuoja Užsakovas. Nuotekų paskirstymo kameroje turi būti nuolat matuojamas pH ir temperatūra.

  - Biologinis nuotekų valymas

Biologiniam nuotekų valymui turi būti numatyti požeminio tipo bioreaktoriai, kuriuose nuotekos valomos biologiškai, naudojant veiklųjį dumblą.

Konkurso dalyvis turi atsižvelgti ir įvertinti šiuos privalomus reikalavimus:

- Siūloma biologinio valymo konfigūracija turi užtikrinti BDS, ChDS, skendinčių medžiagų ir fosforo ir azoto junginių pašalinimą iš nuotekų minimaliomis sąnaudomis;

- Biologinio nuotekų valymo procesai turi būti pagrįsti skendinčio veikliojo dumblo sistema;

- Biologiniam valymui naudoti technologinę schemą, kurioje nėra pirminių nusodintuvų;

- Nors kai kuriuos teršalus galima pašalinti pirminėje valymo stadijoje (parengtinio nuotekų valymo grandis), tai nevertinama rengiant pasiūlymą ir pilnas įtekančių nuotekų srautas bei teršalų apkrova turi būti taikomi biologinio valymo įrenginiams;

- Nuotekų valymo įrenginių projekte turi būti numatyta, kad nuotekų temperatūra gali svyruoti nuo 10 °C iki 20 °C;

- Bioreaktorių atskirtose zonose turi būti užtikrintas geras nuotekų ir veikliojo dumblo mišinio sumaišymas, todėl kiekvienoje technologinė zonoje (išskyrus aeracines (nitrifikacines) zonas, kuriose nuotekos ir dumblas maišomi dugniniais aeratoriais) turi būti sumontuotas reikiamas stacionarių mechaninio nuotekų ir dumblo mišinio išmaišymo įtaisų ar kitų inžinerinių sistemų, kurios užtikrintų tinkamą nuotekų ir dumblo sumaišymą, skaičius;

- Atliekant technologinius bioreaktorių tūrio skaičiavimus priimti, kad veikliojo dumblo koncentracijos reikšmė biologiniame reaktoriuje neviršytų 4 g/l;

- Atliekant technologinius skaičiavimus priimti, kad dumblo tūrio indekso reikšmė yra ne mažesnė kaip 120-150 ml/g;

- Minimalus dumblo amžius turi būti parinktas pagal skaičiavimų metodiką, tačiau negali būti trumpesnis kaip 20 parų;

- Didžioji fosforo taršos dalis turi būti šalinama biologiniu būdu. Fosforo papildomas šalinimas cheminiu būdu turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais 11 priede „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“, kurie pateikiami kartu su konkursiniu pasiūlymu. Nepriklausomai nuo technologinių skaičiavimų rezultatų, reagento tirpalo dozavimui Rangovas turi įrengti reagentų laikymo ne mažiau kaip pageidaujama 1m3 tūrio talpą ir du reikiamo našumo dozatorius. Reagentų dozavimo įranga turi būti montuojama naujame technologiniame pastate;

- Denitrifikacijos proceso suaktyvinimui į anoksines talpas turi būti numatytas išorinio anglies šaltinio dozavimas (pvz. melasos ar pan.). Dozuojamo reagento kiekis turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais, kurie pateikiami kartu su konkursiniu pasiūlymu 11 priede „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“. Nepriklausomai nuo technologinių skaičiavimų rezultatų, reagento tirpalo dozavimui Rangovas turi įrengti reagentų laikymo ne mažiau kaip pageidaujama 1m3  tūrio talpą ir du reikiamo našumo dozatorius. Reagentų dozavimo įranga turi būti montuojama naujame technologiniame pastate.

- Veikliojo apytakinio, perteklinio, nitrifikuoto, denitrifikuoto dumblo tiekimas turi būti numatytas panardinamais oro siurbliais (erliftais) arba mechaniniais panardinamais siurbliais.

- Kartu su pasiūlymu konkurso dalyvis privalo pateikti Pirkimo sąlygų 11 priedą „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ technologinio proceso skaičiavimus, įrodančius, kad jo pasirinkti įrenginiai, talpų tūriai ir pan. yra adekvatūs valomų nuotekų kiekiams ir bus pasiektas reikalaujamas nuotekų išvalymo laipsnis. Turi būti pateikti pagrindinių technologinio proceso grandžių (etapų) skaičiavimai, vadovaujantis DWA-A131 standarto ar lygiaverte metodika. Skaičiavimuose būtina nurodyti koeficientų ir pasirenkamų kintamųjų reikšmes.

  - Dumblo nusodintuvams keliami reikalavimai

Konkurso dalyvis turėtų numatyti ir siūlyti klasikinio tipo vertikaliuosius antrinius nusodintuvus bei turi vadovautis žemiau pateiktais antrinių nusodintuvų įrengimui keliamais reikalavimais:

- Nusodintuvų konstrukcinius elementus pasirenka Rangovas, kuris visiškai atsakingas už tinkamą veikliojo dumblo atskyrimą nuo valytų nuotekų ir grąžinimą į aerotanką bei perteklinio  dumblo  automatinį nukreipimą  į dumblo  tankintuvą;

- Išvalytų nuotekų surinkimo sistema turi būti gaminama iš nerūdijančio plieno AISI316 arba plastiko;

- Technologiniuose skaičiavimuose dumblo tankinimo trukmę priimti ne trumpesnę nei 2,0 h, esant didžiausiam projektiniam valomų nuotekų debitui;

- Antrinių nusodintuvų paviršiaus hidraulinė apkrova turi būti skaičiuojama didžiausiam valomų nuotekų valandos debitui (lietaus metu);

- Antriniuose nusodintuvuose išplaukusio dumblo turi nesusidaryti, tačiau kaip alternatyvinė priemonė turi būti sumontuota įranga, skirta į nusodintuvo paviršių išplaukusio dumblo surinkimui ir pašalinimui.

  - Aeracija

Aeracijai Rangovas turi naudoti dugninius diskinius arba vamzdinius EPDM aeratorius (difuzorius). Skaičiuodamas standartinius deguonies poreikius konkurso dalyvis turi remtis prielaida, kad difuzinei aeracijai deguonies tirpimo alfa faktorius yra 0,6.

Oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš tokių medžiagų:

- Pastate (moduliniame statinyje) iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiaverčio;

- Technologiniuose rezervuaruose po vandeniu iš nerūdijančio plieno AISI316 arba lygiaverčio.

Kiekvienai atskirai aeracijos elementų linijai turi būti numatoma atskira suslėgto oro tiekimo linija su srauto uždarymo ir reguliavimo sklende. Didžiausias tiekiamas į aeracinę sistemą projektinis oro kiekis neturi viršyti 70% maksimalaus aeratorių (difuzorių) pralaidumo.

  - Orapūtės

Naujame technologiniame statinyje (pastate) turi būti sumontuotos mažiausiai trys orapūtės – dvi darbinės orapūtės (po vieną kiekvienai technologinei linijai), trečia - atsarginė. Turi būti numatyta galimybė reguliuoti į biologinio valymą tiekiamo oro debitą. Visos orapūtės turi būti su dažnio keitikliais.

Dumblo aeravimui ir sumaišymui perteklinio dumblo stabilizatoriuje-tankintuve turi būti įrengta atskira orapūtė (gali būti be dažnio keitiklio).

Oro padavimo į bioreaktorius valdymas turi būti atliekamas pagal bioreaktoriuose ištirpusio deguonies koncentraciją (O2 mg/l) ir papildomai pagal laiką (darbo-pauzių režimus). Kiekvienoje technologinėje linijoje turi būti įrengta po vieną ištirpusio deguonies koncentracijos jutiklį.

Skaičiuojant pneumatinius (paduodamo oro) nuostolius ir parenkant reikalingų parametrų orapūtes, prie paduodamo oro hidrostatinio slėgio aerotankuose būtina pridėti ne mažiau kaip 1 m.v.st. slėgį.

Oro tiekimui į bioreaktorių turi būti naudojamos krumpliaratinio tipo orapūtės. Kiekvieno agregato lydinčioje įrangoje turi būti triukšmo slopintuvas, elastinga vamzdinė jungtis, oro filtras, vibracijos slopintuvas, apsauginis vožtuvas arba vožtuvas su triukšmo slopintuvu, triukšmą slopinantis dangtis.

Orapūtės turi būti sumontuotos  pagal  gamyklos (gamintojo) keliamus reikalavimus orapūčių tvirtinimui,  sujungimo su vamzdynu būdui, kontrolės matavimo ir reguliavimo įrangai, įsiurbiamo oro valymo įrangai ir kt.

Orapūtės turi būti įrengtos pagal gamintojo keliamus reikalavimus orapūčių montavimui ir pajungimui.

  - Chemikalų dozavimas

Fosfatų nusodinimui ir papildomam nitratų šalinimui

- Rangovas turės pasiekti fosforo ir azoto junginių išvalymą nuotekose iki keliamų projektinių reikalavimų. Chemikalų dozavimo grandis turi būti apsaugota nuo šalčio poveikio ir suprojektuota taip, kad chemikalų išsiliejimo atveju išsilieję chemikalai būtų saugiai surenkami, apsaugant aplink esančią aplinką (gretimas konstrukcijas, įrenginius, žemės paviršių ir kt.). Reagentai turi būti tiekiami į kiekvieną bioreaktoriaus liniją atskiru siurbliu dozatoriumi, kurio parodymai perduodami į valdymo bloką. Reagento talpos tūris turi būti pakankamas laikyti darbinį tirpalą ne mažiau kaip 30 parų, bet negali būti mažesnis kaip pageidaujama 1m3.

- Fosforo ir nitratų papildomas šalinimas cheminiu būdu turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais 11 priede „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“, kurie pateikiami kartu su konkursiniu pasiūlymu. Reagento dozavimas turi būti vykdomas automatiškai. Reagentas (pvz. aliuminio arba geležies druskos) būtų dozuojamas į Rangovo parinką technologinį tašką. Fosforo papildomam cheminiam nusodinimui turi būti tiekiami ir naudojami tik paruošti koagulianto vandeniniai tirpalai.

- Anglies šaltinis turi būti  dozuojamas į bioreaktorių anoksines zonas (arba, Rangovo sprendimu, į kitą technologinį tašką).

  - Perteklinio dumblo tankinimas ir stabilizavimas

Perteklinis dumblas iš biologinės grandies turi būti tiekiamas į perteklinio dumblo stabilizavimo talpą-tankintuvą. Dumblas tankintuve turi būti kaupiamas ne trumpiau kaip 15 dienų.

Talpoje montuojami dugniniai lėkštiniai arba vamzdiniai EPDM aeratoriai (difuzoriai) ir hidrostatinis lygio matuoklis. Nuskaidrėjusio dumblo vandens pašalinimui (ištekėjimui) Rangovas turi numatyti tam skirtus inžinerinius sprendinius. Dumblo talpoje turi būti sumontuotas atvamzdis (su greito prijungimo antgaliu), kuriuo dumblas iš talpos dugno bus išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas tolimesniam tvarkymui. Dumblo tankintuve nusistovėjęs dumblo vanduo šalinamas ir nuvedamas į pvz. nuotekų paskirstymo kamerą prieš biologinio valymo grandį. Dumblą sutankinti būtina iki nemažiau 1,5-2,0% SM.

  - Valytų nuotekų išleidimas

Nuotekų debito matavimo kameroje valytų nuotekų komercinei apskaitai Rangovas turės įrengti elektromagnetinį debitomatį. Debitomačio periodinei metrologinei patikrai atlikti Rangovas privalės pateikti debitomačio ilgio flanšinį vamzdžio intarpą.

Prieš debitomatį turi būti numatyta vieta (kamera/zona) valytų nuotekų mėginiams imti. Po debito apskaitos valytos nuotekos turi būti išleidžiamos į priimtuvą – Upynos upę.

  - Reikalavimai talpų, įrangos aptarnavimui

Prie visų naujų statinių, talpų, rezervuarų nuotekų valyklos teritorijoje turi būti įrengti betono trinkelių/plytelių ar lygiaverčių medžiagų takai. Apsisukimo aikštelė (apribota kelio bortais), reikalinga transporto priemonių apsisukimui valyklos teritorijoje betono trinkelių ar lygiaverčių medžiagų dangos (apribotos vejos bortais).

Į požeminius šulinius turi būti padaryti (agresyviai aplinkai pritaikyti) įlipimai su sandariais dangčiais ir saugaus darbo reikalavimus atitinkančiomis lipynėmis.

Atstumai nuo technologinės įrangos iki pertvarų ar išorinių sienų turi atitikti saugaus darbo ir  eksploatavimo reikalavimus (pakankamos erdvės, reikalingos atskirų mechaninių mazgų išmontavimui ir  sumontavimui ir pan.).

Technologinių talpų pilnam ištuštinimui (įskaitant dumblo talpą-tankintuvą) turi būti numatyti inžinieriniai sprendiniai. Bioreaktoriai gali būti tuštinami įrengiant prieduobes atskirose bioreaktorių zonose (sekcijose) kilnojamam ištuštinimo siurbliui nuleisti arba numatant atskirą ištuštinimo šulinį su sklende (-ėmis).

- Techniniai reikalavimai statybos darbams

  - Prijungimai prie nuotekų šalinimo ir elektros tinklų

Rangovas atsakingas už išorinių nuotekų šalinimo bei elektros tiekimo sistemų pajungimą ir tinkamo veikimo užtikrinimą.

Visos paviršinės nuotekų valymo įrenginių teritorijoje susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Dėl kritulių ir polaidžio susidarys paviršinės nuotekos. Švarios lietaus ir polaidžio nuotekos nuo pastato ir kietųjų dangų gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo.

Užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų nuo kietų dangų tvarkymas turi būti atliekamas pagal galiojančius normatyvus ir taisykles.

Užsakovas yra atsakingas už tinkamo elektros tiekimo užtikrinimą būsimiems nuotekų valymo įrenginiams, įskaitant:

- Elektros galios poreikio ir reikiamos galios užsakymą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO);

- Visų su elektros galios padidinimu susijusių projektavimo ir derinimo paslaugų atlikimą.

Rangovas yra atsakingas už elektros teikimo kabelio suprojektavimą ir įrengimą nuo komercinės apskaitos spintos (KAS) iki nuotekų valymo įrenginių.

Rangovas turi numatyti dyzelinio generatoriaus prijungimo prie įvadinės paskirstymo spintos galimybę ir įrengti dyzelinio generatoriaus pastatymo vietą.

  - Statybinių konstrukcijų projektavimas

    - Statybos metodai

Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti kompleksinę nuotekų valyklą su reikalingomis požeminėmis technologinėmis ir pagalbinėmis talpomis, rezervuarais.

Pagrindinės talpų, rezervuarų konstrukcijos projektuojamos pagal žemiau pateiktus reikalavimus.

Technologiniai rezervuarai (bioreaktoriai, antriniai nusodintuvai, dumblo tankinimo talpa) projektuojami iš monolitinio gelžbetonio, surenkamo gelžbetonio, stiklo pluošto, stiklo emaliu padengto plieno, polipropileno, polietileno ar kitų konstrukcijų, pagamintų gamyklose. Visos gelžbetoninės konstrukcijos, naudojamos nuotekoms, turi būti pagamintos iš aukštos klasės sulfatams atsparaus betono su minimaliu vandens įgeriamumu, o esančios lauke - su pakankamu atsparumu šalčiui. Betono klasė požeminėms talpoms turėtų būti ne žemesnė nei C35/45, W8, F200. Projektavimo darbų metu turi būti laikomasi visų STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimų.

Bioreaktorių uždengime (perdangoje) turi būti numatytas pakankamas vidaus įrangos aptarnavimo liukų (landų) su dangčiais skaičius.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų, Statybos techninių reglamentų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Betonavimo darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio standarto LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus.

Visos nuotekų valymo įrenginiuose montuojamos technologinius įrenginius ir vamzdynus palaikančios konstrukcijos turi būti iš nerūdijančio plieno,  tai turėtų būti įrengta visom palaikančioms konstrukcijoms pvz. dangčių vyriai.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Kopėčių, turėklų ir t.t. konstrukcija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius normatyvus.

    - Nuotekų valymo įrenginių statiniai, talpos

Nuotekų valymo statiniai ir jų dalys, technologinės talpos turi būti suprojektuoti pagal STR 2.02.05:2004 (Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos) taip, kad atlaikytų valyklos ir jos komponentų apkrovas, įskaitant dinaminius efektus, kur su jais susiduriama. Tokios apkrovos turi būti aiškiai nurodytos projektiniuose skaičiavimuose.

Vėjo slėgiai ir sniego apkrovos turi būti apskaičiuoti pagal STR 2.05.04:2003.

Projekte turi būti atsižvelgta į aplinkos temperatūrą  ir talpinamų skysčių temperatūrą, o taip pat į tiesioginių saulės spindulių poveikį.

    - Technologinis modulinis statinys (pastatas)

Orapūčių, reagentų dozavimo įrangos, (regentų sandėliavimo) , elektros tiekimo ir automatikos valdymo skydų sumontavimui numatomas naujas technologinis modulinis statinys (pastatas).

Projektuojamo statinio forma, durys, o taip pat sienų, stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje. Nuo stogo lietaus nuotekos išorine lietaus surinkimo sistema (latakais, lietvamzdžiais) nuvedamos ant laidžių paviršių ir infiltruojasi į gruntą. Išorės durys metalinės, apšiltintos , projektuojamas 1 langas orapūtės patalpoje.

Projektuojamas technologinis modulinis statinys (pastatas) turi būti įžemintas ne tik dėl žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Statinyje turi būti apsauga nuo žaibų iškrovos.

Vartotojo inžinerinių sistemą apsaugai nuo galimų viršįtampių, kylančių dėl žaibo išlydžio, planuojamos viršįtampių apsaugos.

Statinio viduje siūloma numatyti šildymo sistemą elektrinius radiatorius, kurie užtikrintų, kad temperatūra šalčiausiu metu laikotarpiu nenukristų žemiau +5°C. Šildymo prietaisų gabaritai ir pastatymo vietos numatomos statinio projekte.

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui, vėdinimui patalpose turi būti numatyta mechaninė oro tiekimo ir šalinimo sistema.

Statinio viduje numatomas buitinis apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšviestumą, turi būti energiją tausojanti, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvita, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos (energiją tausojančių technologijų) ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

    - Gruntinio vandens apkrovos

Statiniai, talpos ir požeminiai rezervuarai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų vandens apkrovas pakilus jo lygiui.

Jeigu talpų, požeminių rezervuarų užpylimui naudojamas papildomas betono kiekis, viršijantis normalius projektinius konstrukcijos poreikius, pavyzdžiui, siekiant padidinti savąjį svorį plūdrumo efektui panaikinti, toks papildomas betono užpylimas turi būti kiek įmanoma tolygiau paskirstytas tarp pagrindo konstrukcinių elementų.

Rangovas privalo nustatyti maksimalų projektinį išorinio vandens lygį. Statiniai, kurie gali būti išbandomi prieš užpylimą žeme, taip pat turi būti suprojektuoti nulinei išorinei sankasos ar vandens apkrovai kartu su maksimalia vidine vandens apkrova.

Projektuojant požemines talpas, surenkamų elementų šulinius ir pan. projekte turi būti numatyta atsitiktinė sienų apsėmimo iki paaukštintos sienos viršaus galimybė.

    - Statybvietėje susidarančių atliekų tvarkymas

Vykdant statybos darbus, statybvietėje susikaupiančių atliekų tvarkymas turi atitikti Atliekų tvarkymo įstatymo bei Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. Birios (išskiriančios asbesto plaušelius) statybvietėje susidarančios atliekos, turi būti drėkinamos ir pakuojamos į sandarią tarą. Turi būti numatytas atliekų išvežimas laiku. Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti.

    - Sklypo sutvarkymui keliami reikalavimai

Į nuotekų valyklą turi būti įrengtas žvyro-skaldos (įvažiavimas iš esamo kelio)  bei betono trinkelių arba lygiaverčių medžiagų  transporto apsisukimo aikštelė (apribota kelio bortais) nuotekų valyklos teritorijoje. Priėjimo takai iki technologinių talpų, rezervuarų turi būti numatyti iš betono trinkelių arba lygiaverčių medžiagų (apriboti vejos bortais). Tarp priėjimo takų ir žalios vejos ir važiuojamosios dalies turi būti įrengti bortai. Teritorija turi būti aptverta, ties įvažiavimu įrengiami dvivėriai rakinami vartai. Statybvietės neužstatyta teritorija turi būti apsėta žole.

  - Techniniai reikalavimai elektros ir automatikos darbams

    - Reikalavimai fizinei apsaugai

Visi fizinės apsaugos reikalavimai turi būti įgyvendinami vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešojo geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.

Technologiniame pastate įrengiama apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į centralę, po to per GSM modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų ar vartų atidarymą ir įsilaužimą, antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus, palaikančio elektros tiekimą apsaugos sistemai ne trumpiau kaip  8 val., dingus elektros įtampai centralizuotame tinkle.

Projektuojami nuotekų valymo įrenginiai turi būti aptverti ne žemesne kaip 2,5 m aukščio tvora, ant kurios pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais apie draudimą pašaliniams asmenims patekti į zoną. Aptvėrimo stulpų žingsnis turi būti ne daugiau kaip 2,5 metrai. Rangovas turės įrengti 4 metrų pločio rakinamus dvivėrius vartus, architektūriškai derančius prie planuojamos tvoros. Vartai turi būti atidaromi rankiniu būdu.

Nuotekų valymo įrenginiai turi būti apšviesti, ne mažiau 4 vnt.  reikiamo srauto LED technologijos (arba lygiavertės) šviestuvų NVĮ teritorijos kampuose bei  2 vnt. ant  NVĮ technologinio pastato, su judesio dalvikliais.

  - Nuotekų valymo įrenginių darbo kontrolė ir valdymas

Nuotekų valymo įrenginių darbo stebėjimui ir valdymui Užsakovo dispečerinėje turi būti integruoti į Užsakovo turimą SCADA sistemą. Visas technologinis procesas turi turėti du valdymo būdus:

- Automatinis valdymas – pagrindinis režimas;

- Rankinis valdymas – pagalbinis režimas.

Rankinis valdymas skirstomas:

- Vietinis valdymo režimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus;

- Distancinis valdymas atliekamas iš dispečerinio pulto. Valdymą atlieka operatorius.

Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai, pagal nustatytą SCADA sistemos režimą. Operatorius minimaliai periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius, t.y. tikrins matuojamus parametrus, vizualiai vertins atskirų įrengimų: siurblių, orapūčių, reagentų dozavimo įrangos, dumblo tankinimo ir stabilizavimo įrangos ir kt. darbą, keis atliekų konteinerius ir pan.

Technologinės įrangos maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio režimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų, trumpalaikių įtampos dingimų ir kt. priemonės.

Technologiniai procesai, vykdomi Upynos k. nuotekų valykloje, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi Upynos nuotekų valykloje įrengtame AVS ir Užsakovo dispečerinėje.

Taip pat turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes, kurios turi veikti pagal LST EN 62676-1-1 arba lygiavertį, kad būtų užtikrintas viso perimetro stebėjimas, ir atitikti vaizdo kokybės bei įrašų archyvavimo reikalavimus.  Įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti taip, kad informuotų apie teritoriją, saugomą pagal LST EN 50132-7 arba lygiavertį standartą (vaizdo stebėjimo sistemų taikymas). Vaizdo kamerų įrašai turi būti saugiu duomenų perdavimo kanalu perduodami į UAB „Telšių vandenys“ dispečerinėje naujai projektuojamą vaizdo įrašymo įrenginį (NVR).

Nuotekų valyklos duomenys turės būti perduodami GSM ryšiu, per telekomunikacinių paslaugų operatorių į UAB „Telšių vandenys“ dispečerinę. Užtikrinant saugumą nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas turi būti saugus. Nuotolinės prisijungimo programos pagalba turi būti numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti SCADA sistemą. Užtikrinant duomenų saugumą turi būti realizuotas periodinių SCADA sistemos ir jos duomenų kopijų kūrimas.

Nuotekų valyklos įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis.

Signalai, perduodami į PLV neturi viršyti 24V įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal paskutinius technologinio proceso nustatymus. Užduodamų technologinio  proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas turi būti  galimas iš Užsakovo dispečerinės.

Upyno k. nuotekų valymo įrenginiuose turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo.

Rangovas privalės įrengti šiuos kontrolės ir valdymo elementus:

- Technologinės įrangos valdymą per SCADA;

- Technologinei įrangai (jų grupėms) taikyti automatinį ir rankinį valdymo režimus;

- El. spintos IP (apsaugos klasė ≥ IP44) parinkti pagal konkrečios spintos įrengimo vietą;

- Visos valyklos elektros įrenginiams įrengti apsaugas nuo viršįtampių;

- Įrengti natūralią ir priverstinę (mechaninę) vėdinimo sistemą el. spintoje;

- Įrengti suvartojamos elektros energijos apskaitą;

- Įdiegti matuojamų ir kitų duomenų surinkimą bei saugojimą per SCADA.

Visi matavimo prietaisų rodmenys turi būti atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje (nuotekų valykloje) ir tuo pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje Šiaulių pl. 11, Gaudikaičių k., Telšių r.).

  - Reikalavimai matavimo prietaisams

- Visi matavimo prietaisai privalo turėti MODBUS arba PROFINET arba lygiavertes integruotas komunikacines sąsajas, o nesant galimybės naudoti standartinį signalinį 4-20 mA signalą (jutikliams).

- Visi matavimo prietaisai turi turėti galimybę perduoti signalus nuotoliniu būdu. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.

- Visų kontrolės-matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į SCADA sistemą.

- Matavimo prietaisų, taip pat visų  kitų  technologinės  kontrolės ir proceso valdymo įtaisų  techninis  aprašymas  turi  būti   pateiktas  lietuvių  kalba, vertimas  iš  užsienio  kalbos turi  būti  atliktas  kvalifikuoto vertėjo -  tos  srities  inžinieriaus arba Rangovo atstovo, atsakingo asmens.

  - Apsaugos klasės

Turi būti taikomos šios apsaugos klasės:

- panardinamiems jutikliams - 	IP68;

- srieginiams ir flanšiniams jutikliams - 	IP68 (agresyvi aplinka)

- signalų perdavimo įtaisams - 	IP68 (agresyvi aplinka)

  - Kontroliuojami parametrai

Kontroliuojami šie parametrai:

- Smėliagaudės orapūtės būsena (jei naudojama);

- Bioreaktorių orapūčių būsena ir sukimosi dažnis;

- Dumblo stabilizavimo orapūtės būsena;

- Siurblių (jei naudojami) būsena;

- Reagentų dozavimo siurblių būsena;

- Dumblo lygis dumblo tankintuve;

- Ištirpusio deguonies koncentracija bioreaktoriuose;

- pH/T duomenus srauto paskirstymo kameroje;

- Valytų išleidžiamų nuotekų debitas (stebimas, apskaitomas).

Aukščiau pateiktas tik minimalus kontroliuojamų parametrų kiekis. Konkurso dalyvis, savo nuožiūra gali siūlyti papildomus prietaisus ir kontroliuojamus parametrus, priklausomai nuo naudojamos technologijos ir automatikos lygio.

Visi išvardinti parametrai turi būti registruojami ir perduodami į SCADA sistemą.

  - Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai

Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sumontuoti stacionarūs matavimo prietaisai toliau išvardintų parametrų matavimui:

- Valytų nuotekų debitui (kiekiui) matuoti;

- Ištirpusio deguonies koncentracijai ir temperatūrai matuoti bioreaktoriuose;

- pH/T matavimas nuotekų srauto paskirstymo kameroje;

- Lygio matavimas dumblo talpoje - tankintuve.

Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardintos, nuotekų valymo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą pagal Rangovo suprojektuotą ir įdiegtą technologiją.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių.

  - Tipiniai PLC įėjimai/išėjimai

    - Sklendė su elektrine pavara

Sklendei su elektrine pavara turi būti numatyti šie signalai iš PLC:

-	Pilnai atidaryta, pilnai uždaryta (2 DI);

-	Automatinis darbas (1 DI);

-	Gedimas dėl trumpo jungimo ar terminės apsaugos (1 DI);

-	Komanda atidaryti ar uždaryti (2 DO).

    - Reguliuojamos sklendės su elektros pavara

Reguliuojamai sklendei su elektros pavara turi būti numatyti šie signalai iš PLC:

-	Pilnai atidaryta, pilnai uždaryta (2 DI);

-	Faktinė padėtis 4-20 mA (1 AI);

-	Automatinis darbas (1 DI);

-	Gedimas dėl trumpo jungimo ar terminės apsaugos (1 DI);

-	Komanda atidaryti ar uždaryti (2 DO).

    - Tiesioginis variklio paleidėjas

Tiesioginiam variklio paleidėjui turi būti numatyti šie signalai iš PLC:

-	Variklis pasiruošęs/ avarija (1 DI);

-	Variklis dirba (1 DI);

-	Automatinis darbas (1 DI);

-	Komanda paleisti (1 DO).

Variklio paleidėjo grandinė turi turėti apsauginį raktą įtampos atjungimui ir avarinio stabdymo mygtuką.

    - Variklio valdymas su dažnine pavara

Dažnio pavarai turi būti numatyti šie signalai iš PLC:

-	Dažnio pavaros suminis gedimas (1 DI);

-	Variklis dirba (1 DI);

-	Automatinis darbas (1 DI);

-	Dažnio uždavimas 4-20 mA (1 AO);

-	Greitis ar srovė 4-20 mA (1 AI);

-	Komanda paleisti (1 DO).

    - Debitmatis

Debitmačiui turi būti numatyti šie signalai iš PLC:

-	Matuojama reikšmė 4-20 mA (1 AI);

-	Impulsai sumavimui (1 DI).

    - Matuoklis

Matuokliui turi būti numatyti šie signalai iš PLC:

-	Matuojama reikšmė 4-20 mA (1 AI).

    - Dozuojantis siurblys

Dozuojančiam siurbliui turi būti numatyti šie signalai iš PLC:

-	Suveikė apsaugos (1DI);

-	Dozuojančio siurblio užduotis 4-20 mA (1 AO).

  - Proceso kontrolės, valdymo ir  kompiuterinės vizualizacijos aprašymas

Užsakovo dispečerinėje ir nuotekų valykloje esančioje matuojamų parametrų atvaizdavimo sistemoje turi būti matoma:

- Visų įrengimų (orapūčių, dozatorių, siurblių ir kt.) darbinė būklė - dirba, nedirba, yra  automatinio ar rankinio valdymo  režimuose,  ar yra būdingi gedimai ar automatinio valdymo trūkumai (pvz. negaunami signalai ar pan.);

- Nuotekų debitas, su galimybe matyti debito  svyravimų  grafikus ne  mažiau, kaip  6 mėnesiai atgal. Taip pat vizualizacijoje turi  būti  pateikiami  nuotekų debito po valymo  apskaitų parodymai laiko bėgyje nuo pat eksploatavimo  pradžios (grafikas  laiko  ašyje). Trumpiausias užduodamas laiko  intervalas pritekėjimo svyravimams patikrinti - ne daugiau 2 valandos. Apskaita  po  valymo turi  būti įrengta su integratoriumi, kurio parodymai turi būti matomi vizualizacijoje nuo pat eksploatacijos  pradžios  iki  einamo momento;

- Turi būti galimybė gauti visos svarbiausios įrangos darbo sumines motovalandas.

Vizualizacijoje turi būti matomos nuotekų debito paros ir mėnesio ataskaitos (lentelių ir grafikų  pavidalu) su galimybe jas  atspausdinti.

Avariniai pranešimai, kurie turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę:

- Elektros tiekimo sutrikimo atvejai,  įtampos dingimo atvejai;

- Technologinio pastato apsaugos signalizacijos ir priešgaisrinės signalizacijos duomenys.

- Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos

  - Valyklos mechaninės įrangos parinkimas

Technologiniai duomenys, skirti nuotekų valyklos mechaninės įrangos (rankinių grotų, smėliagaudės, dozatorių, siurblių, orapūčių ir kt.) parinkimui pateikti ankstesniuose skyriuose. Čia pateikiami tik techniniai mechaniniai  reikalavimai.

Nuotekų siurbliai turi būti panardinami, išcentriniai su visa pastatymo, jungiamąja armatūra, iškėlimo priemonėmis.

Siurblių bei maišyklių kreipiančiosios ir iškėlimo grandinės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė ne prastesnė kaip AISI316 arba lygiaverčio.

Orapūtės, oro tiekimui į biologinį valymą ir dumblo stabilizavimui turi būti krumpliaratinio tipo.

Aeratoriai - smulkiadispersiniai membraniniai EPDM diskiniai („lėkštelės”) arba vamzdinio  tipo. Aeratorių išdėstymas  turi  atitikti  gamyklos  gamintojos reikalavimus.

Visos mechaninės įrangos gamyklos gamintojos techninės instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba iki statybos užbaigimo procedūros.

  - Vamzdžiai

    - Polietileniniai PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys

PE slėginių bendrosios paskirties vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti Lietuvoje galiojančius standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui.

    - Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys

Polivinilchloridiniai PVC slėginiai vamzdžiai turi atitikti šiuos ar lygiaverčius standartus: LST ISO 4452-2:2011, DS 972, NS 3621, SS 1776 arba lygiaverčius standartus.  Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti min. PN10 darbo slėgiui.

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero arba lygiaverčių medžiagų sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai neturi būti nenaudojami.

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas emaline danga pagal LST EN ISO 11177:2016 arba lygiaverčio standarto, arba aliuminio lydinį su nailono ar pan. danga ir aptaisu.

Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais fasoninės dalys turi būti jungiamos flanšais ar movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys turi būti apsaugomos emalinėmis sistemomis.

Jeigu terpė yra netinkama, neplastifikuoti PVC (NPVC) neturi būti naudojami.

    - Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakos kolektoriams

PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai skersmenys turi atitikti standartą LST EN 1401-1:2004-9 arba lygiaverčio standarto.

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero arba lygiaverčių medžiagų sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami.

Naudotinos vamzdžių klasės turi būti nurodomos techninėse statinio Projekto specifikacijose ir brėžiniuose.

    - Polietileno PE100 RC slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys

Dviejų sluoksnių PE100 RC slėgio vamzdžiai su 10 proc. sienelės storio viršutiniu indikaciniu sluoksniu gali būti naudojami nuotekų ir vandentiekio tinklams tiesti tranšėjoje be pagrindo, jei atlikus detalius geologinius tyrinėjimus nesutinkami silpni gruntai, ir nuotekų ir vandentiekio tinklams kloti, naudojant laisvo įtraukimo metodiką.

PE110 RC slėgio vamzdžiai su apsauginiu išoriniu sluoksniu, atspariu įpjovimams, gali būti naudojami tinklams tiesti gręžimo būdu.

Jei nenurodoma kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti tinkami minimaliam PN10 darbinam slėgiui.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti nuotekoms.

PE vamzdžiai jungiami sandūriniu suvirinimu ir naudojant elektra virinamas movas. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydimu, būtina tiksliai laikytis vamzdžių gamintojo nurodymų.

Su ketinėmis fasoninėmis dalimis PE vamzdžiai jungiami pagal EN 1092-2 ar lygiaverčių standartų reikalavimus, naudojant pritvirtinamus PE atvamzdžius.

    - Technologiniai vamzdynai

Planuojamame sklype turi būti pakloti visi naujų valymo įrenginių eksploatacijai reikalingi inžineriniai tinklai. Tinklų ilgiai priklausys nuo konkrečių Konkurso dalyvio/Rangovo siūlomų sprendinių planuojamame sklype. Sklypo tinkluose numatomi gelžbetoniniai šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui. Savitakinės nuotekynės šuliniams turi būti naudojami g/b žiedai, pagaminti vibropresavimo būdu. Žiedai turi būti su užlankais.

Vamzdynas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad jokie hidrauliniai smūgiai ar savojo konstrukcijos svorio apkrovos nebūtų perduodamos į įrenginių (orapūčių ir pan.) flanšus, korpusus ar kitą mechaninę įrangą.

Visi flanšai turi atitikti LST EN 1092-1:2007+A1:2013 ar lygiavertį standartą.

    - Nerūdijančio plieno vamzdžiai

Visas nerūdijantis plienas, jei naudojamas vamzdžiams ir fasoninėms detalėms turi būti iš AISI 316 arba kitos ne prastesnės nerūdijančio plieno klasės. Oro vamzdynai orapūčių talpoje gali būti AISI 304 plieno klasės.

Turi būti naudojami tiesūs ISO dydžio vamzdžiai (standartai EN 10217-7:2015, EN 10296-2:2005,  DIN 17457, AD2000 W2) arba lygiaverčių standartų . Naudojamų vamzdžių sienelių storis turi būti ne mažesnis nei yra nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje:

Nerūdijančio plieno vamzdžių minimalūs sienelių storiai

| Nominalus dydis | Vamzdžio sienelės storis, mm |
| --- | --- |
| Iki Dsal. 80 imtinai | 1,6 |
| Dsąl. 100 iki Dsąl. 250 imtinai | 2,0 |
| Dsąl. 300 iki 450 | 3,0 |

Sąlyginis (Dsal.) ir išorinis (Do) nerūdijančio plieno vamzdžių skersmuo

| Dsal. Do | 10 17.2 | 15 21.3 | 20 26.9 | 25 33.7 | 32 42.4 | 40 48.3 | 50 60.3 | (65) (76.1) | 80 88.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dsal. | 100 | (125) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) |
| Do | 114.3 | (139.7) | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | (457.2) |
| Dsal. Do | 500 508 | 600 610 | 700 711 | 800 813 | 1000 1016 | 1200 1220 |  |  |  |

Jei įmanoma, reikia vengti skliausteliuose nurodytų vamzdžio skersmenų.

Alkūnės turi būti suprojektuotos kaip ilgi, sklandūs sulenkimai, spinduliu maždaug 1,5 karto nominalaus vamzdžio dydžio ir neturi būti pagaminti iš suvirintų segmentų.

Flanšiniai sujungimai, jei nenumatyta kitaip, turi būti užleidžiamo tipo sujungimai su privirintais žiedais su kakliukais ir laisvais flanšais. Varžtų išmatavimai turi atitikti DIN 2642 ar lygiaverčius standartus.

    - Kitų medžiagų plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės

Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, jų medžiagą, juos projektuoti, montuoti ir jungti reikia griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų.

Jeigu naudojamam vamzdžio tipui slėgiai, apkrovos ir įtempimai yra jam leistinose ribose, nereikia jokių specialių skaičiavimų, parenkant vamzdžius vidinio slėgio atžvilgiu.

LDPE, HDPE, PP ir kiti plastikiniai vamzdžiai negali būti klojami atvirame ore, nes dėl UV spindulių poveikio jie gali tapti trapūs, todėl tokių vamzdžių naudoti neleidžiama.

  - Sklendės

    - Pleištinės sklendės

Sklendės turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiškų jiems standartų reikalavimus. Sklendės turi būti skirtos atitinkamai darbui su vandeniu ir nuotekomis, nominaliam slėgiui 10 bar. Visos sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra 10 bar.

Sklendės velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kanalas tiesus. Korpusas: pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400 ar EN-GJS-450 ar EN-GJS-500 pagal LST EN 1563 standarto  arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Korpusas padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus arba lygiaverčius), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų.

Sklendės turi būti jungiamos flanšais.

    - Peilinės sklendės

Sklendės turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiškų jiems standartų reikalavimus. Korpusas: pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400 ar EN-GJS-450 ar EN-GJS-500 pagal LST EN 1563 standarto standarto  arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Korpusas padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 standarto  arba lygiaverčių standartų reikalavimus arba lygiaverčius),  kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų.

Peilinis uždoris turi būti pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, iškylantis į išorę velenas gali būti iš galvanizuoto plieno.

Sklendžių, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi būti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba PE.

Peilinės sklendės turi būti uždaromos rankiniu būdu sukant uždarymo ratą, ant kurio nurodyta uždarymo kryptis.

- Eksploatacijos ir priežiūros personalo instruktavimas

Rangovas prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimą-derinimą turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas technologinius instruktavimus (bet ne vėliau, nei iki baigiamųjų bandymų pabaigos) turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymą ir valdymo instrukciją (-as).

Užsakovo personalas turės būti instruktuojamas paleidimo-derinimo laikotarpiu.

Rangovas nebus atsakingas už jo instruktuojamų žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi Užsakovą informuoti apie tuos instruktuojamus asmenis, kurių, jo nuomone, negalima tinkamai instruktuoti.

Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami apie teorinius nuotekų valymo procesų ir Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus, pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą. Rangovas turės instruktuoti lietuvių kalba.

Užsakovo įrangos aptarnavimo ir priežiūros specialistai apie įrangos veikimo principus, eksploatacijos ypatumus ir priežiūrą turės būti instruktuojami paleidžiant įrenginius.

- Technologinio proceso garantijos

Rangovas yra atsakingas už tai, kad nuotekų valymo įrenginių procesas vyktų pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus, Statinio projektą bei Rangovo pasiūlymą ir būtų pasiektas reikalaujamas nuotekų išvalymo efektyvumas. Rangovas turi užtikrinti technologinio proceso stabilumą ir visų nurodytų rodiklių pasiekimą. Pastatytų NVĮ išvalymo efektyvumas tikrinamas efektyvumo bandymų metu. Bandymų procedūros yra aprašytos 7 skyriuje.

Rangovas garantuoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, esant projektinėms sąlygoms, valytų nuotekų kokybiniai parametrai (teršalų likutinės koncentracijos) neviršys valytoms nuotekoms keliamų užterštumo reikalavimų ir pasieks dumblo tankinimo reikalavimus. Jei išvalymo efektyvumas ir nustatyti reikalavimai nebus pasiekti, Rangovas įsipareigoja mokėti baudas, kaip tai nurodoma Rangovo pateiktose garantijose, nurodytose pirkimo sąlygų 16 priede „Technologinio proceso garantija“ (16 priedą reikalaujama pateikti iš galimo Pirkimo laimėtojo).

- Nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumo bandymai

Rangovas turi atlikti nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumą nustatančius bandymus - baigiamuosius bandymus. Baigiamieji bandymai atliekami iki darbų perdavimo-priėmimo (baigiamojo) akto pasirašymo dienos ir deklaracijos apie statybos užbaigimą sudarymo. Bandymų metu Rangovas turi įrodyti, kad pastatyti nuotekų valymo įrenginiai pasiekia nustatytą ir reikalaujamą išvalymo efektyvumą ir jie visiškai atitinka Rangovo pasiūlyme deklaruotus rodiklius (sąnaudas ir eksploatacinius kaštus).

Pastatęs nuotekų valymo įrenginius Rangovas turi įrodyti/pagrįsti, kad jo nuotekų valymo įrenginiai išvalo nuotekas iki reikalaujamo lygio. Rangovas turi atlikti bent du išvalymo efektyvumą įrodančius laboratorinius  tyrimus. Tyrimai turi būti atliekamas tokiu metu, kai į nuotekų valymo įrenginius nepatenka dideli lietaus ir polaidžio vandens kiekiai, kurie galėtų iškreipti tyrimų rezultatus.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią iki tyrimų pradžios.

Bandymą galima pradėti, kai:

- hidrauliškai išbandytos visos talpos,

- atliktas įrenginių individualus ir kompleksinis bandymas bei funkcionalumo patikrinimas su švariu vandeniu (parengtinio valymo įrangos (grotų, smėliagaudės), orapūčių, dozatorių, aeravimo sistemos, maišymo įtaisų, kitų mechaninių mazgų ir įtaisų) ir Užsakovui pateikta atitinkama dokumentacija,

- visoms technologinėms grandims užtikrintas pastovus elektros energijos tiekimas, pilnai baigti elektrotechnikos-automatikos ir mechanikos paleidimo derinimo darbai, išskyrus kai kuriuos smulkius pataisymus proceso valdyme ir SCADA sistemoje, kas turi būti  suderinta su Užsakovu.

Už visas eksploatacines išlaidas baigiamųjų bandymų metu pilnai yra atsakingas Rangovas, išskyrus už elektros energijos sąnaudas ir Užsakovo personalo darbo laiko apmokėjimą bandymų metu.

Tyrimo metu imami atitekančių ir išleidžiamų po valymo nuotekų mėginiai. Tyrimų metu taip pat turi būti matuojamas ištekančių nuotekų debitas. Tyrimų metu Rangovas atsako už visus laboratorinius tyrimus, reikalingus atliekant technologinių procesų darbo kontrolę pagal visas procedūras ir tvarką. Turi būti matuojami tie rodikliai, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos teisės aktai: septynių parų biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), skendinčios medžiagos (SM), bendras azotas, bendras fosforas. Tam, kad įrodyti nuotekų valymo procesų atlikimo teisingumą, kontrolės testų rezultatai, pagal visus reglamentuojamus parametrus turi neviršyti reikalaujamo išvalymo efektyvumo pagal normatyvus.

Nuotekų mėginių laboratorinis tyrimas turi būti atliekamas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas.

Jei bandymų rezultatai neatitinka reikalavimų, Rangovas privalo imtis procesų atitaisymo ir pritaikymo priemonių ir bandymai kartojami, kai tik užbaigiami atitaisymo darbai. Visas su atitaisomaisiais darbais susijusias išlaidas turi padengti Rangovas.

Garantiniai terminai nustatyti Rangos sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

PRIEDAI:

- Sklypo planas, 1 lapas;

- VĮ Registrų centras NT registro išrašas, 2 lapai;

- Žemės sklypo  panaudos sutartis,3 lapai.