# Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS.

  - Pirkimo objektas – atvirkštinės osmozės įrenginio (toliau - AOĮ) membranos DOW Filmtec BW30HRLE-440 arba lygiavertės, įskaitant užterštų membranų keitimo naujomis, naujų membranų tiekimo (toliau – Prekės), profilaktinės priežiūros paslaugos sutarties galiojimo laikotarpiu (toliau – Paslaugos).

  - Bendra pirkimo apimtis:

- Visų reikalingų detalių ir medžiagų tiekimas;

- Naujų membranų ir reikalingų medžiagų sumontavimo paslaugos;

- Bandymo ir paleidimo – derinimo paslaugos;

- Profilaktinė priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Pradinis vanduo yra Neries upės vanduo. Pradinis vanduo išvalomas nuo mechaninių priemaišų mechaniniuose filtruose. Išvalytas vanduo nuo kietųjų dalelių, apdirbamas koaguliantu ir dezinfekuojamas. Dezinfekuotas vanduo tiekiamas į ultrafiltracijos įrangą. Po ultrafiltracijos vanduo tiekiamas į AOĮ.

  - Vandens minkštinimui yra sumontuoti du AOĮ, kurių bendras projektinis našumas 56 m3/h. Vandens debitas prieš vieną AOĮ – 37,3 m3/h. Vieną AOĮ sudaro penki aukšto slėgio korpusai. Kiekviename korpuse yra po šešias membranas. Vieno AOĮ pirmą pakopą sudaro 3 korpusai (18 membranų), antrą pakopą - 2 korpusai (12 membranų). Iš viso viename AOĮ sumontuotos 30 membranų, dvejose AOĮ – 60 membranų.

  - Keičiamas AOĮ membranų skaičius - 30 vnt.

  - Prieš kiekvieną AOĮ sumontuoti aukšto slėgio siurbliai, kurių vieno našumas 45 m3/h. Prieš siurblį vanduo apvalomas mechaniniai filtrais, kurių pralaidumas 5 µm. Lentelėje Nr. 1 pateikti pagrindiniai vieno AOĮ techniniai duomenys.

1 lentelė. AOĮ techniniai duomenys.

| Tipas |  | dviejų laipsnių |
| --- | --- | --- |
| Permeato debitas | m3/h | 28 |
| Įtekančio į AOĮ vandens debitas | m3/h | 37,3 |
| Darbinis slėgis | bar | iki 8 |
| Stabilizuotų druskų šalinimas | % | 99.3 |
| Minimalus druskų šalinimas | % | 99.1 |
| Maksimali darbinė temperatūra | oC | 45 |
| pH intervalas (darbinėmis sąlygomis) |  | 2-11 |
| Trumpalaikis (30 min) pH intervalo pokytis |  | 1-13 |
| Skendinčių medžiagų tankio indeksas SDI |  | ≤5 |
| Efektyvumas | % | 74,99 |

  - Principinė cheminės vandens valyklos AOĮ schema bei AOĮ korpuso schema pateikti 1 priede.

  - Šiuo metu cheminės vandens valykloje AOĮ sumontuotos gamintojo DOW Filmtec BW30HRLE-440 modelio membranos. Membranų matmenys su brėžiniu ir specifikacija pateikta 2 priede.

  - Tiekėjas turi pateikti naujas (neatnaujintas, neatrestauruotas) DOW Filmtec“ BW30HRLE-440 arba lygiavertes, ne prastesnių techninių parametrų, membranas bei visas reikalingas detales, medžiagas membranų sumontavimui.

  - Tiekėjas, parinkdamas kitų gamintojų lygiavertes membranas, pateikia techninius duomenis ir prisiima visą atsakomybę, kad siūlomos membranos atitiks esamos įrangos techninius projektinius ir kokybinius vandens reikalavimus, pagal tiekiamo vandens kokybinius parametrus.

  - Lygiaverčių membranų atitikties įrodinėjimo atsakomybė tenka Tiekėjui.

  - Tiekėjas turi sumontuoti naujas membranas į korpusus. Atlikus darbus dezinfekuoti AOĮ ir prieš paleidžiant vandenį į bendrą vandens tiekimo sistemą atlikti mikrobiologinį vandens tyrimą.

  - Keičiant membranas, turi būti pakeistos visos tarpinės ir sandarinimo elementai.

  - Tiekėjas turi atlikti įrenginio paleidimo derinimo paslaugas. AOĮ atidirbus 24 darbo valandas, turi būti sureguliuoti srautai, slėgiai ir antiskalanto dozė bei pateikti cheminiai tyrimai apie antiskalanto veikliosios medžiagos kiekius koncentrate. Vandens kokybiniai rodikliai negali būti blogesni, nei nurodyta projekte „E-2 chemijos ūkio šilumos tinklų papildymo vandens gamybos technologinės linijos rekonstrukcija“.

  - Galimas žemesnis slėgis po siurblio, bet srautai ir vandens kokybė turi atitikti 2 lentelėje pateiktas projektines vertes.

| Vandens srautas į AOĮ | ≤ 40m3/h |
| --- | --- |
| Vandens slėgis prieš AOĮ | ≤10 bar |
| Permeato srautas | ≥ 28,0 m3/h |
| Koncentrato srautas | ≤ 9,34 m3/h |
| Vandens nuostoliai | ≤ 25% |
| Permeato laidumas | ≤ 20 µS |

2 lentelė. AOĮ maksimalūs vandens srautų, slėgių bei vandens nuostolių parametrai.

  - Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus vandens pratekėjimus 6 (šeši) mėnesių laikotarpiu po AOĮ paleidimo atsiradusius vietose, kurios buvo ardomos membranų keitimo metu.

- PROFILAKTINĖ PRIEŽIŪRA

  - Sutarties galiojimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo metu, Tiekėjas įsipareigoja vykdyti profilaktinę priežiūrą.

  - Tiekėjas, AOĮ po paleidimo atidirbus 1 (vieną) mėnesį, vykdo AOĮ profilaktinę priežiūrą. Jos metu privalo įvertinti, ar Užsakovo personalas tinkamai eksploatuoja sistemą, vadovaudamasis gamintojo rekomendacijomis ir technine dokumentacija. Vertinimas turi apimti:

- Sistemos naudojimo režimų atitikimą rekomenduojamiems parametrams;

- Tinkamą filtrų ar/ir kitų komponentų keitimo dažnį;

- Eksploatacijos žurnalų ir duomenų analizę;

- Darbuotojų informuotumą apie AOĮ veikimo principus.

  - Vertinimo rezultatai turi būti pateikti techninėje ataskaitoje su rekomendacijomis dėl eksploatacijos gerinimo, jei nustatomi nukrypimai.

  - Pakartotinė profilaktinė priežiūra atliekama įrangai atidirbus 6 (šešis) mėnesius. Kitos 2 profilaktinės priežiūros bus atliekamos pagal poreikį, informavus Tiekėją el. paštu prieš 1 mėn.

- GARANTIJOS

  - Garantinis laikotarpis Prekėms – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, Paslaugoms - ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

  - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas yra atsakingas už visus Prekių defektus ir juos šalina savo jėgomis bei savo lėšomis.

  - Tiekėjas privalės pradėti šalinti defektus per 36 val. nuo pranešimo elektroniniu paštu apie defektą pateikimo datos. Defektas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo elektroniniu paštu apie defektą dienos. Jeigu defektui pašalinti reikės pristatyti reikiamas dalis, Tiekėjas privalės pateikti ir pašalinti defektą per kitą pagrįstai trumpiausią šalių suderintą su laiką.

- KITI REIKALAVIMAI.

  - Pirkėjas pagal poreikį organizuos susitikimus su Tiekėjais dėl AOĮ apžiūros. Objekto apžiūra bus vykdoma dalyvaujant Pirkėjo atstovui. Tokie susitikimai su Tiekėjais bus vykdomi ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Prekių pristatymo, sumontavimo vieta: Elektrinės g. 2, Vilnius. Tiekėjas pristatys ir sumontuos Prekes ne vėliau kaip per 84 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Membraniniai filtravimo moduliai turės būti sumontuoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateikta:

    - atitikties deklaracija;

    - lietuvių kalba reikalinga tinkamai eksploatacijai dokumentacija (priežiūros, įrangos cheminio plovimo ir kita informacija, reikalinga tinkamai eksploatacijai) membranų garantiniu laikotarpiu;

    - parametrai, kurie stebimi prieš ir po AOĮ, bei periodiškumas;

    - kita gamintojo numatyta dokumentacija.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4. punktu prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Priedai:

1 priedas –  Principinė cheminės vandens valyklos AOĮ schema bei AOĮ korpuso schema.

2 priedas – DOW Filmtec BW30HRLE-440 modelio membranų matmenys su brėžiniu ir specifikacija.

_______________

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr