DĖL (2026-ESO-13) NK 110/35/10 KV RŪDIŠKIŲ TP, TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., MARKŪNŲ K., ONUŠKIO G.9 IR 35/10 KV PALUKNĖS TP, TRAKŲ R. SAV., PALUKNIO SEN., MADŽIŪNŲ K., PUŠŲ G. REKONSTRAVIMO DARBŲ (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI) PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2026-ESO-13) NK 110/35/10 kV Rūdiškių TP, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Markūnų k., Onuškio g.9 ir 35/10 kV Paluknės TP, Trakų r. sav., Paluknio sen., Madžiūnų k., Pušų g. rekonstravimo darbų (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kita | Kita | Prašome paaiškinti, kodėl yra keliamas kvalifikacinis reikalavimas AB Litgrid eil. nr. 2 „Tiekėjas turi bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę atlikti (tas pats asmuo gali vykdyti 2.1-2.3 punktuose nurodytų specialistų funkcijas, bet Tiekėjas gali siūlyti ir kelis specialistus): 2.1. Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus (parengti topografinį planą (topo nuotrauką); 2.2. Statinio (-ių) kontrolinę geodezinę nuotrauką; 2.3. Inžinerinių tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką;„ Tačiau pagal darbų aprašymus naujai įrengiama įranga „110 kV kombinuotas matavimo transformatorius“ montuojama ant esamų pamatų ir metalo konstrukcijų. | Atsakydami paaiškiname, kad naujos metalinės atramos bei jų pamatai neprojektuojami, o darbai vykdomi naudojant esamas konstrukcijas ir pamatus, tad keliamas kvalifikacinis reikalavimas dėl geodezinių matavimų atlikimo išties yra perteklinis. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis BPS 6.1 p. šis reikalavimas yra naikinamas. Pridedame patikslintą dokumentą „2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai) (aktuali redakcija)“ |
| 2. | Kita | Kita | Prašome patikslinti kokie darbai turi būti vertinami SDKŽ (2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) ESO (Rudiškių TP).xlsx) eilutėje 4.5 nurodant darbus iš darbų kiekių žiniaraščiu. | Turi būti vertinami visi reikalingi darbai ir medžiagos 0,4 kV skirstyklos montavimui. |
| 3. | Kita | Kita | Prašome patikslinti kokie darbai turi būti vertinami SDKŽ (2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) ESO (Rudiškių TP).xlsx) eilutėje 4.13 nurodant darbus iš darbų kiekių žiniaraščiu. | Turi būti vertinami visi reikalingi darbai ir medžiagos NSSRS ir KSSRS montavimui. |
| 4. | Kita | Kita | Prašome patikslinti kokie darbai turi būti vertinami SDKŽ (2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) ESO (Paluknės TP).xlsx) eilutėje 4.5 nurodant darbus iš darbų kiekių žiniaraščiu. | Turi būti vertinami visi reikalingi darbai ir medžiagos 0,4 kV skirstyklos montavimui. |
| 5. | Kita | Kita | Prašome patikslinti kokie darbai turi būti vertinami SDKŽ (2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) ESO (Paluknės TP).xlsx) eilutėje 4.13 nurodant darbus iš darbų kiekių žiniaraščiu. | Turi būti vertinami visi reikalingi darbai ir medžiagos NSSRS ir KSSRS montavimui. |
| 6. | Techninės specifikacijos | 3.1. 35 KV KOMUTAVIMO ĮRENGINYS SU VAKUUMINIU JUNGTUVU | Ar galime į šią poziciją siūlyti įrangą iš AB ESO sąrašo eil.nr. 29.1.2 NOJA (OSM-38)? | 29.1.2 NOJA į ESO įrašytas kaip 10 kV įrenginys, todėl iš sąrašo jo naudoti kaip 35 kV įrenginio negalima. Tačiau siūlant OSM-38 reikia pateikti techninius dokumentus, įrodančius atitikimą techniniams reikalavimams. |
| 7. | * Kita |  | Prašome paaiškinti koks yra procesas dėl objekto operatyvinių pavadinimų suteikimo. Susiduriame su problema, kai Užsakovo atstovai suteikia klaidingus operatyvinius pavadinimus ir vėliau reikia taisyti projekto bylas. | Tinklo naujų elementų operatyvinius užrašus rangovas užsako ir gauna per TIVIS sistemą. TP tinklo schemą derina techninė priežiūra. |
| 8. | * Kita | Sutarties projektas (Specialioji dalis), Sutarties SD priedas Nr. 5 | Kadangi Užsakovas pateikia galios transformatorių, prašome paaiškinti: - Ar Rangovas turės dalyvauti FAT pas transformatoriaus gamintoją? - Prašome patvirtinti, kad atvykus transformatoriui į objektą, Užsakovas sukels į TIVIS sistemą visus transformatoriaus dokumentus lietuvių kalba. - Prašome patvirtinti, kad Užsakovo teikiamas galios transformatorius bus su lietuviškais užrašais, kurie atitiks projektą. - Prašome nurodyti per kiek laiko po sutarties pasirašymo Užsakovas pateiks (sukels į TIVIS sistemą) galios transformatoriaus gamyklinę dokumentaciją, kuri reikalinga darbo projekto paruošimui. | Atsakome: - Ne, rangovui nereikės dalyvauti transformatoriaus FAT. - Užsakovas pateiks visus gamyklinius transformatorių dokumentus lietuvių kalba. - Taip, transformatoriai bus su lietuviškais užrašais, kurie atitiks projektą. - Transformatorių gamyklinę dokumentaciją Užsakovas su transformatorių tiekėju yra susiderinęs, todėl galės pateikti iš karto po sutarties pasirašymo. |
| 9. | * Kita |  | Prašome patikslinti per kiek laiko užsakovas pateiks pastabas darbo projektui nuo projekto pateikimo? | Per 5 darbo dienas. |
| 10. | * Kita |  | Ar konkursą laimėjusiam rangovui bus pateikta visos trasos, TP topografine nuotrauka bei redaguojami projekto failai? | Rangovui bus pateikti redaguojami projekto failai |
| 11. | * PSVS |  | Prašome patvirtinti, kad techniniuose projektuose yra tinkamai išspręsti ir įtraukti visi reikiami darbai, medžiagos ir įranga, pagal Techninėje užduotyje (projektavimo sąlygose) pateiktus Užsakovo reikalavimus. | Projektas yra parengtas ir suderintas pagal Techninėje užduotyje (projektavimo sąlygose) pateiktus Užsakovo reikalavimus. |
| 12. | * Kita |  | Prašome patikslinti ar galime siūlyti 42 kV viengyslius kabelis trijų gamintojų? | Paaiškiname, kad 42 kV kabelis nėra standartinė medžiaga ir yra tiekiama pagal specialų užsakymą. Perkančioji organizacija nori, kad tiekėjai pirkimo metu turėtų konkrečius 42 kV kabelius pasiūlymus iš gamintojų. Sąlygų nekeičiame, siūlyti galima 1 gamintoją, tam kad konkurso metu turėti užtikrintą gaminio tiekėją. Taip pat pažymime, kad pagal sutarties sąlygas BD 7.20 punktą, rangovas gali keisti medžiagas į lygiavertes sutarties vykdymo metu. |
| 13. | * Kita | Sutarties projektas (Specialioji dalis), 3.9.2. punktas | Nurodomi keturi etapai, tačiau nėra išskirti kiekvieno iš etapų darbų atlikimo terminai. Prašome nurodyti kiekvieno etapo terminus, kadangi aktavimas numatytas etapais. | Paaiškiname, kad darbų etapų terminai nustatomi rangovui derinant darbų vykdymo grafiką, po sutarties pasirašymo. |
| 14. | * Kita | Techninis darbo projektas (2025/237-XX-TDP-PT-SŽ, 5 punktas | Prašome patikslinti kur turės būti montuojama papildomi 200 kg. metalo, montuojant naujus 110 kV kombinuotus matavimo transformatorius ant esamos konstrukcijos? Brėžiniuose nėra pavaizduota jokių papildomų plokštelių ar kitų detalių. | Prašome žiūrėti projekto Nr. 2025/237-XX-TDP-PT-AR skyrių 2.2.5. |
| 15. | * Kita | Sutarties projektas (Specialioji dalis), Sutarties SD priedas Nr. 5 | Prašome patvirtinti, kad užsakovo tiekiamas galios transformatorius bus tinkamas ant esamų pamatų ir jų nereikės platinti. | Techninių specifikacijų 3.1.1 skyriaus, III dalyje „Komplektuojamosios dalys“, punkte Nr. 27 nurodyta, kad tiekiamo galios transformatoriaus ratukų atstumas pritaikomas pagal esamus bėgius. Rengiant projektą priimti 25MVA GT gabaritiniai matmenys, pagal kuriuos esamų pamatų platinti nereikės. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Pridedama:

2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai) (aktuali redakcija)

Rengė: Viešųjų pirkimų ekspertas Kęstutis Smulkys, tel. nr. +370 618 37562