VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ ŠUKĖS K., DARBĖNŲ SEN.,  KRETINGOS R. PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas – UAB „Kretingos vandenys“

Rangovas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Vandens gerinimo įrenginių Šukės vandenvietėje, Šukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. projektavimas ir statyba |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1 | Darbų apibūdinimas |  | Statinio projekto parengimas ir statyba. |
| 2.1.2 | Darbų atlikimo vieta |  | Šukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Šukės vandenvietė. |
| 2.1.3 | Sklypo unikalus Nr. |  | Sklypas formuojamas. |
| 2.1.4 | Statinio statybos rūšis |  | Rangovas, prisiimdamas atsakomybę dėl projektinių sprendinių ir galiojančių teisės aktų atitikties, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato numatomų atlikti statinių statybos darbų rūšis. |
| 2.1.5 | Statinio kategorija |  | Rangovas, prisiimdamas atsakomybę dėl projektinių sprendinių ir galiojančių teisės aktų atitikties, nustato statinių kategorijas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“). |
| 2.1.6 | Darbų atlikimui taikomi bendrieji reikalavimai |  | UAB „Kretingos vandenys“: Rengiant statinio projektą ir vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 2.2 | Perkamų paslaugų apimtis |  |  |
| 2.2.1 | Perkamų paslaugų apimtis | Rangovas privalo parengti šioje techninėje specifikacijoje nurodytą statinio projektą. Statinio projektas rengiamas vienu etapu. Projekto apimtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keliamus reikalavimus. Paruoštą projektą suderinti su atitinkamomis institucijomis. Statomuose vandens gerinimo įrenginiuose turi būti įdiegtas pilnai automatizuotas vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ parametrų. Rangovas turės pateikti automatikos skydų, komunikacijų, elektros kabelių tiesimo dokumentaciją elektroniniu pavidalu: darbo brėžinius, skydų veikimo algoritmo naudotojo instrukcijas, įrenginių gamintojų techninius pasus, metrologinės tarnybos sertifikatus. Turės būti išplėsta esama SCADA sistema pagal technologinius poreikius, kuri pagal užduotus parametrus valdytų vandens ruošimo procesą ir į UAB ,,Kretingos vandenys" centrinę dispečerinę perduotų parametrus ir duomenis apie įrenginių darbą. Rangovas privalės parengti geriamojo vandens ruošyklos eksploatacijos bei valdymo instrukcijas lietuvių kalba, suderinti technologinį režimą, objekte apmokyti technologinį personalą. Ne mažiau kaip du asmenys turės būti instruktuojami statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo laikotarpiu. Atlyginimus instruktuojamam Užsakovo personalui už visą instruktavimo laiką mokės Užsakovas. Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami apie teorinius vandens ruošimo procesų ir Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus, pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą. Instruktavimas turės vykti lietuvių kalba objekte. |  |
| 2.2.2 | Projektavimo paslaugos | Rangovas turės atlikti įprastas paslaugas, kurios privalomos atlikti projektuotojui pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, Užsakovui įgaliojus gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas, reikalingus leidimus bei kitus būtinus dokumentus, atlikti projekto derinimus, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma) (mokestis už galimybę statyti valstybinėje žemėje savivaldybės infrastruktūros ir (ar) jai aptarnauti skirtus statinius – nemokamas). Jeigu dokumentus gali gauti tiktai UAB „Kretingos vandenys“ – tai paruošti/parengti visą reikalingą medžiagą/dokumentaciją pateikimui atitinkamoms institucijoms, suderinti su reikiamomis institucijomis ir suinteresuotais asmenimis bei atlikti visas reikiamas procedūras ir atstovauti UAB „Kretingos vandenys“. Jeigu atlikus statybos darbus bus reikalinga statinio projekto A laida, rangovas turės neatlygintinai ją parengti. |  |
| 2.2.3 | Kitos paslaugos, susijusios su perkamomis paslaugomis | Rangovas pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR1:01:2023 atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus, pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ atlikti projektinius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus. Rangovas turi įvertinti visus galimus papildomus darbus, kurie gali atsirasti projektavimo ir statybos darbų eigoje, bei atlikti juos be papildomo apmokėjimo. Į projektavimo ir statybos paslaugų galutinę kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokesčiai, susiję su šios techninės specifikacijoje vykdymu. Projekto rengimo ir statybos įgyvendinimo metu privaloma tartis dėl projektinių sprendinių su Užsakovu. Visi sprendiniai turi tenkinti Užsakovo keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jei norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Užsakovo, tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė ir visi projektavimo ir statybos darbai atliekami vadovaujantis jais. Darbų metu neturi būti nutrauktas vandens tiekimas. |  |
| 2.2.4 | Geodezinių nuotraukų parengimas ir kadastriniai matavimai | Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarką. Parengti statinių kadastro duomenų bylas (kadastro duomenų nustatymo metu pagal įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį), kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra. |  |
| 2.2.5 | Reikalavimai naudojamoms medžiagoms | Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms statybai panaudotoms medžiagoms ir gaminiams Rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas. |  |
| 2.2.6 | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Atlikus darbus sutvarkoma aplinka, išvežamos susidariusios atliekos, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorija atstatoma pagal buvusį lygį. |  |
| 2.3 | Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 2.3.1 | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai Statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. |  | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 2.3.2 | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis |  | Projektuotojas turi parengti visas reikalingas projekto dalis, atsižvelgiant į statinio, įrenginio specifiką. Projektuotojui pagrindus savo sprendimą projekto sudėtis gali keistis. Rengiant projektą privalo būti suprojektuoti techniniai sprendiniai pagal 3 dalyje pateiktus techninius reikalavimus pirkimo objektui. |
| 2.3.3 | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. |  | Rangovas turės atlikti tarpinių sprendinių derinimą su Užsakovu. Parengtas projektas turės būti patvirtintas Užsakovo. Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projektuotojas privalės be papildomo apmokėjimo pataisyti projektą pagal Užsakovo raštiškas pastabas (jei tokios bus) savo lėšomis per 10 kalendorinių dienų nuo pastabų gavimo. |
| 2.3.4 | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) |  | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. |
| 2.3.5 | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir Pateikimui |  | Užsakovui perduodamas projektinės dokumentacijos komplektų skaičius - 3 egz. ir 1 kompl. SD arba USB atminties laikmenoje). Kompiuterinėse laikmenose įrašomų projektų kopijų minimalus raiškos reikalavimas - 200 dpi, formatai – brėžiniai *.dwg ir *.pdf, tekstai – *.docx ar *.odt ir *.pdf. |
| 2.3.6 | Dokumentacija |  | Turi būti pateikti projekto dalių projektiniai sprendiniai. Atskirų projekto dalių sudėtyje turi būti parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (parengti pagal STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai nustatytus reikalavimus); Atskirų projekto dalių sudėtyje turi būti parengtos techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Turi būti parengtos visų statinyje numatytų atlikti statybos ir montavimo darbų bei naudojamų medžiagų, gaminamų (perkamų) gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos, su nuorodomis į norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamų įrenginių, kurie nesusiję su LR statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus. |
| 2.3.7 | Atsarginės kopijos |  | Užsakovui perduodamos atsarginės kopijos PLV, operatoriaus panelės, GSM modemo programos, nustatymai ir kt. SD arba USB atminties laikmenoje. |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1 Esama situacija vandenvietėje

Esama vandenvietė yra valstybinėje žemėje. Vandenvietėje yra vienas artezinis gręžinys, kurio gylis 274 m, projektinis našumas 33 m3/h. Siurblio įleidimo gylis 80 m., našumas 6 m3/h. Taip pat vandenvietėje yra neveikiantis vandens bokštas. Vanduo iš gręžinio tiekiamas vartotojams. Gręžinio siurblio darbas reguliuojamas dažnio keitikliu.

1 lentelė. Žalio vandens savybės Šukės vandenvietės gręžinyje.

| Rodiklis |  | Tyrimų rezultatai |  | HN 24:2023 normos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-06-30 | 2025-02-20 |  |
| Amonis, mg/l |  | 0,34 | 0,30 | 0,50 |
| Drumstumas, DV pagal formaziną |  | 7,61 | - | 4 |
| Boras, mg/l |  | 0,66 | - | 1,5 |
| Fluoridas, mg/l |  | 2,97 | 3,6 | 1,5 |
| Geležis, µg/l |  | 940 | 1433 | 200 |
| Manganas, µg/l |  | <10 | 12,1 | 50 |
| Skonis ir kvapas |  | Nepriimtinas | - | Priimtinas |
| Spalva |  | <4 | - | 30 |

Elektros energija vandenvietei tiekiama iš transformatorinės Nr. SL-801 (Kretinga) pagal trečią elektros tiekimo patikimumo kategoriją su 6 kW leistina naudoti galia (3 fazių, 13A įvadas; riba oro linijos atramoje ant savininko atvado prijungimo prie oro linijos gnybtų.

Planuojami vandens gerinimo įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas bei kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

3.2 Reikalavimai vandens gerinimo įrenginių pastatui

3.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti optimalių matmenų vandens gerinimo įrenginių pastatą, skirtą geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginiams sumontuoti ir antro kėlimo siurbliui įrengti. Buitinių patalpų vandens ruošimo įrenginiuose neprojektuoti.

3.2.2 Technologinio pastato sienos ir stogas iš sieninių daugiasluoksnių plokščių (plienas/putų poliuretanas/plienas). Sienų storis ne mažesnis kaip 80 mm, stogo storis ne mažesnis kaip 100 mm. Rekomenduojamas vienšlaitis arba dvišlaitis stogas su lygia stogo danga. Pastato vidinė apdaila turi atitikti paskirčiai keliamus reikalavimus. Pastato durys, sienų ir stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje. Visas statinio plieninis karkasas turi būti suvirintas, gruntuotas ir nudažytas. Pastato išorės sienų spalva – RAL9006. Pastate langų neturi būti.

3.2.3 Pastato grindyse turi būti įrengtas trapas vandens surinkimui. Pastato grindys gelžbetoninės, grindų danga akmens masės plytelės, ne mažesnio kaip 8 mm storio. Išorės durys metalinės, apšiltintos. Įrengiama lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistema.

3.2.4 Aplink pastatą turi būti įrengta trinkelių nuogrinda, ne mažesnio kaip 30 cm pločio, ir ne mažiau kaip 80 mm storio. Ties įėjimo durimis, turi būti įrengta trinkelių aikštelė, ne mažesnė kaip 1,5 x 1,5 m. Nuogrinda ir aikštelė perimetru su vejos bortais.

3.2.5 Pastate turi būti suprojektuotas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Šaltu metų laiku numatyti šildymą, kuris garantuotų ne žemesnę kaip +5°C temperatūrą patalpoje. Drėgmes surinkimui patalpoje numatyti pramoninį drėgmės surinkėją. Elektriniam šildymui numatyti elektrinius šildytuvus su temperatūros reguliatoriumi.

3.2.6 Pastato viduje turi būti numatytas vidaus apšvietimas. Teritorijos apšvietimas turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 12464-2 ,,Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“ ar lygiavertį, kad būtų užtikrintas tinkamas matomumas nakties metu ir ypač svarbiose saugomos zonos vietose. Apšvietimo įrenginiai turi turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, užtikrinantį jų veikimą esant avarinei situacijai pagal Lietuvos Respublikos standartą LST EN 1838 ,,Apšvietimo įranga. Avarinis apšvietimas“ ar lygiavertį.

3.2.7 Privažiavimo kelią prie vandens ruošyklos (vandenvietės teritorijoje) numatyti iš skaldos – žvyro dangos. Prie vandens ruošyklos pastato turi būti įrengta aikštelė iš skaldos – žvyro dangos, tokių matmenų, kad aikštelėje galėtų apsisukti automobiliai, kurių bendroji masė iki 3,5 t. Aikštelės matmenys bus patikslinti rengiant projektą. Privažiavimas vandenvietės teritorijoje ir aikštelė transportui perimetru su kelio bortais.

3.3 Reikalavimai vandens gerinimo įrangai

3.3.1 Konkurso dalyvis turi parinkti tinkamą vandens ruošimo technologiją, pakopų ir filtrų skaičių, kad vandens ruošykla būtų pajėgi pašalinti visas vandens kokybę bloginančias priemaišas. Išvalytas vanduo turi atitikti visus Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus, įskaitant numatytą vandens kokybės monitoringą prieš ir po filtravimo.

3.3.2 Įvertinus žalio požeminio vandens kokybę, Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti tinkamiausios technologijos vandens gerinimo įrenginius. Tai gali būti slėginio aeravimo ir slėginio filtravimo sistema, kurios našumas būtų ne mažesnis kaip 3 m3/h, 25 m3/d. Didžiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10 m/h. Numatyti atvirkštinio osmoso įrenginį fluoridų pašalinimui. Po filtrų ir atvirkštino osmoso įrenginio vanduo turi būti nuvedamas į kaupimo talpą (rezervuarą), kurios tūris ne mažesnis kaip 3 m3. Po kaupimo talpos vanduo II kėlimo siurbliu turi būti tiekiamas į gyvenvietės tinklus. Slėginių filtrų ir II kėlimo siurblio našumas ne mažesnis kaip 3 m3/h. Atbulinio osmoso įrenginio našumas parenkamas projektavimo metu atsižvelgiant į žalio vandens tyrimus.

3.3.3 Tiekiame vandenyje į gyvenvietę fluorido kiekis vandenyje neturi viršyti 1,5 mg/l, todėl rekomenduojama, kad po filtrų ir osmozės valyto vandens pamaišymo fluorido kiekis būtų ne daugiau kaip 1,4 mg/l. Fluoridų koncentracijos stebėsenai būtina įrengti fluoridų matavimo stotelę, iš kurios duomenys apie fluoridų kiekį būtų automatiškai perduodami į SCADA sistemą. Stotelė turi užtikrinti nepertraukiamą matavimų registravimą.

3.3.4 Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas.

3.3.5 Visų vandens gerinimo įrenginių plovimą numatyti automatiškai pagal nustatytą laiko programą. Optimalus plovimo intensyvumas ir dažnumas bus nustatyti technologinės įrangos paleidimo ir derinimo darbų metu. Plovimui naudoti švarų, paruoštą, nedezinfekuotą vandenį. Filtrų plovimo metu filtravimo greitis filtruose gali padidėti. Plovimo metu vandens tiekimas vartotojams turi nesustoti ir slėgis linijoje išlikti stabilus. Rangovas turi numatyti racionaliausius paplavų (susidarančių po vandens valymo) šalinimo – tvarkymo sprendinius, vadovaujantis nuotekų tvarkymo reglamentu. Paplavų kiekio nustatymui ir kontroliavimui numatyti apskaitos prietaisus.

3.3.6 Atvirkštinės osmozės įrenginiui numatyti ir įrengti antiskalanto įterpimo mazgą su automatizuotu dozavimo įrenginiu. Įrengti pilnai veikiančią CIP (Clean in Place) sistemą bei numatyti, kad CIP sistemos žarnos būtų pritaikytos plovimui su cheminėmis medžiagomis, mažai lanksčios, užtikrinančios vienodus srautus.

3.3.7 Slėginių filtrų korpusai plastikiniai, vidinis paviršius gali būti iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterio derva. Filtrų drenažo sistema plastikinė.

3.3.8 Filtrų užpildo medžiaga turi atitikti visus teisės aktų reikalavimus ir turėti atitinkamą sertifikatą dėl sąlyčio su maisto produktais, taip pat būti tinkama naudoti su geriamuoju vandeniu pagal 2023 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. D1-75/V-330 „Dėl geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 9 punkto reikalavimus.

3.3.9 Pastato viduje vandentiekio vamzdynai planuojami slėginiais PVC-U vamzdžiais ir PVC-U armatūra.

3.3.10 Jeigu konkurso dalyvis naudos bereagentinę technologiją, teršalų oksidavimui numatyti tik atmosferos deguonį. Vandens prisotinimą deguonimi numatyti slėginiuose plastikiniuose aeratoriuose. Aeratorių korpusai plastikiniai, vidinis paviršius gali būti iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterinė derva. Atmosferos oro įterpimui naudoti betepalinį kompresorių. Numatyti automatinį kondensato išleidėją iš kompresoriaus resiverio. Turi būti numatytas tiekiamo oro rotametras. Po slėginių filtrų likutinis deguonies kiekis turi būti ne mažesnis kaip 3 mg/l.

3.3.11 Suprojektuoti ir parinkti tinkamą talpą (rezervuarą) švaraus vandens laikymui. Gali būti projektuojami antžeminiai apšiltinti arba požeminiai/apipylimuoti švaraus vandens rezervuarai. Naujai projektuojamuose rezervuaruose Rangovas turės įrengti hidrostatinius lygio jutiklius, kopėčias, personalo patekimui į rezervuaro vidų bei vėdinimo kaminėlius, apsaugotus nuo vabzdžių ir kitų kenkėjų patekimo į rezervuaro vidų. Rangovas turės įrengti laiptelius ar kopėčias, aptarnaujančio personalo tinkamam ir saugiam patekimui ant rezervuarų paviršiaus.

3.3.12 Po vandens išvalymo būtina numatyti ir įrengti vandens dezinfekavimo įrangos įterpimo mazgą bei įrengti reikiamą natrio hipochlorito tirpalo dozavimo įrenginį, skirtą dezinfekcijai vykdyti. Visos dozavimo sistemos dalys turi būti atsparios agresyviam reagentų poveikiui ir tinkamos naudoti geriamojo vandens sistemose. Natrio hipochlorito tirpalui laikyti turi būti įrengta speciali talpa, kurioje būtų galima saugoti ne mažiau kaip 20 parų numatomą tirpalo kiekį. Po dezinfekcijos turi būti įrengta laisvojo chloro likutinės vertės matavimo stotelė, iš kurios duomenys būtų automatiškai perduodami į SCADA sistemą. Stotelė turi užtikrinti nepertraukiamą matavimų registravimą.

3.3.13 Visose naujai projektuojamose slėginėse linijose Rangovas turės įrengti manometrus, nepriklausomai nuo to, ar šiose linijose yra numatyti automatiniai slėgio jutikliai ar jų nėra.

3.3.14 Turi būti įrengti nevalyto iš gręžinio ir tiekiamo į gyvenvietę (po II kėlimo) apskaitos prietaisai, debitomačiai, tinkantys komercinei apskaitai. Debitomačiai turi būti su atlikta pirmine metrologine patikra. Debitomačiai turi būti nuskaitomi skaitmeniniu ryšiu ir duomenys perduodami į SCADA sistemą.

3.3.15 Numatyti mėginių paėmimo vietas (stendą): žalio vandens, po slėginio aeratoriaus, po vandens valymo filtrų, po atbulinio osmoso įrenginio ir tiekiamo vandens į gyvenvietės tinklus. Vandens nubėgimui turi būti įrengta plautuvė. Įrengta taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus. Iš šių vietų vanduo turi būti nuvedamas į paplavų surinkimo sistemą.

3.4 Tinklai vandenvietėje

3.4.1 Vandentiekio tinklai:

3.4.1.1 Vandenvietėje reikės pakloti naujus vandentiekio tinklus prijungiant naują vandens ruošyklą prie esamos miestelio vandentiekio sistemos ir gręžinio. Naujų vandentiekio tinklų ilgis vandenvietėje priklausys nuo pasirinktos vandens ruošyklos vietos. Lauko vandentiekį numatyti iš PE vamzdžių, o technologiniame pastate iš slėginių PVC-U vamzdžių ir PVC-U armatūra.

3.4.1.2 Turi būti įrengiama iš gręžinių į VGĮ tiekiamo natūralaus požeminio vandens avarinio apvedimo linijos, kad nebūtų nutrauktas vandens tiekimas vartotojams, remontuojant ar rekonstruojant įrenginius.

3.4.2 Nuotekų tinklai:

3.4.2.1 Vandenvietėje nėra buitinių nuotekų tinklų.

3.4.2.2 Savitakiniai nuotekų tinklai projektuojami iš PVC vamzdžių, slėginiai nuotekų tinklai projektuojami iš PE vamzdžių.

3.4.3 Lietaus nuotekų tinklai:

3.4.3.1 Visoje vandenvietės teritorijoje susidarančios lietaus nuotekos turi būti infiltruojamos į gruntą. Lietaus vanduo nuo vandens ruošyklos pastato turi būti organizuotai surenkamas lietvamzdžiais ir nukreipiamas infiltracijai į gruntą. Lietaus vanduo nuo stogo ir kelio paviršių turi būti nuvedamas vertikaliuoju planavimu ir užtikrintas jo susigėrimas į gruntą.

3.5. Elektrotechnika

3.5.1 Leistinas elektros energijos galingumas vandenvietėje – 6 kW. Esamo vandenvietės gręžinio siurblio variklio galia 2,2 kW. Galutinai nuspręsti apie naujų sąlygų išėmimą ir realų elektros energijos poreikį reikėtų parengus statinio projektą. Užsakovas yra atsakingas už tinkamo elektros tiekimo užtikrinimą būsimiems VGĮ, įskaitant:

- elektros galios poreikio ir reikiamos galios užsakymą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO);

- Visų su elektros galios padidinimu susijusių projektavimo, derinimo, įrengimo darbų ir su tuo susijusių išlaidų padengimą;

- Elektros įvado prijungimą iki Rangovo nurodytos prijungimo vietos ir užtikrinimą, kad elektros tiekimas atitiktų techninių sąlygų reikalavimus.

3.5.2 Pastato viduje elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai (LED), kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP44 klasės apsaugos klasės. Lauke elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai (LED), kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP67.

3.5.3 Gręžinio elektros variklio efektyvumo klasė, ne mažesne kaip IE4. Atitikimas LST EN 60034-30:2009 standartui ar lygiaverčiam.

3.5.4 Patalpoje, kur bus montuojama vandens ruošykla turi būti įrengiama nauja elektros tiekimo ir apšvietimo sistema. Technologinės įrangos ir siurblio maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio rezervavimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų ir kitos priemonės.

3.5.5 Elektros tinklai turi būti varinių gyslų kabeliais. Kabelių izoliacija, izoliuojamieji ramsčiai, atraminės ir lanksčios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai turi būti atsparūs drėgmei.

3.5.6 Įvade į pastatą turi būti numatyta įvadinė skirstomoji spinta, kurioje turi būti numatytos reikiamos klasės viršįtampių ribotuvai ir automatiniai iš jungėjai.

3.5.7 Visos metalinės konstrukcijos, technologiniai elektros įrengimai, technologiniai vamzdynai, el. prietaisai ir įrengimai galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant prie PE šynos. Įžeminimui naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio viengyslius kabelius, su žalios ir geltona spalvos izoliacija.

3.5.8 Pastatas turi būti tinkamai įžemintas ne tik žaibo saugos tikslais, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Taip pat turi būti įrengta apsaugos nuo žaibų sistema, siekiant apsaugoti pastatą nuo galimų žaibų iškrovų. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Turi būti numatytos dirbtinių įžemintuvų įvadų į pastatą pajungimo vietos ir paženklintos apsauginio įžeminimo ženklu. Standartas LST EN 62305 ar lygiavertis.

3.5.9 Saugos sistemos (objekto vartai, vaizdo stebėjimo sistema, signalizacija, įeigos kontrolė, pagrindinės ir atsarginės ryšio sistemos, gamybinio proceso valdymo įranga) privalo būti prijungtos prie nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS).

3.6. Automatizavimas ir duomenų perdavimas

3.6.1 Technologinių procesų priežiūrai, valdymui ir duomenų perdavimui turi būti įrengta SCADA sistema. Vandens ruošyklos darbas turi būti pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė rankiniam režimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta naudojant programuojamus loginius valdiklius ir apimti visas technologinio proceso dalis. Valdymui, technologinių parametrų nustatymui pačioje ruošykloje sumontuoti operatoriaus panelę.

3.6.2 Turi būti įdiegiama SCADA sistema pagal technologinius poreikius, kuri pagal užduotus parametrus valdytų vandens ruošimo procesą ir į UAB ,,Kretingos vandenys" centrinę dispečerinę perduotų parametrus ir duomenis apie įrenginių darbą:

      - Įtampos kontrolė.

      - Momentinė naudojama elektros energija kW.

      - Sunaudota suminė elektros energija kWh.

      - Esamą įrenginių darbo režimą.

      - Filtrai dirba/plaunasi/gedimas.

      - Sklendžių padėtis atidaryta/uždaryta/gedimas.

      - Atbulinio osmoso būsena, plaunasi/nedirba/dirba/gedimas.

      - Slėgis: 1) prieš filtrus, 2) už filtrų, 3) prieš osmozę, 4) už osmozės, 5) į gyvenvietę, 6) Slėgis oro linijoje.

      - Siurblio ir kompresorių darbinę būklę dirba/nedirba/gedimas.

3.6.2.10 Debitą: 1) gręžinio vandens, 2) pro osmozę pratekėjęs vanduo 3) nugeležintas į rezervuarą vanduo 4) į gyvenvietę tiekiamas vanduo.

3.6.2.11 Vandens lygis rezervuare.

      - Visų siurblių parametrai: srovė, dažnis.

      - Chloro kiekis vandenyje.

      - Pastato durų, gręžinio dangčio būsena.

      - Pastato signalizacijos būsena.

      - ARĮ būsena (dirba/neutrali/gedimas).

      - Dyzelino generatoriaus būsena (dirba/neutrali/gedimas), kuro lygis.

      - Fluoridų koncentracija paruoštame vandenyje.

      - Formuoti avarinius pranešimus.

3.6.3 Visą automatikos sistemą turi kontroliuoti programuojamas loginis valdiklis (PLV). Technologinio proceso nustatymai, atliekami dispečerinėje vizualizacijoje arba operatoriaus panelėje, įrašomi į  PLV. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal technologinio proceso paros ciklo nustatymus.

3.6.4 PLV turi atitikti IEC standartus arba Lietuvos Respublikos norminius aktus. PLV turi būti pilnai integruojamas į esamą įmonės automatizavimo ir vizualizavimo programą. UAB „Kretingos vandenys“ naudojami Siemens S7 valdikliai. PLV turi būti analogiškas įmonėje naudojamiems valdikliams ir ne prastesni nei Siemens S7 1200 serijos valdikliai. PLV turi turėti MODBUS protokolus palaikančias nuosekliąsias sąsajas, tinkamas energijos matavimo prietaisams, dažnio keitikliams, debitomačiams ir kitai atitinkamai įrangai prijungti.

3.6.5 PLV su dispečerinės SCADA ryšys per GPRS modemą, MODBUS protokolu. Turi būti perduodami visi reikalingi kintamieji atlikti vandens gerinimo įrenginių valdymui ir kontrolei iš vizualizacijos, į įmones kompiuterinį tinklą, į naudojamą duomenų surinkimo programą. Pateikti ir sukonfigūruoti duomenis.

3.6.6 Keitiklis, turintis GPRS modemo funkciją, turi būti konfigūruojamas nuotoliniu būdu iš dispečerinės. Keitiklio konfigūravimui nereikalingos programavimo kalbų žinios. PLV su dispečerine turi ryšį per GPRS modemą, MODBUS protokolu. UAB „Kretingos vandenys“ naudoja Teltonika RUT956 ir naujesnius GPRS modemus.

3.6.7 Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardintos, vandens ruošyklos komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą.

3.6.8 Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo ir personalinių kompiuterių operatorinėje, vandens gerinimo įrenginiuose.

3.6.9 Nepertraukiamos srovės šaltiniai, esant elektros energijos tiekimo sutrikimui iš elektros energijos tinklo, turi užtikrinti elektros maitinimą ne mažiau 2 val.

3.6.10 Į SCADA perduodama kiekvienos technologinės veiklos elektros sąnaudos (kW, kWh): I-o kėlimo, vandens ruošimo, II-o kėlimo, šildymo.

3.6.11 Visi valdymui reikalingi signalai tarp valdiklio su matavimo ir valdymo įrenginiams turi būti naudojami analoginiai, diskretiniai įėjimo išėjimo signalai. Modbus ar kitus skaitmeninius signalus naudoti tik monitoringo tikslais. Eksploatavimo metu Modbus ryšio sutrikimai neturi turėti įtakos vandenvietės, ruošyklos technologiniam funkcionavimui.

3.6.12 Visų matuojamų parametrų atvaizdavimas vykdomas WinnCC programos grafikuose išnaudojant visą programos funkcionalumą ir analogiškai įmonėje naudojamiems grafikams.

3.6.13 Grafikai – visų įrenginių matuojamų parametrų; technologinių matuojamų parametrų; papildomi grafikai – suderinti su užsakovu.

3.6.14 Galimos sugeneruoti ataskaitos – suminis vandens kiekis per parą, mėnesį, kiekvienam matavimo prietaisui ir/arba talpai; suminis kiekvieno agregato darbo laikas per parą, mėnesį, bendras; elektros energijos suvartojimas per parą, mėnesį; elektros įrenginių suvartojamas galingumas, per parą, mėnesį; papildomos ataskaitos – suderintos su užsakovu.

3.6.15 Nesant ryšiui tarp serverio ir vandens gerinimo įrenginių vizualizacijoje turi būti atvaizduota paskutinė gauta informacija, su perspėjimu apie ryšio nebuvimą. Taip pat turi išlikti galimybė duoti valdymo komandą, nesant ryšio tarp siurblinės ir dispečerinės, ją rezervuojant ir išsiunčiant atsiradus ryšiui. Vizualizacijoje turi matytis duotos, bet dar neįvykdytos komandos. Vizualizacijos projektas turi būti suderintas su Užsakovu.

3.7 Kontroliuojami parametrai

3.7.1 Vandens ruošykloje turi būti kontroliuojami šie parametrai:

3.7.1.1 Žalio vandens debitai, paruošto vandens debitai, vartotojams tiekiamo vandens debitai (nuolatos).

3.7.1.2 Nugeležinto vandens rezervuarų lygis (nuolatos).

3.7.1.3 Slėgis vandens ruošyklos įvade ir išėjime (nuolatos).

3.7.1.4 Slėgio skirtumai įrenginiuose (nuolatos).

3.7.1.5 Oro kiekis oksidacijai (nuolatos).

3.7.1.6 Oro slėgis oksidacijai (nuolatos).

3.7.1.7 Slėgis plovimo vandens linijoje.

3.7.1.8 Filtrų plovimo laikai ir plovimo atskirų plovimo etapų laikų keitimas.

3.7.1.9 Chloravimo sistemos kiekio keitimas.

3.7.1.10 Sklendžių padėtis.

3.7.1.11 Rezervuarų lygis (galimybė pakeisti daviklio parametrus).

3.7.1.12 Signalizacijos įjungimas/išjungimas.

3.8 Generatorius

3.8.1 Vandenvietės teritorijoje turi būti įrengtas dyzelinis generatorius su įvado ARĮ funkcija. Generatorius turi būti tokio galingumo, kad pilnai veiktų visi įrenginiai proceso metu. Kuro bakas turi būti tokio dydžio, kad vandens gerinimo įrenginiai dirbtų 24 h. Dyzelinis generatorius turi atitikti EN 60204-1 ar lygiavertį, EU 2016/1628 ar lygiavertį standartus.

3.9 Objektų fizinės saugos reikalavimai objektuose

3.9.1 Patalpų apsaugos sistema.

3.9.1.1 Projektuojamame pastate suprojektuoti Apsaugos centralę su gaisro davikliais, magneto kontaktą ant pagrindinių įėjimo durų.

3.9.1.2 Apsauginės signalizacijos klaviatūra įrengiama viduje prie pagrindinių įėjimo durų.

3.9.1.3 Kiekviena patalpa pastate saugoma reglamentuotu optinių dūmų jutiklių skaičiumi, , atsižvelgiant į patalpos (pastato) paskirtį ir šiuo metu šalyje galiojančius priešgaisrinės sistemos įrengimo reikalavimus ir taisykles bei pagal įrangos gamintojo technines rekomendacijas.

3.9.1.4 Gaisro garsiniam signalizavimui numatytos sirenos ant pastato. Priešgaisrinės apsaugos sistemos davikliai pajungiami į bendrą apsaugos-gaisro centralę.

3.9.1.5 Patalpos apsaugos sistema turi atitikti naujausią Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija) „Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai“.

3.9.2 Perimetro sauga:

3.9.2.1 Aptveriami nauji VGĮ statiniai ir gręžinys ne mažesniu nei 5 metrų atstumu, taisyklinga forma. Aptveriama tik vandenvietės teritorijoje. Tvoros aukštis – ne mažiau kaip 2,5 metro. Tvoros ir įėjimo elementai turi būti pagaminti iš tvirtų ir atsparių įsilaužimui medžiagų, tvoros viršus gali būti su spygliuota viela ar kitomis priemonėmis, kad būtų išvengta įsilaužimo.

3.9.2.2 Perimetro apsaugai turi būti naudojamos priemonės, atitinkančios LST EN 50131-1 ar lygiavertį, pvz. judesio davikliai arba signalizacijos sistemos.

3.9.2.3 Įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti taip, kad aiškiai informuotų apie teritoriją, saugomą pagal LST EN 50132-7 (vaizdo stebėjimo sistemų taikymas) ar lygiavertį.

3.9.2.4 Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros turi veikti pagal LST EN 62676-1-1 ar lygiavertį, užtikrinant viso perimetro stebėjimą ir atitinkant vaizdo kokybės bei įrašų archyvavimo reikalavimus. Rangovas turi pateikti vaizdo stebėjimo grafinį planą, t. y. teritorijos schemą su pažymėtais vaizdo stebėjimo kamerų matymo laukais (toliau – vaizdo stebėjimo grafinis planas).

3.9.3 Įeigos kontrolė:

3.9.3.1 Turi būti įrengtos įeigos kontrolės sistemos (kortelės arba kodai), kurios atitiktų vidutinio saugumo lygio reikalavimus pagal LST EN 60839-11-1 ar lygaivertį. Turi būti įrašomi visi įeigos duomenys, kad būtų galima stebėti personalo ir  trečiųjų asmenų judėjimą teritorijoje.

3.9.3.2 Įdiegtos raktų kontrolės sistemos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartą LST EN 1303 Statybiniai apkaustai. Spynų šerdys. Reikalavimai ir bandymų metodai (toliau – LST EN 1303) ar lygiaverčio reikalavimus, užtikrinant tinkamą raktų apskaitą ir procedūrą pametus raktus. Spynų šerdys turi atitikti ne žemesnę, nei LST EN 1303 6 (šeštą) saugumo klasę ar lygiavertės.

3.9.4 Apsaugos priemonės:

3.9.4.1 Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos turi būti įrengtos ypač svarbiose saugomos zonos vietose pagal LST EN 62676 ar lygiaverčio, užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes.

3.9.4.2 Apsaugos signalizacijos sistemos, judesio davikliai, durų davikliai turi atitikti LST EN 50131-1 ar lygiaverčio reikalavimus.

3.9.5 Apšvietimas:

3.9.5.1 Teritorijos apšvietimas turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 12464-2 ,,Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“ (toliau – LST EN 12464-2) ar lygiavertį, kad būtų užtikrintas tinkamas matomumas nakties metu ir ypač svarbiose saugomos zonos vietose. Apšvietimo įrenginiai turi turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, užtikrinantį jų veikimą esant avarinei situacijai pagal Lietuvos Respublikos standartą LST EN 1838 Apšvietimo įranga. Avarinis apšvietimas (toliau – LST EN 1838) ar lygiavertį.

3.9.6 Pastatų apsauga:

3.9.6.1 Durys turi būti su spynomis, kurios atitinka LST EN 1627 ar lygiavertį reikalavimus dėl atsparumo įsilaužimui. Durys turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 1627 3 (trečią, RC3) atsparumo įsilaužimui klasę ar lygiavertės.

3.9.7 Vandens rezervuarai:

3.9.7.1 Apsaugos priemonės nuo neteisėto patekimo turi būti įdiegtos pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės ar lygiavertį. Reikalavimai ir bandymo metodai (rakinami liukai, apsauginės tvoros) (toliau – LST EN 12209) ar lygiavertį. Spynos turi atitikti ne žemesnę, nei LST EN 12209 7 (septintą) saugumo klasę ar lygiavertės.

3.9.7.2 Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos turi būti įrengtos ypač svarbiose saugomos zonos vietose pagal LST EN 62676 ar lygiavertį, užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes.

3.9.7.3 Apsauginės signalizacijos sistemos, rezervuarų liukų, dangčių davikliai turi atitikti LST EN 50131-1 ar lygiavertį reikalavimus. Visi rezervuarai privalo turėti dangčio ar liuko signalizacijos daviklį. Rekomenduojama įrengti jutiklius ar matavimo prietaisus, kuriais stebima į centralizuotąją geriamojo vandens tiekimo sistemą paduodamo paruošto vandens kokybė ir saugumas, pagal ISO 17289 Vandenyje esančių cheminių medžiagų nustatymas ar lygiavertį, standartus.

3.9.8 Gręžiniai:

3.9.8.1 Gręžinių kamerų dangčiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 1627 Įeinamųjų durų sąrankos, langai, apdarinės sienos, grotos ir anginės. Atsparumas įsilaužimui. Reikalavimai ir klasifikavimas (toliau – LST EN 1627) ar lygiaverčio reikalavimus dėl atsparumo įsilaužimui. Šie dangčiai turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 1627 3 (trečią, RC3) saugumo klasę ar lygiaverčiai, jų užraktai turi būti įrengti laikantis Lietuvos standarto LST EN 12209 Statybiniai apkaustai. Mechaninės spynos ir užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai (toliau – LST EN 12209) ar lygiaverčio. Spynos turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 12209 4 (ketvirtą) saugumo klasę ar lygiavertės.

3.9.10.2 Gręžiniai privalo turėti šiuos signalizacijos sistemos elementus: dangčio daviklį ir judesio daviklį viduje atitinkančius LST EN 50131-1 ar lygiaverčio reikalavimus.

____________________