1 priedas

APSaugos signalizacijos, DURŲ PRAĖJIMO KONTROLĖS sistemos ir vaizdo stebėjimo kamerų Įrengimo darbų ADMINISTRACINėse PATALPose, ESANČIose Kęstučio g. 45, Vilnius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais turės atlikti – objekte:

- Esamos objekte apsaugos signalizacijos sistemos keitimo darbus (keičiama apsaugos signalizacijos centralė DSC NEO HS 3248 PRO, jos išplėtimo moduliai ir valdymo klaviatūros, panaudojami esami ryšio kabeliai su esamais apsaugos davikliais, kurie jungiami prie naujos apsaugos sistemos). Įrengtos apsaugos signalizacijos darbo projektas Priedas Nr. 4.

- Esamos objekte, durų praėjimo kontrolės sistemos keitimo darbus (keičiami visi esami durų kontroleriai HIKVISION DS-K2801 ir kortelių skaitytuvai, naudojami esami durų pritraukėjai, instaliaciją, durų el. spynos);

- Naujos (papildomai prie esamų, keičiamų) durų praėjimo kontrolės sistemos įrengimo darbai. Esamos ir naujai įrengiamos durų praėjimo kontrolės sistemos pažymėtos planuose Priede Nr. 2.

- Esamų objekte domofonų keitimo darbus (keičiami domofonai DS-KD8003-IME1 su telefonspyne).

- Dviejų lauko vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ant pastato fasadinės pusės kampų ir pajungimo darbus į esamą objekte vaizdo stebėjimo sistemą (kameros turės būti pajungtos ir sukonfigūruotos į GeoVision SNR0812 tinklinį vaizdo įrašymo įrenginį).

- Vidaus vaizdo kameros įrengimas (kamera turės būti pajungta į GeoVision SNR0812 tinklinį vaizdo įrašymo įrenginį).

Darbai turi būti įvykdyti per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Rangovas garantuoja Užsakovui atsiradusių nuostolių atlyginimą, jei tokie nuostoliai atsirastų Rangovui pažeidus teisės aktų reikalavimus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos detalės bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Visoms naudojamoms medžiagoms ir įrenginiams Rangovas pateikia statybos produktų atitikties deklaracijas ir atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių deklaracijas ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimus ar sertifikatus.

- Darbų metu padaryti kabelių kanalai, perėjimai per pastato konstrukcijas ar kiti Darbams atlikti reikalingi pastato ar jo apdailos pažeidimai turi būti užsandarinti ir atlikta jų apdaila.

- Rangovas privalo kiekvieną dieną po Darbų išvalyti (išsiurbti, išplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdves, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi.

- Rangovas privalo į Darbų kainą įskaičiuoti:

  - medžiagų, įrangos ir jų transportavimo išlaidas;

  - palipimo/pakėlimo priemonių išlaidas;

  - laikinų atitvarų įrengimo išlaidas;

  - baldų išnešimo ir sunešimo atgal, baigus Darbus išlaidas;

  - paviršių uždengimo ir patalpų valymo išlaidas;

  - statybinių atliekų, šiukšlių išvežimo išlaidas;

  - visas kitas išlaidas, reikalingas Darbams atlikti.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su Užsakovo bei Pastato naudotojo atstovais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudodamasis papildomai ir dulkių siurbliu, siekdamas sumažinti dulkių kiekį.

- Rangovas turi Užsakovui parengti ir perduoti darbų metu įrengtos apsaugos sistemų išpildomąją dokumentaciją: įrangos atitikties deklaracijas, įrangos pajungimo, išdėstymo schemas ir apsaugos signalizacijos zonų sąrašą, bei apmokyti Užsakovo atsakingus asmenis naudotis naujai įrengtomis apsaugos signalizacijos sistemomis.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne trumpesniam kaip 2 (dvejų) metų laikotarpiui.

- Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo skirtu darbuotoju: Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Sauliumi Matulevičiumi, el. paštas saulius.matulevicius@turtas.lt, tel. +370 614 81902.

- Sudarius sutartį, pateikiama detali lokalinė sąmata per 5 darbo dienas nuo projektinių sprendimų pristatymo, techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf ir arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

II. Reikalavimai apsaugos signalizacijos sistemai:

- Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir licencijuotą programinę įrangą, siekiant laisvai valdyti sistemą neturint jokių apribojimų.

- Esamos, keičiamos apsaugos signalizacijos komponentai, kurie nebus panaudojami ir nesuderinami su nauja sistema – demontuojami.

- Apsauginė signalizacijos centralė montuojama patalpoje, kurios indeksas 1-02. Centralės ir išplėtimo modulių komutacinėse dėžutėse turi būti pajungti antisabotažiniai davikliai (tamper).

- Apsauginė signalizacijos sistema turi turėti savyje integruotą galimybę automatiškai įjungti ir išjungti apsaugos signalizaciją pagal nustatytą laiko grafiką su galimybe programuoti atskirai šventines dienas.

- Sistemos centralė numatoma Grade 3 lygio, 16-zonų. Panaudojant išplėtimo modulius gali būti plečiama iki ne mažiau 64 apsaugos zonų ir palaikanti ne mažiau 10 nepriklausomų apsaugos grupių (sričių). Nepriklausoma apsaugos grupė užtikrina tik tai konkrečiai grupei priskirtų apsaugos zonų įjungimą/išjungimą. Nepriklausomų apsaugos grupių programavimas derinamas su Užsakovu darbo projekto rengimo metu.

- Apsaugos signalizacija turi turėti galimybę prijungti ir integruoti elektroninę durų praėjimo kontrolės sistemą, vieningam valdymui per vieną programinę įrangą ir galimybę įjungti apsaugos sritis per kortelių skaitytuvą.

- Parenkamas su apsaugos centrale suderinamas GSM komunikatorius, kurio pagalba Užsakovas turės galimybę valdyti, stebėti apsaugos sistemos įvykius per mobilią aplikaciją (apps). Užsakovui pageidavus – įrašoma ir sukonfigūruojama apsaugos sistemos administravimo Apps programėlė į Užsakovo pateiktą mobilųjį įrenginį.

- Vietoje esamų objekte klaviatūrų prie pagrindinio įėjimo-išėjimo durų numatoma apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra liečiamu ekranu, ne mažiau 7"; prie įėjimo-išėjimo durų į vidinį kiemą numatoma mygtukinė klaviatūra su LCD ekranu.

- Apsauginės signalizacijos medžiagų techninės specifikacijos ir parametrai gali būti keičiami analogiškais priklausomai nuo siūlomos įrangos, tačiau negali būti prastesni nei nurodyti.

III. Techniniai reikalavimai apsaugos signalizacijos įrangai:

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖ

Zonos plokštėje: ne mažiau 16

Max. palaikomas zonų kiekis: ne mažiau 64

Sritys: ne mažiau 10

Programuojami išėjimai plokštėje: ne mažiau 16

Vartotojai: ne mažiau 1000

Įvykių žurnalas: ne mažiau 1000

Saugumo klasė pagal EN50131: ne prasčiau Grade 3

GSM KOMUNIKATORIUS

Komunikacijos modulis leidžiantis centralei komunikuoti 2G, 3G, ir 4G telefoniniam tinkle. Palaiko dvi SIM korteles. Visi perduodami duomenys yra šifruojami pagal AES 192 standartą. Laiko sinchronizacija su NTP serveriu ar telefono tinklu. Ataskaitos: mobiliais duomenimis (TCP/UDP), SMS žinutėmis. Maitinimas: 12V DC

APSAUGOS CENTRALĖS ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIS

Sistemos išplėtimas 8 zonomis

Palaiko:

- NO, NC

- EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

- 3EOL

Programuojama EOL varžos reikšmė

Galimybė jungti į RS-485 magistralę (gamykliniai atnaujinimai per RS-485 magistralę)

Maitinimas: 12V DC

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS VALDYMO KLAVIATŪRA SU LCD EKRANU

LCD ekranas

Mygtukinė

LED indikatorius, rodantis darbo būseną

Prarasto ryšio su centrale signalizavimas

Maitinimo įtampa: 12V DC

Spalva: Balta

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS VALDYMO KLAVIATŪRA SU LIEČIAMU EKRANU

7" liečiamas ekranas

Grafinė vartotojo sąsaja su spalvotomis piktogramomis

Šviesos diodai informuojantys apie esamą sistemos būseną

Galimybė pritaikyti būsenos ekraną pagal vartotojo poreikius

Prarasto ryšio su centrale signalizavimas

Maitinimo įtampa: 12V DC

Palaikomos atminties kortelės: microSD, micro SDHC

Spalva: Balta

IV. Techniniai reikalavimai praėjimo kontrolės sistemai:

- Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei licencijas.

- Visą durų praėjimo kontrolės sistema turi būti apjungta į kompiuterinį tinklą, vieningam valdymui ir administravimui. Tam - sistema jungiama į uždarą kompiuterinį tinklą, o ryšiui tarp pagrindinio pastato ir priestato montuojami belaidžio ryšio tinklo moduliai su antena.

- Vieno tipo praėjimo kontrolės kortelės turi veikti su visais skaitytuvais.

- Programinė įranga turi būti suderinama su Windows 10 operacine sistema ir turėti galimybę:

  - Administruoti sistemos vartotojus ir vartotojų grupes.

  - Peržiūrėti įvykius sistemoje. Realiame laike vykdyti įvykių, aliarminių pranešimų stebėjimą kompiuteryje.

  - Duomenų fiksavimas ir saugojimas (duomenų bazė) su galimybe eksportuoti duomenis (apie vartotojus, įvykius ir pan.) į *.txt arba *.csv tipo bylas.

- Kortelių skaitytuvai montuojami išorinėje pusėje, prie durų. Išėjimui naudojamas šviečiantis praėjimo sistemos atblokavimo mygtukas, durų elektromagnetui atblokuoti. Rangovas turi įsivertinti, kad vidaus kabelių klojimo darbai turi būti atlikti arba kabelius slepiant po pakabinamomis lubomis arba sienose.

- Užsakovui pageidavus, turi būti įrašyta programinė įranga praėjimo kontrolės administravimui /valdymui į Užsakovo pateiktą įrenginį.

- Visos praėjimo kontrolės sistemos valdomos durys turi būti sujungtos su gaisro aptikimo signalizacija – gaisro aliarmo atveju atblokuojamos el. spynos.

V. Techniniai reikalavimai įrangai:

PRAĖJIMO KONTROLĖS CENTRINIS VALDIKLIS

Sąsaja: RS-485

Įrenginių palaikymas: ne mažiau 20 durų kontrolerių palaikymas sistemoje

Integracija su apsaugos signalizacija: Taip

Maitinimas: 12V DC

Tinklo sąsaja: RJ45 jungtis pajungimui į kompiuterinį tinklą (10/100 Ethernet)

Įvykių kiekis sistemos atmintyje: ne mažiau 1000 įvykių

Vartotojų valdiklyje: ne mažiau 1000 vartotojų

Identifikatorių tipai: Kiekvienam vartotojui gali būti priskiriami kortelės, kodai

DURŲ KONTROLERIS

Sąsaja: RS-485

Palaikomas OSDP ryšys per RS-485 sąsaja.

Relinis išėjimas: elektromagnetinio durų užrakto valdymui

Relinis išėjimas: durų statuso kontrolei

Relinis išėjimas durų atrakinimui mygtuku

Galimybė automatiškai atrakinti duris gavus gaisro aliarmo signalą

Papildomas NC tipo sabotažo (tamperio) įėjimas

Maitinimas: 12V DC

Įvykių kiekis sistemos atmintyje: ne mažiau 1000 įvykių

Vartotojų valdiklyje: ne mažiau 1000 vartotojų

NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS

Saugumo klasė: IP66

Sąsaja: RS-485

Palaikomas OSDP ryšys per RS-485 sąsaja

Montuojamas tiesiai ant sienos/durų rėmo

Praėjimo autorizacija naudojant nuotolines korteles

Gali veikti lauko sąlygomis

Maitinimas: 12V DC

EL. SKLENDĖ/ELEKTROMAGNETAS

Laikymo jėga: ne mažiau 100 kg

Maitinimo įtampa: 12V DC

Rangos metu parenkamas spynos tipas (sklendė ar elektromagnetas) pagal duris

IŠĖJIMO MYGTUKAS

Nerūdijančio plieno korpusas, metalinis mygtukas

NO/NC kontaktai

TRANSFORMATORIUS

230V/20V AC, 60VA

KABELIS UTP

UTP kabelis vidaus sąlygoms.

Kategorija: 5e

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

KABELIS MAITINIMO

Gyslų skaičius ir skersmuo: 3 x 1,5 mm2; 2 x 0,75 mm2

Vardinė įtampa: 300/500V

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

INSTALIACINIS LOVELIS

Įvairių matmenų

Medžiaga: PVC

VI. Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms:

Objekte įrengiamos papildomos vaizdo kameros (dvi vaizdo kameros lauko sąlygoms ir viena vidaus) ir jungiamos į esama tinklinį vaizdo įrašymo įrenginį GeoVision SNR0812). Kamerų stebėjimo kampai turės būti suprogramuoti pagal Priedo Nr. 4 pavyzdį.

IP VAIZDO KAMERA (VIDAUS)

IP vaizdo kamera, kupolinė , antivandalinė, ne prastesnė nei 4 MP,

CMOS ne prastesnis kaip 1/3“

Vaizdo suspaudimas: H.265/H.264

El. maitinimas DC 12V / PoE

Dienos/nakties režimo palaikymas

ONVIF protokolo palaikymas

Atsparumas smūgiams: ne prasčiau nei IK10

IR apšvietimas: ne mažiau 10 m

IP VAIZDO KAMERA (LAUKO)

IP vaizdo kamera, kupolinė , antivandalinė, ne prastesnė nei 4 MP,

CMOS ne prastesnis kaip 1/3“

Vaizdo suspaudimas: H.265/H.264

El. maitinimas DC 12V / PoE

Dienos/nakties režimo palaikymas

ONVIF protokolo palaikymas

Atsparumas drėgmei ir dulkėms: ne prasčiau IP66

IR apšvietimas: ne mažiau 30 m.

VII. Techniniai reikalavimai iškvietimo, pasikalbėjimo sistemai

IP TELEFONSPYNĖ

7" ne mažiau colių kranas;

El. maitinimas DC 12V / PoE

Vaizdo ir garso perdavimo palaikymas

Tinklo sąsaja: pajungimui į kompiuterinį tinklą

Montuojama ant sienos

Spalva: Balta

IŠKVIETIMO MODULIS/DOMOFONAS

Integruota vaizdo kamera ne prasčiau kaip 2MP su nakties režimo funkcija;

Apsaugos klasė: ne prasčiau IP65

Atsparumas mechaniniams smūgiams ne prasčiau: IK09

Korpusas/medžiaga: Aliumininis korpusas

Turi turėti mechaninį iškvietimo mygtuką;

RS-485 sąsajos palaikymas

El. maitinimas DC 12V / PoE

Tinklo sąsaja: pajungimui į kompiuterinį tinklą

Montavimo būdas: įleidžiamas į sieną

VII. Įrangos ir medžiagų žiniaraštis

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APSAUGOS SIGNALIZACIJOS SISTEMA |  |  |  |  |
| 1. | Apsaugos signalizacijos sistemos centralė |  | Vnt. | 1 |
| 2. | Apsaugos centralės išplėtimo modulis |  | Vnt. | 7 |
| 3. | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra (liečiamu ekranu) |  | Vnt. | 1 |
| 4. | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra (su LCD ekranu) |  | Vnt. | 1 |
| 5. | GSM siųstuvas |  | Vnt. | 1 |
| 6. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 7. | Montavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 8. | Programavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 9. | Techninės dokumentacijos paruošimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA |  |  |  |  |
| 10. | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis |  | Vnt. | 1 |
| 11. | Durų kontroleris |  | Vnt. | 13 |
| 12. | El. maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 6 |
| 13. | Akumuliatorius | 12V, 7Ah | Vnt. | 6 |
| 14. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 6 |
| 15. | Elektromechaninė spyna arba (elektromagnetas) |  | Vnt. | 6 |
| 16. | Durų pritraukėjas (iki 100kg) |  | Vnt. | 4 |
| 17. | Kortelių skaitytuvas |  | Vnt. | 13 |
| 18. | IP Telefonspynė |  | Vnt. | 1 |
| 19. | Iškvietimo modulis/Domofonas |  | Vnt. | 2 |
| 20. | Ryšio Kabelis | 4x0,22 | Kompl. | 1 |
| 21. | El. maitinimo kabelis | 3x1,5 mm2 | Kompl. | 1 |
| 22. | Tinklo kabelis | UTP CAT5E | Kompl. | 1 |
| 23. | Belaidžio tinklo modulis |  | Vnt | 2 |
| 24. | Belaidžio tinklo modulio laikiklis L-forma |  | Vnt | 2 |
| 25. | PVC lovelis |  | Kompl. | 1 |
| 26. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 27. | Montavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 28. | Programavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 29. | Techninės dokumentacijos paruošimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA |  |  |  |  |
| 30. | Vidaus vaizdo kamera |  | Vnt. | 1 |
| 31. | Lauko vaizdo kamera |  | Vnt. | 2 |
| 32. | Tinklo kabelis | UTP CAT5E | Kompl. | 1 |
| 33. | Montavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 34. | Programavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| 35. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 36. | Techninės dokumentacijos paruošimo darbai |  | Kompl. | 1 |

Rangovas privalo tikslius medžiagų, Darbų kiekius tikslintis vietoje ir esant reikalui juos atlikti. Prieš užsakant ir įrengiant įrangą būtina suderinti įrangos kiekius ir modelius su Užsakovo atstovu. Jei techninės užduoties preliminariame įrangos ir medžiagų žiniaraštyje nėra įvardinta visa būtina įranga, pilnam funkcionavimui pagal techninėje specifikacijoje keliamas užduotis ir reikalavimus, Rangovas turi įtraukti reikiama įrangą į sąmatą.

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys.

TS priedas Nr. 2. Durys, ant kurių įrengiama praėjimo kontrolės sistema (keičiama esama sistema ir montuojama naujai).

TS priedas Nr. 3. Naujai montuojamų vaizdo stebėjimo kamerų vietos ir stebėjimo kampai.

TS priedas Nr. 4. Esamos apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistemų objekte darbo projektas.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA: ______________ Eurai                                                         TVIRTINU: ______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO _______________                                                 ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

20__ M. _______ MĖN. __ D.                                                                     20__ M. _________ MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Įrangos gamintojas ir siūlomas modelis | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė: ____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Durys, ant kurių įrengiama praėjimo kontrolės sistema (keičiama esama sistema ir montuojama naujai)

TS priedas Nr. 3

Naujai montuojamų vaizdo stebėjimo kamerų vietos ir stebėjimo kampai