NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA SU PROJEKTAVIMU DELTUVOS MSTL.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Ši techninė specifikacija nustato pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus statinio projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms, darbų ir paslaugų apimtims. Deltuvos mstl. Rangovas turės parengti nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) projektinius pasiūlymus, jų pagrindu gauti statybos leidimą, parengti techninį – darbo projektą ir gauti teigiamą ekspertizės aktą (toliau Statinio projektas). Remiantis projektiniais sprendiniais, Rangovas privalės atlikti visus numatytus darbus, taip pat paleidimo – derinimo darbus ir Užsakovo personalo mokymus.

Darbai bus vykdomi pagal programą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje“. Ši programa priklauso 2022-2030 metų plėtros programai, kurią administruoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Programa finansuojama pagal Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“.

  - Bendrieji tikslai

Bendrieji šio pirkimo ir Statinio projekto tikslai yra – užtikrinti projekto teritorijoje surenkamų nuotekų išvalymą, siekiant išvengti aplinkos taršos.

  - Konkretūs tikslai

Konkretūs šio Statinio projekto tikslai ir laukiamas darbų rezultatas yra:

- Parengti techniškai, ekonomiškai ir aplinkosauginiu požiūriu pagrįstą Deltuvos mstl. nuotekų valyklos Statinio projektą;

- Esamų įrenginių teritorijoje pastatyti naujus Deltuvos mstl. nuotekų valymo įrenginius, įdiegiant nepertraukiamą ir stabilų nuotekų valymo procesą.

- Elektros ir automatikos darbus atliks pats Užsakovas pagal Rangovo parengtą ir suderintą Statinio projektą. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki įrenginių paleidimo – derinimo darbų pradžios.

  - Darbų apimtys

Rangovas yra atsakingas, kad jo pasitelkiami subrangovai (medžiagų tiekėjai, paslaugų teikėjai) būtų informuoti apie šios Techninės specifikacijos reikalavimus ir tik jis atsako, kad visų šių reikalavimų bus laikomasi.

Rangovas atsako už Statinio projekto parengimą ir jo patvirtinimą bei suderinimą teisės aktų nustatyta tvarka, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų, pritarimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių parengimą (išpildomoji dokumentacija), eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą.

Reikalingi atlikti pagrindiniai darbai:

- Atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, kaip tą numato STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

- Parengti Statinio projektą, jo sprendinius suderinti su Užsakovu, kitomis institucijomis, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka.

- Pateikti projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti projektą pagal privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas);

- Įrengti nuotekų pakėlimo siurblinę į biologinio valymo grandį;

- Įrengti parengtino valymo grandį susidedančią iš rankinių grotų ir smėliagaudės.

- Įrengti orapūčių ir reagentų dozavimo grandį.

- Įrengti biologinio valymo grandį su azoto ir fosforo šalinimu;

- Įrengti valymo įrenginių apvedimo liniją (avarijos atveju);

- Įrengti požeminę perteklinio dumblo (15 parų sukaupimo tūrio) kaupimo ir stabilizavimo talpą/rezervuarą su dumblo vandens automatinio šalinimo sistema.

- Įrengti ne mažiau kaip dvi lygiagrečias biologinio valymo technologines linijas. Suminis biologinių reaktorių našumas turi būti parinktas toks, kad leistų priimti ir išvalyti projektinį nuotekų debitą, o hidrauliškai nuotekos galėtų nekliudomai pratekėti per vieną biologinio nuotekų valymo liniją.

- Biologiniuose nuotekų valymo procesuose, kuriuose diegiami antriniai nusodintuvai, kiekvienai biologinio nuotekų valymo linijai įrengti reikiamą skaičių antrinių nusodintuvų;

- Sumontuoti, išbandyti, suderinti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinę įrangą;

- Atlikti technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti Užsakovo aptarnaujantį personalą;

- Įrengti valytų nuotekų debito apskaitos mazgą;

- Įrengti vietą išvalytų nuotekų mėginių pasėmimui;

- Įrengti valytų nuotekų išleidimo liniją bei išleistuvą;

- Įrengti nuotekų valyklos teritorijos aptvėrimą pagal esamas suformuoto sklypo ribas;

- Įrengti reikiamą aikštelę bei privažiavimo kelius iš skaldos – žvyro dangos, valyklos teritorijoje įrenginių aptarnavimui. Tarp takų (šaligatvių), žalios vejos ir važiuojamosios dalies turi būti įrengti bortai;

- Atlikti išpildomuosius, kadastrinius matavimus ir parengti reikalingą dokumentaciją.

- Atlikti senų valymo įrenginių demontavimo darbus.

  - Gamtinės sąlygos

Rengdamas Statinio projektą, planuodamas ir vykdydamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančius Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį darbų vykdymui bei nuotekų valymo įrenginių, jų įrangos ir sudedamųjų dalių darbui. Tai kas yra pateikta žemiau, yra bendra informacija Rangovui, kuri neatleidžia jo nuo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

Geologinės statybos aikštelės sąlygos nenagrinėtos. Prieš Statinio projekto pirmo etapo rengimą (projektinių pasiūlymų rengimą) Rangovas privalo atlikti projektinius inžinerinius geologinius tyrimus ir pateikti jų atskaitas pagal STR 1.04.02:2011 nuostatas.

Gruntinio vandens lygis nuotekų valyklos teritorijoje nenustatytas.

Planuojama valykla nepatenka į saugomas teritorijas ir kultūros paveldo teritorijas ar jų apsaugos zonas.

  - Darbų vieta ir statybos darbų aikštelė

Statybos darbai bus atliekami esamoje Deltuvos mstl. nuotekų valyklos teritorijoje, adresu: Deltuvos mstl., Dirvonų g. 35. Deltuva – miestelis Ukmergės rajono savivaldybėje, prie kelio 145  Kėdainiai–Šėta–Ukmergė , 6 km į vakarus nuo Ukmergės.

Rangovo atsakomybės ribos vykdant darbus nuotekų valymo įrenginių teritorijoje yra nuotekų valymo įrenginių teritorija. Rangovas, prieš pradėdamas darbus turi užfiksuoti privažiavimo prie nuotekų valymo įrenginių sklypo kelių dangų būklę, o atlikus darbus visos esamos dangos turės būti atstatomos į ne prastesnį, nei buvusį būvį.

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus.

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti ir įvertinti.

  - Projektinė dokumentacija

Rangovas privalės paruošti Statinio projektą, įskaitant visus reikalingus brėžinius, medžiagų ir įrengimų specifikacijas. Statinio projektas turi būti tokios apimties ir tokio detalumo, kad Rangovas galėtų tinkamai pradėti, atlikti ir užbaigti visus darbus. Projekto paruošimo ir visos su tuo susijusios išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Rangovas Statinio projektą rengia, visus tyrimus bei statybos darbus atlieka laikydamasis Lietuvos Techninio Statybos Reglamentų (STR), Lietuvos Techninių Standartų (LST), Statybos Taisyklių (ST), kitų teisės aktų ir šios Techninės užduoties nuostatų.

Prieš pradėdamas projektavimo darbus, Rangovas privalo susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. nuotekų, dumblo kokybinius ir kiekybinius rodiklius), ir užsakyti visus reikalingus tyrimus, jei reikalingi, kreiptis į Užsakovą dėl dokumentų ir/ar informacijos pateikimo ir/ar patikslinimo. Rangovas savo sąskaita turės atlikti reikiamus topografinius ir geologinius tyrinėjimus bei kitus papildomus tyrimus, kurių gali prireikti.

Rangovas privalės pateikti statinio projektą Užsakovui, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų. Projektavimo darbus Rangovas atlieka taip, kad iki Rangos sutarties galutinio termino būtų atlikti ir užbaigti visi šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai bei atliktos visos užbaigimo procedūros.

Parengęs ir pateikęs Statinio projektą, Rangovas privalės jį pataisyti ir patikslinti pagal argumentuotas ir pagrįstas Užsakovo pastabas (jei tokių būtų). Galutinio Statinio projekto variantą Rangovas pateikia el. formatu ir vieną (1) pilnai sukomplektuotą statinio projekto egzempliorių popieriuje spausdintame variante.

  - Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai

Rangovas organizuodamas ir vykdydamas darbus turi užtikrinti saugų darbą. Tuo tikslu turi būti numatyta:

- saugumą užtikrinanti įranga, priemonės ir vietoje dirbančių darbuotojų apmokymas ja naudotis;

- tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkrečiais mechanizmais;

- tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą;

-  procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomybė už jas;

-  priemonės nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo.

Rangovas turi užtikrinti saugų darbą reglamentuojančių normų laikymąsi. Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų statybvietėje, atliekant darbus.

Pavojingos, grėsmę keliančios darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos (pastatant laikinas užtvaras, perspėjimo ženklus, stulpelius ir/ar žibintus ir kt.), kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valdžios įstaigų reikalavimus. Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta jų, ir pasirūpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis. Statybvietėje neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų.

Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi pasirūpinti tokia pastolių sistema, kuri yra patvirtinta aukštesnių instancijų, o taip pat laikinu apšvietimu  ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  - Bendroji dalis

Šiose Techninės specifikacijos dalyje pateikiami specialieji reikalavimai nuotekų valymo įrenginiams ir technologijai. Šie specialūs reikalavimai nuotekų valymo technologijai nustatyti atsižvelgiant į Užsakovo daugiametę esamų nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo patirtį, naujausius technikos pasiekimus, atitinkamus nacionalinius reikalavimus ir techninius reglamentus.

Šioje dalyje pateikti reikalavimai, o taip pat kiti su technologijomis susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę. Atidžiai įvertinęs šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Pirkimo dokumentų Specialiosiose sąlygose nurodytą privalomą informaciją, atskleidžiančią tiekėjo siūlymą technologiją ir įrodančią, kad jo siūlomi darbai atitinka prikimo objektui keliamus reikalavimus.

Parenkant nuotekų valymo technologiją ir principus, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas šiems kriterijams:

- Gebėjimas technologinį procesą pritaikyti kritinėms sąlygoms, atsižvelgiant į realius taršos koncentracijų ir debito svyravimus;

- Statybos ir eksploatacijos ekonomiškumas ir paprastumas;

- Galimybė modifikuoti, plėsti ir rekonstruoti pastatytus technologinius įrenginius ateityje.

Deltuvos mstl. nuotekų valykloje turi būti taikomas toks technologinis nuotekų valymo procesas, kuris pasižymėtų sugebėjimu prisitaikyti prie kintančios realios taršos apkrovos nevalytose nuotekose. Automatizuoti procesai, pagal realius duomenis, privalo gebėti sureguliuoti valyklos darbą taip, kad būtų pasiekti reikalaujami išvalymo parametrai. Nuotekų valymui ir dumblo laikymui/tankinimui turi būti numatomos ES žinomos ir praktinėje eksploatacijoje sėkmingai naudojamos technologijos.

Rangovas numatydamas nuotekų valymo technologiją, privalo atsižvelgi į aplinkos temperatūros, nuotekų taršos ir debito dinamiką nuotekų tinkluose. Rangovo siūlomas technologinis procesas turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančios taršos nuotekose, pasiekti reikalaujamų išvalymo rezultatų, pasižymėti ekonomiška proceso įrangos bei įrengimų priežiūra.

Jeigu Rangovas mano, kad siekiant užtikrinti reikalaujamą nuotekų išvalymą reikalingos papildomos ir/ar kitokios grandys, nei šioje Techninėse specifikacijose nurodyta, jis tai turi nurodyti atskleisti pasiūlyme ir kartu su juo pateikiamoje informacijoje (dokumentuose) ir turi pagrįsti tokių grandžių būtinumą ir reikalingumą, pateikti paaiškinimus. Rangovas privalo užtikrinti, kad jo suprojektuota ir pastatyta valykla (esant Užsakovo šioje Techninėje specifikacijoje deklaruotiems užterštumams) pasieks reikalaujamus išvalymo parametrus.

  - Esamų nuotekų valymo įrenginių sudėtis ir eksploatavimas

Šiuo metu Deltuvos mstl. nuotekos savitaka patenka į esamą seną septinį rezervuarą, iš kurio siurblių pagalba pakeliamos į valymo įrenginius, kurių esamas našumas – 90 m3/d. Esama nuotekų valykla yra nusidėvėjusi, netinkamos būklės ir neveikia pagal projektinę technologinę schemą. Šiuo metu nuotekų valykla sudaro:

1. Senas septinis rezervuaras, kuriame sumontuoti nuotekų pakėlimo siurbliai, tiekiantys nuotekas į biologinio valymo įrenginius.

2. Biologinio valymo įrenginiai (2 linijos) su antriniais nusodintuvais.

3. Orapūtinė su dviem (2 vnt.) sumontuotomis orapūtėmis, skirtomis biologinio valymo įrenginiams.

4. Apsakaitos matavimo šulinys (1 vnt.).

5. Valytų nuotekų išleistuvas.

Esami nuotekų valymo įrenginiai yra Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Deltuvos mstl., suformuotame savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame sklype. Iki NVĮ teritorijos yra įrengtas esamas privažiavimo kelias.

Nauji Deltuvos mstl. nuotekų valymo įrenginiai bus statomi esamoje valyklos teritorijoje vietoj senų nuotekų valymo įrenginių (seni įrenginiai yra demontuojami). Rangovas, turi užtikrinti nepertraukiamą esamų nuotekų valymo įrenginių darbą visu Rangos sutarties laikotarpiu. Tiksli  darbų eiga, etapai, priemonės ir kt. numatomi Statinio projekte, prieš tai suderinus su Užsakovu.

  - Reikalavimai projektui

Valykloje turi būti numatyti tokie procesai ir jiems turi būti naudojami gerai žinomi ir praktikoje pasitvirtinę valymo principai:

- Parengtinis valymas;

- Biologinis valymas veikliuoju dumblu su azoto ir fosforo šalinimu;

- Perteklinio dumblo tankinimas ir stabilizavimas.

Rangovas turi parinkti praktikoje naudojamą veikliojo dumblo proceso technologiją, kad būtų užtikrintas siūlomo proceso tinkamumas. Svarbu, kad pasirinkta technologinio proceso konfigūracija ir įrenginių išdėstymas kiek įmanoma sumažintų veikimo ir eksploatacijos kaštus, tačiau užtikrintų gerą ir stabilų nuotekų išvalymą valymo įrenginiuose.

Nepriklausomai nuo to, kokią technologiją naudos būsimas Rangovas, jis turi garantuoti, kad bus pasiekti reikalingi išvalymo parametrai.

Nuotekų valykloje leidžiama įrengti tik uždaro tipo nuotekų valymo įrenginius.

Rengiant Statinio projektą turi būti numatyta, kad visa atvirame lauke sumontuota mechaninė įranga būtų apsaugota nuo atmosferos kritulių, šalčio ir kito galimo neigiamo poveikio (jeigu tai įmanoma). Įrenginiai turi būti aprūpinti patikimomis, praktikoje išbandytomis valdymo sistemomis, užtikrinančiomis saugų ir patikimą visų įrengimų darbą.

Rengiant Statinio projektą būtina atsižvelgti į tai, kad įrenginių išdėstymas kiek įmanoma mažiau užimtų teritorijos, kiek įmanoma sumažintų eksploatacijos kaštus, tačiau užtikrintų gerą ir stabilų nuotekų išvalymą. Nuotekų valyklos hidraulinis pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 100 % skaičiuotino didžiausio valandos debito. Valytų nuotekų kokybės rodikliai, išdėstyti išvalymo reikalavimuose, turi būti išpildyti, kai debitas ir apkrova kinta nuo 30 % iki 100 % projektinio debito ir projektinės teršalų apkrovos.

Visi prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, įskaitant įtaisytuosius korpusuose arba apskritai valymo įrenginiuose, turi būti taip išdėstyti, kad galėtų būti lengvai identifikuoti ir, esant reikalui, išimti remontui arba priežiūros procedūroms atlikti. Jautrūs įrengimai negali būti montuojami ant vibruojančių dangčių ar durelių. Šios techninės sąlygos nurodo, kad bet kuri įrengimo dalis galėtų būti nesunkiai išimta, nepažeidžiant jokios kitos įrengimo dalies.

  - Darbų trukmė ir koncepcija

Nuotekų valykla turi dirbti stabiliai ir patikimai, esant sezoniniams ir/ar paros nuotekų debito ir taršos svyravimams.

Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų vienodų lygiagrečių technologinių linijų. Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.

Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti. Visa patiekiama mechaninė ir elektros įranga, jei įmanoma, turi turėti patvirtintus patikimo veikimo panašiose sąlygose dokumentus.

Rangovas, projektuodamas nuotekų valyklą turi numatyti priemones, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl įrangos gedimų eksploatacijos metu (pagal poreikį sumontuojant rezervinę įrangą, atsarginius pajėgumus, apvedimo linijas ir pan.).

Rangovas turi planuoti ir vykdyti darbus taip, kad visi jie būtų baigti iki Rangos sutarties galutinio termino pabaigos.

  - Įrangos patikimumas ir dubliavimas

Įrengimai turi būti suprojektuoti taip, kad skirtingos jų dalys būtų kuo universalesnės ir patikimos.

Rangovas turi išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir /arba yra tos pačios paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. Rangovas įrangą turi parinkti siekdamas, kad sudedamosios dalys, įranga ir detalės būtų tiekiami iš mažesnio skaičiaus skirtingų tiekėjų ir/ar būtų tarpusavyje paprastai suderinamos. Kuo mažiau bus gamintojų, kuo mažiau kintamųjų, tuo lengvesnis bus apmokymas, ekonomiškesnis eksploatavimas, priežiūra, paprastesnis smulkus remontas ir detalių užsakymas.

  - Normos ir standartai

Projektavimas ir statyba turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius statybos įstatymus, normas ir standartus, laikantis Europos sąjungos ar atitinkamų Valstybinių standartų, tokių kaip BSI, DIN, ATV-DVWK-A 131E, rekomendacijų prof. A.B. Matuzevičiaus „Rekomendacijomis biologinio valymo įrenginiams projektuoti“ ir kitų. Reikia vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais ir kitais teisiniais aktais.

Vykdant statybos darbus medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti taikomi lietuviški standartai. Projekte naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, išskyrus taikomus importo ribojimus iš nedraugiškomis pripažintų šalių, teisės aktų nustatyta tvarka. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, turėti reikalingus kokybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

Vamzdžiai ir sklendės turėtų būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį sistemoje. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.

Ant mašinų, įrengimų, vožtuvų, plokščių turi būti nerūdijančio plieno etiketės, kuriose nurodoma: detalės numeris, gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Ant įrenginių, mašinų turi būti reikalingi įspėjamieji, nurodomieji, informaciniai ženklai, kad įrenginius mašinas įrangą būtų paprasta, aišku ir saugu naudoti.

  - Matavimo vienetai

Skaičiuojant ir projektuojant nuotekų valymo įrenginius būtina naudotis metrine matų sistema. 1 lentelėje nurodyti metrinės sistemos matmenų, našumo ir kt. parametrų matavimo vienetai.

1 lentelė. Nuotekų valyklų įrenginių skaičiavimams naudojamų parametrų matavimo vienetai

| Pavadinimas | Vienetai |
| --- | --- |
| Ilgis | m |
| Plotas | m2 |
| Tūris | m3 |
| Debitas | l/s, m3/h, m3/d |
| Greitis/paviršiaus apkrova | m/s, m/h |
| Temperatūra | ºC |
| Slėgis | bar, m v. st. |
| Svoris | kg |
| Energija | kWh |
| Šiluma | kWh |
| Galia | kW |

  - Nuotekų valymo įrenginių projektinės charakteristikos

Pagrindiniai nuotekų valyklos projektavimo kriterijai nustatyti pagal abonentų skaičių, jų vartojamo vandens kiekius, planuojamų prijungti vartotojų skaičių bei perspektyvą, galiojančius aplinkosauginius įstatymus. Nuotekų valyklos projektiniai debitai bei užterštumai pateikti 2 ir 3 lentelėse.

|  | Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vidutinis valomų nuotekų projektinis paros debitas | m3/d | 65 |  |
|  | 2 | Didžiausias valandos nuotekų debitas (liūčių metu) | m3/h | 10,8 |  |

2 lentelė. Deltuvos NVĮ projektiniai debitai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BDS7 | mgO2/l | 403 |
| 2 | ChDS | mg/l | 911 |
| 3 | Skendinčios medžiagos | mg/l | 295 |
| 4 | Bendrasis azotas | mg/l | 125 |
| 5 | Bendrasis fosforas | mg/l | 9,98 |
| 6 | BDS7 | kg/d | 26,20 |
| 7 | Skendinčios medžiagos | kg/d | 19,18 |
| 8 | Bendrasis azotas | kg/d | 8,13 |
| 9 | Bendrasis fosforas | kg/d | 0,65 |
| 10 | Biologinio nuotekų valymo projektinė temperatūra: | 0C |  |
|  | Žemiausia nuotekų temperatūra |  | 8 |
|  | Aukščiausia nuotekų temperatūra |  | 20 |

3 lentelė.  Deltuvos NVĮ nevalytų nuotekų užterštumas

  - Reikalavimai valytoms nuotekoms, procesui ir jo grandims

Rengiamam Deltuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių Statybos projektui taikomi šie su nuotekų valymu susiję teisės aktai, statybos techniniai reglamentai:

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 110-4522);

- 2004 m. liepos 8 d. Nr. D1-376 Statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“;

- 2005 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-633 „Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas“.

Nuotekų užterštumo analizė turi būti atliekama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus nuotekoms tvarkyti.

Didžiausios – vidutinės leistinos teršalų koncentracijos valytose nuotekose pateiktos 4 lentelėje.

4 lentelė. Didžiausios – vidutinės leistinos teršalų koncentracijos valytose nuotekose

| Parametras | Matavimo vienetai | Reikšmė (max./vid. Metinė DLK) |
| --- | --- | --- |
| BDS5 | mgO2/l | 30/20 |
| BDS7 | mgO2/l | 34/23 |
| SM | mg SM/l | 40/30 |
| Nbendras | mg N/l | 25 |
| Pbendras | mg P/l | 4 |

    - Mechaninio valymo grandis

Iš miestelio savitakiais tinklais atitekančios nuotekos turi būti nukreipiamos į naujai projektuojamą požeminę nuotekų siurblinę, iš kurios slėginiu vamzdynu tiekiamos į parengtinio valymo grandį (rankines grotas ir aeruojamą smėliagaudę). Siurblinė turi būti sandari, atspari gruntinio vandens poveikiui bei agresyviai nuotekų aplinkai. Joje turi būti įrengti ne mažiau kaip du panardinami siurbliai, numatyti atbuliniai vožtuvai, sklendės, kreipiančiosios siurbliams iškelti bei sudarytos sąlygos saugiam aptarnavimui. Siurblinėje taip pat turi būti numatytos grotos stambioms priemaišoms sulaikyti, kurios apsaugotų siurblius nuo užsikimšimo ir mechaninių pažeidimų. Rangovas turi įrengti visą siurblinės mechaninę ir technologinę dalį; elektros tiekimo, valdymo, automatikos ir SCADA dalys į šio pirkimo apimtį neįtraukiamos – jas įrengia Užsakovas.

Parengtinio valymo grandies rankinių grotų konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno (markė – ne žemesnė kaip AISI 316). Laisvas tarpas tarp strypų turi būti ne didesnis kaip 6 mm. Grotos turi būti lengvai prieinamos ir aptarnaujamos. Rankinių grotų plotis turi būti pakankamas praleisti maksimalų nuotekų debitą lietaus metu. Grotose sulaikyti nešmenys rankiniu būdu šalinami į nešmenų krepšį, o po to – į konteinerį šalia grotų. Grotos valomos rankiniu grėbliu. Grėblys ir nešmenų surinkimo krepšys turi būti patiekti kartu su rankinėmis grotomis. Grėblys turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno (ne žemesnės markės kaip AISI 316). Tiekėjas turi pateikti du konteinerius nešmenims, kurių kiekvieno talpa – ne mažesnė kaip 80 l.

Žvyro ir smėlio dalelės turi būti pašalinamos aeruojamoje smėliagaudėje. Smėliagaudės ir smėlio sausinimo įrenginio korpusas turi būti pagamintas iš atsparaus plastiko arba nerūdijančio plieno (ne žemesnės klasės kaip AISI 316). Projektuojant ir parenkant smėliagaudę, turi būti atsižvelgta į hidraulinį pajėgumą ir išbūvimo trukmę. Aeruojamos smėliagaudės našumas turi atitikti didžiausią valandinį nuotekų debitą lietaus metu.

Galimos įvairios smėliagaudžių konstrukcijos formos. Iš smėliagaudės pašalintas smėlis turi būti tiekiamas į smėlio nusausinimo sistemą (smėliadėžę), o iš jos rankiniu būdu perkeliamas į konteinerius. Konteineriai turi būti patogūs iškrauti ir pakrauti į autotransporto priemonę. Tiekėjas turi pateikti du konteinerius smėliui, kurių talpa – ne mažesnė kaip 80 l. Konteineriai nešmenims ir smėliui turi būti to paties tipo bei talpos. Visi konteineriai turi būti su ratukais. Oras į smėliagaudę turi būti tiekiamas iš jai skirtos atskiros orapūtės.

    - Nuotekų paskirstymo kamera

Mechaniškai apvalytos nuotekos turi atitekėti į paskirstymo kamerą, kur srautas tolygiai paskirstomas į biologinius reaktorius. Rangovas turi numatyti ne mažiau nei dvi biologinio nuotekų valymo linijas.

Nuotekų paskirstymo kamera skirta tolygiai paskirstyti nuotekų srautus po parengtinio valymo į dvi (ar daugiau) biologinio nuotekų valymo linijas, o taip pat priimti dumblo vandenį iš dumblo tankintuvo. Kiekviena iš dviejų (ar daugiau) biologinio valymo linijų galės būti uždaroma uždorio pagalba remonto atveju.

Nuotekos tolygiai paskirstomos į biologinio nuotekų valymo linijas naudojant persipylimo reguliuojamus slenksčius.

Iš pasiskirstymo kameros turi būti numatytą avarinio apvedimo linija.

    - Biologinis valymas

Biologinio valymo įrenginio našumas turi priimti didžiausią maksimalų valandinį nuotekų kiekį.

Rengiant Statinio projektą ir parenkant, ir numatant technologiją Rangovas turi įvertinti žemiau nurodytus reikalavimus:

- Siūloma biologinio valymo konfigūracija turi užtikrinti BDS, SM, fosforo ir azoto junginių pašalinimą iš nuotekų minimaliomis sąnaudomis;

- Biologinio nuotekų valymo procesai turi būti pagrįsti skendinčio veikliojo dumblo sistema;

- Turi būti ne mažiau kaip du vienodo našumo biologiniai reaktoriai, užtikrinant, kad juose nesikauptų putos sąnašos ar pluta. Turi būti numatytos vienos linijos uždarymo galimybės, nuotekų nukreipimo per vieną liniją atveju.

- Projektinė veikliojo dumblo koncentracija neturi būti didesnė nei 5,0 gVDSM/l;

- Siūloma nuotekų valymo technologija turi būti pritaikyta azoto ir fosforo šalinimui. Tiek azotas, tiek fosforas turėtų būti šalinamas biologiniu būdu. Jei biologiniu būdu fosforo neįmanoma pašalinti iki reikalaujamų normų, turi būti numatytas papildomas cheminis fosforo šalinimas, tam fosforo kiekiui, kuris nepašalinamas biologiniu būdu pašalinti. Dozavimo mazgą su reikiamo dydžio reagentų laikymo talpa ir dozavimo siurblius įrengti orapūčių talpoje.

- Biologinio valymo įrenginyje (visose linijose) turi būti įrengtos atskiros zonos: anaerobinė, anoksinė, aeracijos ir antrinis nusodintuvas.

- Biologinio valymo įrenginiai turi būti uždengti. Patogiam aptarnavimui virš visų technologinių zonų ir reikalingos aptarnauti įrangos turi būti liukai su agresyviai aplinkai bei UV spinduliams atspariais dangčiais.

- Metaliniai elementai biologinio valymo įrenginyje turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI316 (EN 1.4404) ar kito, ne žemesnės markės.

- Nusodintuvų paviršiaus apkrova veikliojo dumblo sausomis medžiagomis (kg/m2*h) turi būti skaičiuojama, įvertinant nurodytą dumblo koncentraciją reaktoriuje, jo indeksą ir recirkuliacijos koeficientą. Technologiniuose skaičiavimuose hidraulinė antrinio nusodintuvo paviršiaus (darbinio pjūvio) apkrovą priimti ne didesnę nei 1 m3/m2/h, o dumblo tankinimo trukmę ne trumpesnę nei 2,0 h;

- Elektros energijos sąnaudos biologinio valymo sistemoje turi būti kuo mažesnės.

- Nuotekų valymo įrenginių projekte turi būti numatyta, kad nuotekų temperatūra vasarą bei žiemą gali svyruoti nuo 8 °C iki 20 °C;

- Siūlomų tūrių išmatavimai turi būti pagrįsti detaliais skaičiavimais, kurie pateikiami kartu su pasiūlymu.

    - Aeracija

Aeracijai Rangovas turi naudoti diskinius (lėkštės tipo) arba vamzdinius EPDM arba pastovaus elastingumo poliuretano elastomero aeratorius (difuzorius). Skaičiuodamas standartinius deguonies poreikius konkurso dalyvis turi remtis prielaida, kad difuzinei aeracijai deguonies tirpimo alfa faktorius yra 0,6.

Rangovas turi parinkti tokį aeracijos sistemos tipą, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą eksploatavimo trukmę ir patikimumo reikalavimus.

Oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš sekančių medžiagų:

- Orapūčių talpoje iš nerūdijančio plieno AISI304 (ar ne žemesnės markės), polietileno, PVC(U) ar polipropileno;

- Technologiniuose rezervuaruose po vandeniu ir grunte iš nerūdijančio plieno AISI316 (ar ne žemesnės markės), polietileno, PVC(U) ar polipropileno.

Kiekvienai atskirai aeracijos elementų sekcijai turi būti numatoma atskira suslėgto oro tiekimo linija su srauto uždarymo ir reguliavimo sklende. Turi būti numatytos priemonės skirtos drėgmei iš oro sistemos pašalinti. Didžiausias tiekiamas į aeracinę sistemą projektinis oro kiekis neturi viršyti 70% maksimalaus aeratorių (oro difuzorių) pajėgumo.

    - Orapūtės

Turi būti numatytos mažiausiai trys (3) orapūtės, kurių kiekvienos našumas lygus 100% oro poreikio vienai technologinei linijai (bent dvi darbinės ir viena atsarginė orapūtė).

Orapūtės turi būti sukomplektuotos su visais montavimui ir paleidimui reikalingais priedais. Kiekviena orapūtė sujungta su varikliu, turi būti sumontuota ant pagrindo, ir komplektas, į kurį įeina kompresorinis mazgas, pavara, variklis, tepimo sistema ir papildomi priedai, tvirtai pritvirtinamas ant atramos. Numatomas pagrindas turi, amortizuoti orapūčių svorį ir vibraciją be didelių įtempimų bei deformacijų.

Triukšmo lygis orapūčių talpoje neturi viršyti HN 33:2011 keliamų reikalavimų. Jei orapūtės skleidžiamas triukšmas viršija šiuos reikalavimus, turi būti naudojami triukšmo slopinimo gaubtai. Apsaugos nuo triukšmo gaubtai turi būti lengvai sumontuojami ir išmontuojami priežiūros ir remonto atvejais.

Orapūtė turi būti tiekiama su įsiurbimo filtru, apsauginiu vožtuvu, atbuliniu vožtuvu ir manometru. Orapūčių prijungimai prie vamzdynų  turi būti atlikti naudojant lanksčias movas.

Vamzdžiai orapūtinės viduje turi būti iš nerūdijančio plieno AISI304 arba polipropileno, lauke magistraliniai vamzdynai - iš nerūdijančio plieno AISI304 arba PE, paskirstymo vamzdynai (iki aeratorių) – iš AISI316 arba kitų agresyviai aplinkai atsparių medžiagų. Įvadiniai vamzdžiai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išvengta jų ir betoninių konstrukcijų pažeidimų, atsirandančių dėl galimos vibracijos ir šiluminio plėtimosi. Žemiausiai esančiuose taškuose turi būti įrengiamos kondensato surinkimo ir pašalinimo priemonės.

Orapūčių darbas turi būti automatizuotas, našumas turi būti reguliuojamas dažnio keitikliais ir orapūčių impulsinis valdymas, užduodant darbo laiką.

Orapūtės parenkamos, kad galėtų veikti esant slėgiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai +1 m vandens stulpo.

    - Srautų maišymo ir šalinimo sistema

Nuotekų maišymosi procesas, dumblo vidinė recirkuliacija, perteklinio dumblo šalinimas turi būti vykdomi erliftais. Nuotekų srauto persipylimas tarp zonų taip pat turi vykti be siurblių.

Veiklusis dumblas turi būti palaikomas pakibusioje būsenoje be papildomų mechaninių įrenginių (be maišyklių).

Rangovas priimdamas technologinius sprendimus turi siekti minimalaus veikliojo dumblo prieaugio. Perteklinis dumblas, prieš išvežant jį iš nuotekų valyklos, turi būti stabilizuotas. Perteklinio dumblo tankinimui ir stabilizavimui turi būti numatytas rezervuaras, įrengiant aeraciją bei dumblo vandens grąžinimą į valymo įrenginius. Minimalus stabilizuoto perteklinio dumblo kaupimo laikas perteklinio dumblo stabilizavimo talpoje yra 15 d.

    - Chemikalų dozavimas

Rangovas gali taikyti koaguliantų naudojimą fosforo šalinimui bei, esant poreikiui, azoto šalinimui papildomomis priemonėmis.

Reikalaujama, kad pagrindinis fosforo šalinimo metodas būtų biologinis valymas, o cheminiu būdu būtų šalinama ne daugiau kaip 30 % nuo atitekančios taršos pagal fosforą. Taip pat, esant poreikiui, Rangovas privalo numatyti papildomo anglies šaltinio dozavimo grandį, jei tai būtina tinkamam nuotekų išvalymo efektyvumui pasiekti.

Fosforo cheminiam nusodinimui siūlomos cheminės medžiagos turi būti standartinės, paprastai naudojamos nuotekų valymo tikslams. Gali būti naudojami geležies ar aliuminio druskų tirpalai. Azoto daliniam šalinimui gali būti numatytos papildomos technologinės priemonės, užtikrinančios reikiamą išvalymo efektyvumą tais atvejais, kai vien biologiniai procesai nėra pakankami.

Cheminių reagentų poreikis fosforo šalinimui ir papildomų technologinių priemonių poreikis azoto šalinimui (jei tokios numatomos) turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais, kurie turi būti pateikti su pasiūlymu. Jei Rangovas numato ir įsipareigoja fosforą šalinti vien biologiniu būdu, avariniam atvejui vis tiek turi būti numatyta, pavyzdžiui, aliuminio sulfato dozavimo įranga. Analogiškas principas taikomas ir azoto šalinimui – avariniam režimui turi būti numatyta galimybė pasitelkti atitinkamas technologines priemones.

    - Nuotekų debito matavimas ir mėginių ėmimas

Būtina registruoti iš valyklos išleidžiamas valytas nuotekas. Srautas turi būti matuojamas nenutrūkstamai debito matuoklio pagalba, kurio veikimas pagrįstas ultragarsiniu arba elektromagnetiniu matavimo principu. Debito matavimo ribos turi atitikti projektinį debitą, debito matavimo paklaida turėtų būti ne didesnė nei 1 %. Debitomatis turi būti įrengtas atskirame debito apskaitos šulinyje/talpoje. Mėginius turi būti galimybė imti tiek prieš nuotekų valymą, tiek po valymo. Mėginių paėmimui po valymo Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti patogią nuotekų mėginių paėmimo vietą. Vieta turi būti pažymėta šalia statomu ženklu „Mėginių paėmimo vieta po valymo“.

    - Reikalavimai valyklos darbo automatizavimui

Visus elektros (elektrotechnikos) ir automatikos darbus (taip pat ir SCADA programavimo) atliks pats Užsakovas pagal Rangovo parengtą ir suderinta Statinio projektą. Apie šių atliekamų darbų terminus, tempus, apimtis, Užsakovas privalo informuoti Rangovą, kad jis galėtų tinkamai vykdyti ir planuoti, koordinuoti ir derinti savo darbus.

Rangovas, rengdamas Statinio projektą numato, kad technologiniai procesai, vykdomi nuotekų valykloje, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, naudojant SCADA sistemą. Statinio projekte turi būti numatyta, kad sistema turėtų darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes. Numatoma, kad UAB „Ukmergės vandenys“ dispečerinėje turi būti įdiegta centralizuota SCADA sistema, panaudojant esamą kompiuterį, kurio monitoriuje budintis personalas galėtų:

- Stebėti automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus;

- Keisti reikiamus technologinius parametrus;

- Gauti ir spausdinti avarijų pranešimus apie sistemų sutrikimus ir gedimus;

- Stebėti ir spausdinti grafikus visų matavimo prietaisais fiksuojamų  parametrų;

- Stebėti ir spausdinti ataskaitas visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų ir kiekvieno įrenginio suminio darbo laiko (per parą, per mėnesį, per metus).

Telemetriniai parametrai turi būti nuolat perduodami į UAB „Ukmergės vandenys“ SCADA serverį. Duomenys turi būti siunčiami GSM ryšiu. Visi duomenys apie nuotekų valykloje įrengtus matavimo prietaisus ir jų parodymus archyvuojami SCADA-oje.

Prietaisais matuojamų parametrų reikšmės turi būti rodomos trijose vietose: prietaiso ekrane, kur juos galima perskaityti lauko sąlygomis, valdiklio panelėje ir SCADA-oje. Valdymo sistemos elementai turi būti sujungti nuosekliąja RS485 sąsaja ModBus protokolu arba visų įrenginių valdymo algoritmas realizuotas viename valdiklyje. Numatyti vietinį (fiziniais jungikliais ir valdiklio panelėje ) ir distancinį (SCADA-oje) rankinį įrenginių valdymą. Vietiniam valdymui įrengti lietimui jautrią panelę. Sistema turi būti atvira plėtimui: nuosekliąja RS485 sąsaja ModBus protokolu, LAN sąsaja Profinet protokolu.

Duomenų apsikeitimą su SCADA vykdyti paketais tiesioginiu sujungimu. Suprojektuoti valdymo langus esamoje SCADA-oje WinCC pagrindu.

Atlikęs visus elektros, elektrotechnikos, įrangos aprišimo, SCADA programavimo ir kitus su tuo susijusius darbus Užsakovas nedelsiant informuoja Rangovą, kad šis galėtų pradėti ir atlikti paleidimo – derinimo darbus.

Jei Užsakovas užtrunka atlikti jam priklausančius aukščiau nurodytus darbus ir dėl to Rangovas nespėja atlikti visų numatytų darbų iki Darbų termino pabaigos, Rangovas įgyja teisę į Darbų termino pratęsimą.

  - Išvalytų nuotekų išleidimas

Išvalytos nuotekos turi būti nuvedamos į esamą NVĮ teritorijoje esantį šulinį, iš kurio savitaka patenka į Armonos upelį.

  - Reikalavimai valyklos teritorijos sutvarkymui

Nuotekų valyklos teritorija turi būti tolygiai išlyginta ir apželdinta. Rangovas privalės atstatyti visus statybos laikotarpiu sugadintus kelius ir įrengti reikalingus takus valyklos priežiūrai bei reikiamo dydžio skaldos – žvyro dangos aikštelę ir privažiavimo kelius valyklos teritorijoje aptarnaujančiam transportui (tankinto dumblo išvežimui, konteinerių išvežimui ir t. t). Tarp takų (šaligatvių), žalios vejos ir važiuojamosios dalies turi būti įrengti bortai.

Rangovas turi aptverti nuotekų valyklos teritoriją pagal esamas suformuoto sklypo ribas ne žemesne kaip 1,70 m aukščio tvora. Tvora turi būti įrengta iš metalinių, cinkuotų ir miltelinių būdu dažytų (žalios ar kitos su užsakovu suderintos spalvos) stulpų, tarp kurių montuojamas tvoros tinklas. Aptvėrimo stulpų žingsnis ne daugiau kaip 3 metrai. Rangovas turės įrengti 4 metrų pločio rakinamus dvivėrius vartus, architektūriškai derančius prie planuojamos tvoros. Vartai turi būti atsidaromi rankiniu būdu. Nuotekų valykloje turi būti įrengtas LED apšvietimas su judesio davikliais.

Darbų užbaigimas ir dokumentai

Atlikęs ir užbaigęs visus darbus, Rangovas turi pateikti su darbų atlikimu ir jų rezultatu susijusius dokumentus: techninę įrangos dokumentaciją, ataskaitas, instrukcijas ir kt., kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis darbų rezultatais.

_______________________________________