TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – Antžeminės izoliuojančios movos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Antžeminės izoliuojančios movos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių preliminarūs kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Sąlyginis skersmuo DN, mm | Išorinis skersmuo, mm | Privirinimui skirtų galų sienelės storis, mm | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 25 | 33,4 | 3,2 | 80 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 32 | 42,4 | 3,2 | 60 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 40 | 48,3 | 3,6 | 38 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 50 | 60,3 | 3,6 | 34 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 65 | 76,1 | 4,0 | 10 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 80 | 88,9 | 4,5 | 10 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 100 | 114,3 | 4,5 | 15 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 125 | 141,3 | 4,5 | 6 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 150 | 168,3 | 4,5 | 6 |
|  | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos | 200 | 219,1 | 6,3 | 6 |
|  | Antžeminės įvirinamos/ srieginės (išorė) izoliuojančios movos | 25 | 33,4 | 3,2 | 40 |
|  | Antžeminės įvirinamos/ srieginės (išorė) izoliuojančios movos | 32 | 42,4 | 3,2 | 25 |
|  | Antžeminės įvirinamos/ srieginės (išorė) izoliuojančios movos | 40 | 48,3 | 3,6 | 40 |
|  | Antžeminės įvirinamos/ srieginės (išorė) izoliuojančios movos | 50 | 60,3 | 3,6 | 40 |
|  | Antžeminės srieginės (vidus/ išorė) izoliuojančios movos | 25 | 33,4 | – | 25 |
|  | Antžeminės srieginės (vidus/ išorė) izoliuojančios movos | 32 | 42,4 | – | 25 |
|  | Antžeminės srieginės (vidus/ išorė) izoliuojančios movos | 40 | 48,3 | – | 20 |
|  | Antžeminės srieginės (vidus/ išorė) izoliuojančios movos | 50 | 60,3 | – | 20 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Prekių parametrai | Nurodyti lentelėje Nr. 1 |
|  | Prekių naudojimo terpė | Gamtinės dujos |
|  | Prekių slėgio klasė (nominalus slėgis PN ar didžiausiasis darbinis dujų slėgis MOP (angl. MOP – maximum operating pressure)) | Antžeminių įvirinamų izoliuojančių movų ne mažesnė PN 10 (10 bar). Antžeminių įvirinamų/ srieginių (išorė) izoliuojančių movų ir antžeminių srieginių (vidus/ išorė) izoliuojančių movų ne mažesnė PN 5 (5 bar). |
|  | Prekių medžiaga (plieno markė) | L210÷L360 pagal LST EN ISO 3183:2020 standartą ar lygiavertė |
|  | Prekių antikorozinė apsauginė danga | Apsauginė dažų (epoksidinė arba lygiavertė) danga |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | – 20⁰C – +50⁰C |
|  | Antžeminių įvirinamų izoliuojančių movų įrengimas | Privirinimas (su privirinimui skirtais galais) |
|  | Antžeminių įvirinamų/ srieginių (išorė) izoliuojančių movų įrengimas | Su vienu galu, skirtu privirinimui, ir kitu srieginiu galu (su išoriniu sriegiu) |
|  | Antžeminių srieginių (vidus/ išorė) izoliuojančių movų įrengimas | Su srieginiais galais (vienas galas su vidaus sriegiu, kitas su išoriniu sriegiu) |
|  | Sriegis | Pagal LST EN 10226-1:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |
|  | Prekių hidrostatinis stiprumo bandymas | Ne mažesniu kaip 1,5 karto didesniu bandymo slėgiu už projektinį slėgį |
|  | Prekių sandarumo pneumatinis bandymas | Ne mažesniu kaip 5 barų slėgiu |
|  | Prekių elektrinis bandymas sausomis sąlygomis | 1 minutę ne mažesne kaip 5 kV kintamosios srovės (50 Hz) įtampa |
|  | Prekių varža po hidrostatinio stiprumo bandymo sausomis sąlygomis | Ne mažesnė kaip 0,1 MΩ, kai bandoma esant mažiausiai 500 V nuolatinės srovės įtampai |
|  | Prekių sertifikatas (patikrinimo dokumentas) | Tipas 3.1 pagal standarto LST EN 10204:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |
|  | Prekės turi būti naujos, nenaudotos, švarios, nepaveiktos korozijos |  |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dvejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodyto adreso ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių montavimo ir naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Prekių patikrinimo dokumentai (sertifikatai) tipas 3.1 pagal standarto LST EN 10204:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktas.

Nurodytas minimalus izoliuojančios movos sienelės storis. Izoliuojančios movos gali būti siūlomos ir su didesniu sienelės storiu.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies