1 priedas

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS ŠIAULIŲ APSKRITYJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

- Kondicionieriai / Kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas.

- Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

- Tiekėjas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo:

  - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 4400-1852-4822, ypatingas statinys), esančiose Livonijos g, 19A, Joniškyje,

  - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 3295-4000-1010, neypatingas statinys), esančiose Taikos g. 1, Naujojoje Akmenėje,

  - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2993-7006-8010, ypatingas statinys, kultūros paveldo teritorija), esančiose Vilniaus g. 229, Šiauliuose,

  - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2994-8018-2011, kultūros paveldo objektas), esančiose Vilniaus g. 263, Šiauliuose,

  - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2997-3015-8018, ypatingas statinys), esančiose Metalistų g. 4, Šiauliuose, pateikti kondicionierius (toliau – Sistemos) ir atlikti įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir Reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

- Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.

- Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Tiekėjas darbus atlieka darbo dienomis ir darbo valandomis.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais: su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžiniere Irina Nikulkiene, tel. +370 687 06714 arba su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Romu Jonkumi, tel. +370 677 92261.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinimui kiekvieno objekto atskirus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemoms ir darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos 1 priedas. Tiekėjui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Tiekėjas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims prekes ir atliktus darbus kiekviename objekte atskirai, vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata, pasirašydamas atitinkamo objekto Sistemos perdavimo–priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų sistemų ir atliktų darbų kiekiai.

- Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, sistemos bandymo aktai, paslėptų darbų aktai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos, leidimai, darbo projektai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg.

- Prie išorinio bloko vamzdynai turi būti sumarkiruoti pagal patalpų indeksus. Ant sumontuotų išorinio ir vidinio bloko, Tiekėjas turi pažymėti informaciją apie montavimo datą ir Tiekėją, kuris sumontavo įrangą.

- Tiekėjas privalo montavimo laiką susiderinti telefonu su Užsakovo atsakingais asmenimis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas ir laiką užfiksuojant elektroniniu paštu.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4 punkte įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

- Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Pakuotė ir jos dalys turi būti pažymėtos tinkamu ženklinimu, leidžiančiu jas rūšiuoti ir perdirbti.

- Pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti.

- Įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos arba atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti. Instrukcijoje turi būti pateiktos aiškios gairės saugiam išmontavimui ir dalies keitimui.

- Plastikinėse ir kitose detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI), atitinkant RoHS direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus.

- Įranga turi atitikti WEEE direktyvos (2012/19/EU) reikalavimus dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

- BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių ir įrengiant papildomas tarpines. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti ir užtaisyti skiediniu, o išorės konstrukcijos papildomai sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau, kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.

- Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje.

- Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų turi būti vedami virš pakabinamų lubų, o matomose vietose iki vidinio bloko – plastikiniuose loviuose. Tiekėjas privalo į kainą įtraukti plastikinius lovius, revizines dureles, jų įrengimą ir jų montavimą. Vamzdynai turi būti tvirtinami prie konstrukcijų naudojant specialius laikiklius su guminėmis tarpinėmis. Ant pastato fasado vamzdynai nemontuojami – sumontavus išorinį bloką, vamzdynai į pastato vidų turi būti įvedami tiesiogiai.

- Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelių 3 punktuose). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

- Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Išoriniai blokai jungiami nuo atskirų paskirstymo skydų ir atnaujinama elektros principinė schema, bei sumarkiruojami automatiniai jungikliai. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.

- Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

- Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

1 lentelė

| Dėl objekto adresu Livonijos g. 19A, Joniškyje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-15, plotas 17,21 kv. m Patalpos indeksas 3-14, plotas 26,90 kv. m Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 3-12, plotas 23,84 kv. m Patalpos indeksas 3-11, plotas 24,43 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1. | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4. | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-15, plotas 17,21 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 3-14, plotas 26,90 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 3-12, plotas 23,84 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 3-11, plotas 24,43 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW). |
| 6.5. | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-15, plotas 17,21 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 3-14, plotas 26,90 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 3-12, plotas 23,84 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 3-11, plotas 24,43 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW). |
| 6.6. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONKRETAUS OBJEKTO (LIVONIJOS G. 19A, JONIŠKYJE) DARBAMS:

Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.

Tiekėjo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.

Taip pat, Tiekėjo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato nuogrindos, tačiau Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

2 lentelė

| Dėl objekto adresu Taikos g. 1, Naujojoje Akmenėje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-39, plotas 12,14 kv. m. |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,59 metrai (aukštis kinta dėl šlaito) |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1. | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4. | Vėsinimo galia vid. kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-39, plotas 12,14 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,0 kW). |
| 6.5. | Šildymo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-39, plotas 12,14 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,0 kW). |
| 6.6. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONKRETAUS OBJEKTO (TAIKOS G. 1, NAUJOJOJE AKMENĖJE) DARBAMS:

Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato nuogrindos. Tiekėjas turi įverti ir savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

Tiekėjo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.

3 lentelė

| Dėl objekto adresu Vilniaus g. 229, Šiauliai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-15, plotas 13,11 kv. m Patalpos indeksas 1-18, plotas 13,55 kv. m Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-19, plotas 9,78 kv. m Patalpos indeksas 1-20, plotas 11,51 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,95 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1. | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4. | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-15, plotas 13,11 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-18, plotas 13,55 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-19, plotas 9,78 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-20, plotas 11,51 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |
| 6.5. | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-15, plotas 13,11 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-18, plotas 13,55 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-19, plotas 9,78 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-20, plotas 11,51 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |
| 6.6. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONKRETAUS OBJEKTO (VILNIAUS G. 229, ŠIAULIUOSE) DARBAMS:

Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato sienos šalia kitų įrenginių. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu. Tiekėjas turi įsivertinti ir savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.

4 lentelė

| Dėl objekto adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-47, plotas 15,36 kv. m Patalpos indeksas 1-53, plotas 14,51 kv. m Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-2, plotas 17,13 kv. m Patalpos indeksas 1-27, plotas 14,14 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1. | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4. | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-47, plotas 15,36 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-53, plotas 14,51 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-2, plotas 17,13 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-27, plotas 14,14 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW) |
| 6.5. | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-47, plotas 15,36 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-53, plotas 14,51 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-2, plotas 17,13 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-27, plotas 14,14 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |
| 6.6. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONKRETAUS OBJEKTO (VILNIAUS G. 263, ŠIAULIUOSE) DARBAMS:

Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato nuogrindos.

Tiekėjo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.

5 lentelė

| Dėl objekto adresu Metalistų g. 4, Šiauliai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 3 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-19, plotas 15,24 kv. m Patalpos indeksas 1-20, plotas 29,24 kv. m Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-28, plotas 31,21 kv. m Patalpos indeksas 2-54, plotas 28,48 kv. m Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-17, plotas 30,14 kv. m Patalpos indeksas 2-14, plotas 40,28 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,9 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Multi Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1. | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 6.6. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |
| 7.1. | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-19, plotas 15,24 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-20, plotas 29,24 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-28, plotas 31,21 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-54, plotas 28,48 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-17, plotas 30,14 kv. m (ne mažesnė kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-14, plotas 40,28 kv. m (ne mažesnė kaip 4,0 kW). |
| 7.2. | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-19, plotas 15,24 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-20, plotas 29,24 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-28, plotas 31,21 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-54, plotas 28,48 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-17, plotas 30,14 kv. m (ne mažesnė kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-14, plotas 40,28 kv. m (ne mažesnė kaip 4,0 kW). |
| 7.3. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 7.4. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONKRETAUS OBJEKTO (METALISTŲ G. 4, ŠIAULIUOSE) DARBAMS:

Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato sienos. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu. Tiekėjas turi įsivertinti ir savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.

Taip pat, Tiekėjo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato nuogrindos, tačiau Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Aukštų planai adresu Livonijos g. 19A, Joniškyje, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 3. Aukšto planas adresu Taikos g. 1, Naujojoje Akmenėje, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 4. Pirmo aukšto planas adresu Vilniaus g. 229, Šiauliuose, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 5. Aukšto planas adresu Vilniaus g. 263, Šiauliuose, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 6. Aukštų planai adresu Metalistų g. 4, Šiauliuose, 2 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA: ______________ Eurai                                         TVIRTINU: ______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO _______________                                ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

20__ M. _______ MĖN. __ D.                                                    20__ M. _________ MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė: ____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Aukštų planai adresu Livonijos g. 19A, Joniškyje

TS priedas Nr. 3

Aukšto planas Taikos g. 1 , Naujojoje Akmenėje

TS priedas Nr. 4

Pirmo aukšto planas adresu Vilniaus g. 229, Šiauliuose

TS priedas Nr. 5

Aukšto planas adresu Vilniaus g. 263, Šiauliuose

TS priedas Nr. 6

Aukštų planai adresu Metalistų g. 4, Šiauliuose

___________________