DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2025-ESO-1454) Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti  pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teikiame klausimus dėl 2.5.3. atitikties lentelės (aktuali redakcija 2026.02.04). | Dėl analoginių signalų izoliacinių barjerų (Ex barjerų) reikalavimų. Pirkimo sąlygų Pasiūlymo kainos lentelės 2.5.1 punkto 2 eilutėje nurodytas „Analoginių įėjimų 1 kanalo IS atskyriklis (Ex barjeras)“, tačiau to paties pirkimo Techninių atitikimų lentelės (AR 2026.02.04) 5 eilutėje (skyriuje „Tipiniai techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮR analoginių ir diskretinių signalų izoliacinių barjerų“) nurodytas „Analoginis dviejų kanalų 4...20 mA signalo izoliacinis barjeras“. Taip pat skyriuje "TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ SPINTAI" eilutėje 6.1. nurodyta "Analoginis dviejų kanalų 4...20 mA signalo izoliacinis barjeras". Prašome patikslinti, kiek kanalų, vieno ar dviejų – izoliacinį analoginį barjerą turėtume įtraukti į pasiūlymą, ar abu variantai yra priimtini? |  | Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, tiksliname „2.5.1. Pasiūlymo kaina“ dokumentą, koreguojant 2 eilutę į „Analoginių įėjimų 2 kanalų IS atskyriklis (Ex barjeras)“. Atitinkamai koreguojama Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelės 2 eilutė bei tikslinamas TS Priede Nr. 7 5 punktas. |
|  |  | Dėl maitinimo šaltinio reikalavimų. Pastebėjome galimus prieštaravimus 2.5.3. Atitikties lentelės (aktuali redakcija 2026.02.04) reikalavimuose, keliamuose maitinimo šaltiniui: 2.1. Dėl eksploatavimo aplinkos drėgmės. Atitikimų lentelės 19 psl., 5.4.2 punkte nurodyta, jog viršutinė drėgmės riba yra daugiau lygu 80 proc., o 28 psl., 2.2 punkte, nurodytas siauresnis drėgmės diapazonas – nuo 5 proc. iki 80 proc. Prašome patikslinti, kuriuo drėgmės diapazono reikalavimu turėtume vadovautis. 2.2. Dėl maitinimo šaltinio komplektacijos. Atitikimų lentelės 19 psl., 5.6 punkte nurodoma, kad maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija gali būti „viskas viename arba vieno gamintojo“, o 28 psl., 3.1.1 punkte, reikalavimas sukonkretinamas iki „viskas viename“. Prašome patikslinti, ar į pasiūlymą galime įtraukti sprendimą, kurį sudaro vieno gamintojo, bet atskiri įrenginiai (maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis), ar privaloma siūlyti tik integruotą „viskas viename“ tipo įrenginį? |  | Paaiškiname, kad 2.5.3. Atitikties lentelės 19 psl., 5.4.2 punkte nurodyta, jog viršutinė drėgmės viršutinė riba yra ≥80 %. Tai yra reikalavimai MICRO TSPĮ spintai. Paaiškiname, kad 28 psl., 2.2.punkte nurodyti reikalavimai skirti maitinimo šaltiniui. Vadovaujantis „TS Priedas Nr. 6. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MAITINIMO ŠALTINIUI.doc“ 2.2 punktu, maitinimo šaltinio drėgmės riba turi būti 5 ÷ 80 %. Taip pat papildomai informuojame, kad į pasiūlymą galima įtraukti ir vieno gamintojo atskirus įrenginius. Patikslinamas 28 psl., 3.1.1 punktas. Papildomai yra patikslintas „TS Priedas Nr. 1. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI MICRO TSPĮ ĮRENGINIAMS”, įtraukiant punktą 13.6. bei Atitikties lentelė „13.6** Analoginio įėjimo matavimo tikslumas ne blogesnis kaip 0.5% per skalę“. |

Pakeitimai dokumentuose pažymėti raudona spalva.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS.

PRIDEDAMA:

Pirkimų projektų vadovė Indrė Unguraitienė, Mob. +370 642 96234

.