TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas/Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Prekių tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės –   Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti.

  - Paslaugos – personalo instruktavimo, projekto parengimo ir kitos šiame dokumente minimos paslaugos.

  - Micro TSPĮ/Įranga – teleinformacijos surinkimo ir perdavimo valdiklis, jo el. maitinimo įranga, akumuliatorių baterijos, ryšio įranga, jungiamieji kabeliai ir laidai, kabelių tvirtinimo kanalai, laikikliai, automatiniai jungikliai, IS barjerai, uždujinimo signalizatorius ir daviklis, jungiamieji kontaktai ir kita įranga bei medžiagos, skirtos užtikrinti pilną Micro TSPĮ funkcijų atlikimą ir veikimą.

  - DSRĮ – dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginiai.

  - DRP – dujų reguliavimo punktas, įrengtas atskirai stovinčiame stacionariame pastate.

  - SDRP – DRP, įrengtas nedegamojoje spintoje lauke.

  - Projektas – detali  dujų skirstomojo tinklo telemetrijos Micro TSPĮ spintos išpildymo projektinė dokumentacija.

  - Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų siuntimas, Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Prekių pristatymo eigą, Pristatytų Prekių aktų teikimas visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam tikroms aplinkybėms – žodžiu ir/ar telefonu).

  - Užsakymas – Kliento Prekių tiekėjui per Informacinę sistemą pateikiamas Prekių užsakymas, pagal kurį Prekių tiekėjas turi pristatyti Užsakyme nurodytas Prekes, ir, kuriame nurodomas Kliento pavadinimas, Prekių tiekimo apimtys (kai iš anksto žinomos), Prekių tiekimo terminas, Prekių pristatymo vieta (tiksli Prekių iškrovimo vieta, prireikus, gali būti tikslinama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu) bei kita Kliento nuomone reikalinga informacija, susijusi su Prekių tiekimu. Užsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Prekių įkainius. Užsakymas elektroniniu paštu gali būti pateikiamas išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti, įskaitant susijusias Paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR KIEKIAI

  - Žemiau nurodytos Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Minimalus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu* | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Micro TSPĮ valdiklio komplektas su maitinimo įranga, akumuliatorių baterijomis ir ryšio įranga bei Micro TSPĮ spinta ne mažiau IP 61 su kabelių tvirtinimo kanalais, laikikliais ir kitomis techniniuose reikalavimuose nurodytomis medžiagomis, įskaitant Įrangos derinimą – konfigūravimą, bei instruktavimą. | Komplektas | 20 | 40 |
| 2 | Analoginių įėjimų 2 kanalų IS atskyriklis (Ex barjeras) | Komplektas | 50 | 150 |
| 3 | Diskretinių įėjimų 4-ių kanalų IS atskyriklis (Ex barjeras) | Komplektas | 40 | 80 |
| 4 | Antivandalinė dėžė telemetrijos spintos montavimui ne mažiau IP 44 | Vnt. | 20 | 40 |
| 5 | Uždujinimo signalizatorius su jutikliu | Komplektas | 20 | 40 |
| 6 | Antenos komplektas, 1-as variantas1 | Komplektas | 24 | 48 |
| 7 | Antenos komplektas, 2-as variantas2 | Komplektas | 5 | 10 |
| 8 | Antenos komplektas, 3-as variantas3 | Komplektas | 1 | 3 |
| 9 | Tipinis projektas | Komplektas | 1 | 1 |

1 - nekryptinė, išorinė, antivandalinė ne mažiau kaip 3dB (2G/4G).

2 - kryptinė, išorinė, ne mažiau kaip 8,5dB (2G/4G) montuojama ant stiebo ≥3,5m.

3 - kryptinė, išorinė ne mažiau kaip 18dB (4G) montuojama ant stiebo ≥3,5m.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA IR TERMINAI

  - Prekių pristatymo vieta: Lietuvos teritorija. Prekes ir su konkrečiomis Prekėmis susijusias Paslaugas Prekių tiekėjas tieks Kliento nurodytu adresu.

  - Prekės ir su Prekėmis susijusios Paslaugos bus perkamos pagal Kliento teikiamus Užsakymus. Konkretus Prekių ir (ar) Paslaugų kiekis ir jų pristatymo ar suteikimo vieta bus nurodyta pateiktame Užsakyme.

  - Prekių tiekėjas privalo Micro TSPĮ spintą, su šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta įranga, kuri turi būti pilnai sumontuota į spintą, sujungta ir sukonfigūruota bei paruošta darbui, paruošti (pagaminti) per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo gavimo dienos.

  - Prekės turi būti pristatomos, Klientui pateikus Užsakymą ir pagaminus prekę, į Kliento Užsakyme nurodytą vietą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Prekės pagaminimo dienos.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas:

Dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginių telemetrijos duomenų surinkimui, kaupimui ir perdavimui naudojami valdikliai - Micro TSPĮ Įrenginiai. Numatoma pakeisti dalį esamų valdiklių bei diegiant DSRĮ automatizavimą, pastatyti naujus valdiklius, užtikrinančius duomenų mainus su Pirkėjo dispečerinio centro telemetrijos informacine sistema. Į telemetrijos sistemą iš Micro TSPĮ informacija bus perduodama naudojant IEC 60870-5-104 informacijos mainų protokolą.

5.2. Projekto parengimas Micro TSPĮ montavimui į DRP/SDRP:

5.2.1.  Prekių tiekėjas, per šios Techninės specifikacijos 5.2.3 punkte nurodytą terminą, vadovaujantis „Tipiniu maksimaliu informacinių signalų sąrašu“ (Priedas Nr. 2) turi paruošti ir pateikti tipinį projektą su maksimaliu signalų kiekiu, taip pat detalią dujų skirstomojo tinklo telemetrijos Micro TSPĮ spintos išpildymo projektinę dokumentaciją, kurioje turi būti pateikta:

5.2.1.1.   Micro TSPĮ surinkimo brėžiniai;

5.2.1.2.   spintos modulių išdėstymo ir ryšio sąsajų sujungimo schemos;

      - Įrangos išdėstymas spintoje;

      - Micro TSPĮ spintos maitinimo grandinių principinės schemos, spintos maitinimo grandinių montažinės schemos (Micro TSPĮ išorinio maitinimo ir maitinimo paskirstymo, maitinimo grandinių pajungimo schemos);

      - Micro TSPĮ vidinių ryšių principinės schemos, informacinių srautų schemos;

      - Micro TSPĮ valdiklio,  analoginių ir diskretinių IS atskyriklių įėjimo kontaktų - gnybtų išdėstymo schemos. (Pateiktos detalios Micro TSPĮ gnybtų išdėstymo schemos, nurodant konkrečių binarinių kontaktų iš pirminių įrenginių sujungimo schemos, vadovaujantis Micro TSPĮ išpildyta konfigūracija);

      - Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai;

      - Micro TSPĮ įrengimo į DRP montavimo Prekių tiekėjui atmintinė - pateikiant paruoštus dokumentus, kuriuose būtų aprašymai su vizualine informacija (foto), pro kur ir kaip atvesti reikiamus Micro TSPĮ sujungimo kabelius į Micro TSPĮ spintą, nurodant prie kurių Micro TSPĮ, analoginių įėjimų IS atskyriklio, diskretinių įėjimų IS atskyriklio, uždujinimo signalizatoriaus kontaktų prijungiami dujų koncentracijos jutiklis, dujų slėgio davikliai, magnetiniai/ indukciniai durų kontaktai ir kiti įrenginiai vadovaujantis  Kliento pateiktu informacinių signalų sąrašu;

      - Micro TSPĮ ir kitos aparatinės ir programinės įrangos veikimo, įdiegimo, testavimo, derinimo ypatumų aprašymai (Device Maintenance and Support Manual) lietuvių arba anglų kalbomis;

      - Micro TSPĮ įrenginių vartotojo aptarnavimo instrukcija (lietuvių kalba).

      - Suprojektuoti GSM ryšio anteną, GSM ryšio antenos stiebą ir jų tvirtinimo detales bei reikiamus jungiamuosius kabelius dviem variantais:

5.2.1.11.1. Signalo vietovėms >-80 dBm - nekryptinė, išorinė, antivandalinė ne mažiau kaip 3dB.(2G/4G), montuojama ant antivandalinės spintos.

5.2.1.11.2. Silpno signalo ≤-80 dBm – kryptinė, išorinė, ne mažiau kaip 8,5dB.(2G/4G) montuojama ant stiebo ≥3,5m. Esant ypač silpnam signalui ir nestabiliam ryšiui (<-110dBm 4G) kryptinė, išorinė ne mažiau kaip 18dB(4G) montuojama ant stiebo ≥3,5m. Visa techninė Įrangos dokumentacija turi būti teikiama elektroniniu (PDF) arba popieriniu formatu, o Projektas tiek elektroniniu - redaguojamu, tiek popieriniu formatu.

    - Prekių tiekėjas, turi parengti, pateikti ir suderinti su Klientu tipinį Micro TSPĮ spintos techninį darbo projektą su maksimaliu signalų kiekiu.

    - Projektą Prekių tiekėjas turi parengti ir suderinti su Klientu per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo gavimo dienos. Užsakymas siunčiamas Kliento Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis nurodytomis sistemomis ir laikomas gautu po 24 valandų nuo jo išsiuntimo.

    - Projektas turi būti rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šia Technine specifikacija, Statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis.

    - Klientas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Projekto pateikimo derinimui dienos turi teisę Prekių tiekėjui pareikšti pastabas dėl parengto Projekto ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl parengto projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino, nurodyto Techninės specifikacijos 5.2.3 punkte.

    - Prekių tiekėjui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektą, Klientas per Techninės specifikacijos 5.2.5 punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl pateikto Projekto, nurodo trūkumus ir grąžina Projektą taisymui.

    - Prekių tiekėjui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Kliento peržiūrai Projektą, turi būti atsižvelgta į Kliento anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Klientui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektas neatitinka Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektas grąžinamas taisymui ir, Klientui pareikalavus, Prekių tiekėjas sumoka Klientui Sutartyje nurodytą baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Klientui dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. Prekių tiekėjas privalo savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, ir pateikti Projektą Užsakovui vertinti.

    - Jei Užsakovas per Techninės specifikacijos 5.2.5 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Klientas pateiktam Projektui pastabų neturi.

    - Visos išlaidos susijusios su Projekto parengimu privalo būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą.

  - Įrangos tiekimas, Įrangos surinkimas bei derinimas (konfigūravimas ir testavimas)

    - Micro TSPĮ yra  mikroprocesorinis pramoninio išpildymo elektroninis įtaisas, kuris apima visas būtinas stebėjimo ir valdymo funkcijas DRP, SDRP įrenginių, ir skirtas informacijos mainams su  Kliento dispečerinio centro telemetrijos informacine sistema.

    - Micro TSPĮ įrenginys bus montuojamas skirstomojo tinklo DRP, SDRP aikštelės ribose.

    - Micro TSPĮ ir kiti įrenginiai skirti dujų skirstomojo tinklo teleinformacijos surinkimui ir perdavimui turi būti sumontuoti į spintą. Spinta  turi atitikti  šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 5. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ SPINTAI  nurodytus techninius reikalavimus.

    - Klientas, pateikdamas užsakymą dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ surinkimui ir pateikimui bei suderinimui, atsižvelgdamas į tikslias DRP informacijos nuskaitymo daviklių, reguliatorių ir kitų įrenginių apimtis, iš kurių bus Micro TSPĮ pagalba perduodami informaciniai signalai, nurodo tikslias analoginių ir diskretinių signalų apimtis, elektroninių slėgio daviklių ribas, ir kitą reikiamą informaciją Micro TSPĮ įrangos derinimui (konfigūravimui) atlikti.

    - Visa Micro TSPĮ įranga turi būti pilnai sumontuota ir sukomplektuota į spintą, numatant gnybtus el. maitinimo ir informacinių signalų grandinių pajungimui. Prieš pateikdamas Klientui Micro TSPĮ sukomplektuotą įrangą Prekių tiekėjas turi būti patikrinęs, kad visi įrenginiai veikia ir yra tinkamai sujungti.

    - Prekių tiekėjas Micro TSPĮ spintoje turi įrengti ar pateikti visas reikalingas jungtis, kabelius ir kitus komplektuojančius priedus, numatytai Įrangai prijungti prie Micro TSPĮ.

    - Visi Micro TSPĮ valdiklio komplektą sudarantys ir spintoje montuojami įrenginiai, automatai, gnybtinai turi būti tiesiogiai prieinami atidarius Micro TSPĮ spintos duris, bei turi būti atitinkamai ir suprantamai pažymėti ir esant poreikiui pakeičiami nenuiminėjant kitų įrenginių.

    - Prekių tiekėjas, vadovaujantis  šioje Techninėje specifikacijoje  pridedamu dujų skirstomojo tinklo  Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašu, pateiktu šios Techninės specifikacijos 7.2. punkte (Priedas Nr. 2. Dujų skirstomojo tinklo micro teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių informacinių signalų sąrašas), turės pilnai atlikti Micro TSPĮ konfigūravimo-derinimo darbus, pagal Kliento Užsakymo metu pateiktas informacinių signalų apimtis ir nurodytus tikslius DSRĮr įrenginių  kiekius.

    - Kiekvieno Užsakymo atveju detali dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ įrenginių konfigūracija, turės būti suderinta raštu su Klientu.

    - Prekių tiekėjas Klientui turi pateikti pilnai sukomplektuotą ir sukonfigūruotą dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ komplektą, pagal su Pirkėju suderintą informacinį signalų sąrašą paruoštą informacijos mainams IEC 60870-5-104 protokolu su Kliento dispečerinio centro telemetrijos informacine sistema.

    - Prekių tiekėjas Klientui turi pateikti dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ komplekto gaminio dokumentaciją (gaminio techninį pasą su įrangos serijiniais numeriais).

    - Kliento dujų skirstomojo tinklo dispečerinio centro telemetrijos informacine sistemą  derina ir plečia Kliento personalas.

    - Micro TSPĮ duomenų perdavimui reikiamą GPRS SIM kortelę pateikia Klientas.

    - Konfigūracijai reikiamus IP  ir informacinių signalų adresus pateikia Klientas.

    - Prekių tiekėjas, pateikdamas Micro TSPĮ įrenginius, Klientui kartu turi pateikti kiekvieno objekto dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ aktualią konfigūraciją bei informaciją, prisijungimo slaptažodžius su galimybe Klientui redaguoti, keisti šią konfigūraciją;

    - Prekių tiekėjas, per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo Sutarties pasirašymo dienos,  turi pateikti įrangos techninę dokumentaciją, įrangos paleidimui, konfigūravimui - derinimui reikalingą dokumentaciją,  programinę įrangą - Micro TSPĮ programinės įrangos konfigūravimo įrankius ir licencijas – ne mažiau 7 komplektus.

    - Dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ eksploatavimo (garantiniu laikotarpiu) Klientui, iškilus problemoms su Micro TSPĮ eksploatavimu Prekių tiekėjas privalės suteikti konsultacijas telefonu ar elektroniniu paštu. Konsultavimo Paslaugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti įvertintos šio pirkimo metu ir teikiamos papildomai nemokant.

    - Įrangos garantiniu laikotarpiu, esant Micro TSPĮ veikimo sutrikimams ar netikslumams, Kliento reikalavimu, Prekių tiekėjas privalo patikrinti dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ konfigūraciją ir jos atitikimą DRP schemai, Kliento pateiktiems Užsakymo metu signalų sąrašams, daviklių riboms ir kitai suteiktai informacijai. Nustačius neatitikimus, Prekių tiekėjas  privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo neatitikimų nustatymo dienos ištaisyti konfigūraciją.

    - Dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ spintoje Prekių tiekėjas turi numatyti reikiamą kiekį gnybtynų ir automatinių jungiklių - Micro TSPĮ, GPRS  modemui, IS barjerams, uždujinimo signalizatoriui,  kurių maitinimas turi būti numatytas per Micro TSPĮ maitinimo šaltinį ir dingus pagrindinei maitinimo įtampai per akumuliatorių baterijas. Micro TSPĮ maitinimo šaltinis turi atitikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 6. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MAITINIMO ŠALTINIUI nurodytus techninius reikalavimus.

    - Dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ spintoje Prekių tiekėjas turi numatyti akumuliatorių baterijas, kurios turi atitikti Priede Nr. 9. Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltinių (ups) akumuliatorių baterijoms nurodytus reikalavimus. Galimas 2 x 12 V baterijų panaudojimas. Baterijų būtinas galingumas bei talpumas apsikaičiojamas įvertinus visą prijungiamą įrangą, tačiau baterijos talpumas turi būti ne mažiau kaip 7 Ah.

    - Micro TSPĮ spintoje įrengiamo maitinimo šaltinio maitinimo įtampa – 230 V AC bei turi turėti automatinę apsaugą. Micro TSPĮ spintoje turi būti įrengiamas B+C klasės modulinis viršįtampių ribotuvas ir skirtuminės srovės automatiniais jungiklis (angl.RCBO) 230V AC Micro TSPĮ spintos bei atskirų komponentų maitinimui.

    - Micro TSPĮ spintoje numatomi montuoti automatiniai srovės jungikliai, turi atitikti Priede Nr. 10. „0,4 kV 6-63 A srovės automatiniai jungikliai. Techniniai reikalavimai“ numatytus techninius reikalavimus.

    - Prekių tiekėjas privalo žymėti  išorinio ir vidinio montažo laidus, pažymėti automatinių jungiklių normalias padėtis.

    - Į Micro TSPĮ spintą kabelių įėjimas turi būti iš apačios su užsandarinimu.

    - Micro TSPĮ spintoje turi būti įrengta: kabelių kanalai,  laikikliai  ir kreipiamosios, įžeminimo rinklė (šyna), automatiniai jungikliai, 230 VAC rozetė ant DIN bėgelio, užraktai, pridedamos spintos tvirtinimo detalės tvirtinimui ant sienos, ar ant metalinio rėmo, ar konstrukcijos.

    - DRP informacijos nuskaitymo daviklių montavimas ir instaliacija (slėgio, uždujinimo davikliai, durų kontaktų davikliai), bus vykdomi su atskirais DRP ar telemetrijos įrangos rekonstravimo projektais ir juos atliks tuos projektus įgyvendinantis  tiekėjas.

5.3.27.  Prekių tiekėjas turi pateikti DSRĮr telemetrijos Įrangą, kuri atitiktų techninius reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacjos Prieduose Nr. 1,3 – 10.

    - Prekių tiekėjas turi pateikti užpildytą Prekių atitikties lentelę, įrodančią atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams;

    - Informaciniai signalai turi būti perduodami per Micro TSPĮ į Kliento dispečerinio centro telemetrijos informacinę sistemą (Priedas Nr. 2. Dujų skirstomojo tinklo micro teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių informacinių signalų sąrašas).

    - Micro TSPĮ konfigūracija turi būtų parenkama pagal DPR/SDPR įrenginių apimtis ir informacinių mainų signalų sąrašą, kaip nurodytą Techninės specifikacijos Priede Nr. 2. Dujų skirstomojo tinklo micro teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių informacinių signalų sąrašas.

    - Jeigu su Micro TSPĮ yra siūlomas GSM modemas, su 2G / 4G  informacijos perdavimo technologija, kaip nepriklausomas įrenginys, tokiu atveju šis įrenginys turi atitikti Priedo Nr. 3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MOBILIOJO RADIJO MODEMINIO RYŠIO (2G4G) ĮRENGINIAMS reikalavimus.

    - Jeigu siūlomas GSM modemas yra Micro TSPĮ sudedamoji dalis, tokiu atveju integruotas GSM modemas turi atitikti Priedo Nr. 3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MOBILIOJO RADIJO MODEMINIO RYŠIO (2G4G) ĮRENGINIAMS reikalavimus, vertinant per Micro TSPĮ technines galimybes, paaiškinant kiekvieno punkto atitikimą.

    - Prekių tiekėjas turi numatyti Kliento personalo instruktavimą Micro TSPĮ įrenginių konfigūravimui ir aptarnavimui (toliau - Instruktavimas). Instruktavimas privalo būti atliktas Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 14 ir ne daugiau kaip 20 Kliento darbuotojų.

    - Instruktavimas vykdomas pagal Prekių tiekėjo su Pasiūlymu pateiktą ir su Klientu po Sutarties pasirašymo suderintą Instruktavimo programą. Instruktavimo programą Prekių tiekėjas  privalo suderinti su Klientu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Instruktavimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

    - Instruktavimas turi vykti Įrangos, su kuria susiję mokymai, gamintojo sertifikuotuose Mokymų centruose, arba kitose Prekių tiekėjo mokymams skirtose ir pritaikytuose patalpose, dalyvaujant sertifikuotam mokymo dėstytojui. Mokymai turi apimti visus Micro TSPĮ įrenginius ir ryšio protokolus: jų taikymą, instaliavimą, konfigūravimą, programavimą, testavimą.

    - Instruktavimo trukmė - ne mažiau kaip 1 darbo diena (8 val.), jame turi dalyvauti ne mažiau kaip 14 ir ne daugiau kaip 20 dalyvių. Mokymo programa ir trukmė atskirai suderinama su Klientu. Nesant objektyviai galimybei organizuoti gyvus mokymus, Prekių tiekėjas turi organizuoti mokymus (Instruktavimą) nuotoliniu būdu pasinaudojant Microsoft Teams ar panašia platforma iš anksto su Klientu suderinęs tinkamą nuotolinių mokymų (Instruktavimo) laiką. Klientas turi teisę įrašyti mokymus.

    - Prekių tiekėjas su Pasiūlymu privalo pateikti detalią Instruktavimo programą, jų trukmę ir kitas sąlygas, numatomą vietą.

    - Visos išlaidos, susijusios su Instruktavimu, įskaitant išlaidas mokymo medžiagai, mokymo priemonėms ir įrangai turi būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą. Mokymų vietą (patalpas) savo sąskaita parenka Prekių tiekėjas.

    - Instruktavimai turi vykti lietuvių arba anglų kalba.

    - Instruktavimų pabaigoje Prekių tiekėjas dalyviams turi išduoti mokymų programų baigimo pažymėjimus.

  - Micro TSPĮ įrangos testavimai:

    - Su Pirminiu pasiūlymu Prekių tiekėjas privalės pateikti siūlomos Įrangos  pavyzdžius (1 komplektas). Prekių tiekėjas, vadovaujantis šios Techninės specifikacijos  reikalavimais, Įrangos testavimui, turi pateikti pilnai sukomplektuotą į spintą Įrangą, atitinkančią Techninės specifikacijos Prieduose Nr. 1,3 – 10 reikalavimus. Micro TSPĮ Įranga turi būti pilnai sukonfigūruota, vadovaujantis šios Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2  nurodytu Dujų skirstomojo tinklo Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašu. Prekių tiekėjas su Pirminiu pasiūlymu Klientui privalo pateikti ir Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašą excel formatu, pagal kurį atlikta Micro TSPĮ konfigūracija.

    - Su Pirminiu pasiūlymu pateikti Prekių pavyzdžiai bus testuojami. Prekių tiekėjas privalės pademonstruoti Prekės  veikimą. Demonstruoti Prekių veikimą Prekių tiekėjui bus leidžiama ne daugiau kaip 2 kartus, t. y. po Pirminių pasiūlymų pateikimo (dėl tikslios testavimo datos tiekėjai bus informuoti atskiru CVP IS pranešimu) ir, jei pirmojo testavimo metu bus užfiksuoti Prekių trūkumai, - juos pašalinus.

    - Prekių trūkumų pašalinimui bus nustatomas ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) darbo dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo pirmo testavimo dienos.

    - Prekių testavimas bus vykdomas Kliento patalpose.

    - Testavime privalės dalyvauti Prekių tiekėjo įgalioti atstovai.

    - Prekių tiekėjas su Pasiūlymu privalo pateikti visus būtinus protokolų įdiegimo dokumentų reikalavimų atitikimus patvirtinančius sertifikatus bei atestatus (Attestation of Conformance).

    - Nesant galimybės pateikti specializuotų testavimo laboratorijų patvirtinančių sertifikatų, TSPĮ įrangos gamintojas/Tiekėjas, vadovaudamasis LST EN 60870-5-6:2009 (EN 60870-5-6:2009) standartu, naudodamas specializuotą testavimo programinę įrangą, gali atlikti būtinus testavimus pateikiant:

5.4.7.1. Pagal LST EN 60870-5-6:2009 (EN 60870-5-6:2009) ar lygiavertį standartą atitinkamą bandymų                       protokolą;

5.4.7.2.  Testavimo metu pateikti Asmens, atlikusio testavimus, apmokymo atestatą darbui su specializuota testavimo programine įranga.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai Micro TSPĮ įrenginių gamintojams (tiekėjams) bei Įrangai:

    - su Pasiūlymu Prekių tiekėjas turi pateikti Micro TSPĮ Įrangos surinkimo atitikmenis (gamybos kokybės, bandymų ir t.t.) sertifikatus:

      - jeigu siūlomas Micro TSPĮ valdiklis ar uždujinimo signalizatorius, kuris sudarytas iš analizatoriaus modulio ir jutiklio modulio (komplektas) yra surinktas ne Įrangos gamintojo bazėje – turi būti pateiktas valdiklio ir/ar signalizatoriaus gamintojo įgaliojimas, suteikiantis teisę Įrangos gamintojui atlikti Micro TSPĮ surinkimo darbus.

  - visai šioje Techninėje specifikacijoje nurodytai perkamai Įrangai turi būti suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėn.  gamintojo garantija, jei atskirai reikalavimuose nėra nurodytas kitas Įrangos garantinis laikotarpis;

  - visa siūloma Micro TSPĮ ir kita kartu komplektuojama įranga, bei sudedamosios dalys, turi būti nauja ir nenaudota kitokiems darbams negu surinkimas ar paruošimas. Gamykliškai atnaujinta „renew“/ „refurbished“/„remarked“ įranga ir komponentai neleistini;

  - visa Įranga turi būti  pateikiama su galiojančiomis programinės įrangos licencijomis ir bei skirta Klientui kaip galutiniam vartotojui ir klientui;

  - Prekių tiekėjas pateikdamas Klientui Įrangą, turi įrengti visus reikiamus žymenis ant Micro TSPĮ spintos ir įrenginių. Žymenys turi būti suderinti su Klientu;

  - Micro TSPĮ spintoje privaloma sužymėti  visus išorinio ir vidinio montažo laidus, pažymėti automatinių jungiklių ir reguliatorių normalias padėtis;

  - visi Micro TSPĮ ir kitų Micro TSPĮ spintoje montuojamų įrenginių vidinio montažo laidai ir Micro TSPĮ spintoje esanti įranga turi būti markiruojami pagal gamyklinius montažo brėžinius;

  - pavadinimai spintose ir ant spintų turi būti lietuvių kalba ir suderinti su Kliento atstovais, prieš pateikiant Įrangą Klientui.

  - Prekių tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti turimos kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos Micro TSPĮ konfigūravimui ir derinimui sąrašą bei galiojančios programinės įrangos licencijų sąrašą.

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ) įrodinėjimo našta dėl siūlomų Prekių atitikimo Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams tenka Prekių tiekėjui. Klientas turi teisę reikalauti, kad Prekių tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ar kriterijus, Pasiūlymų vertinimo kriterijus ar Sutarties sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos arba kitos šalies, jei Lietuvoje toks dokumentas neišduodamas) tyrimų ataskaitą ar pažymą. Jeigu Prekių tiekėjas negali gauti tokių dokumentų dėl nuo Prekių tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ar ne dėl Prekių tiekėjo kaltės (pvz. vėlavimo, netinkamo planavimo ar pan.) arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Prekių tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir įrodo, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ar kriterijus, Pasiūlymų vertinimo kriterijus ar Sutarties sąlygas, Klientas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones, jei jos yra pagrįstos objektyviais įrodymais ar kitais dokumentais/argumentais (pvz. nepriklausomo eksperto išvadomis ar pan.).

7. Priedai

7.1 Priedas Nr. 1. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI MICRO TSPĮ ĮRENGINIAMS;

7.2 Priedas Nr. 2. Dujų skirstomojo tinklo micro teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių informacinių signalų sąrašas;

7.3 Priedas Nr. 3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MOBILIOJO RADIJO MODEMINIO RYŠIO (2G3G4G) ĮRENGINIAMS

7.4 Priedas Nr. 4. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ ANTIVANDALINEI SPINTAI;

7.5 Priedas Nr. 5. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ SPINTAI;

7.6 Priedas Nr. 6. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MAITINIMO ŠALTINIUI;

7.7 Priedas Nr. 7. TIPINIAI TR DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr ANALOGINIŲ IR DISKRETINIŲ SIGNALŲ IZOLIACINIŲ BARJERŲ;

7.8 Priedas Nr. 8. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr UŽDUJINIMO SIGNALIZATORIUI;

7.9 Priedas Nr. 9. Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltinių (ups) akumuliatorių baterijoms

7.10. Priedas Nr. 10. 0,4 kV 6-63 A srovės automatiniai jungikliai. Techniniai reikalavimai.

* Minimalūs kiekiai tai Kliento įsipareigojimas viso Sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.) išpirkti numatytus minimalius kiekius. Šis įsipareigojimas negalioja atvejais, kai Sutartis nutraukiama Prekių tiekėjui pažeidus Sutartį ir/arba pažeidus Sutartį iš esmės.

** Preliminarūs kiekiai nustatomi tik Įkainio paskaičiavimui. Tai nėra Kliento įsipareigojimas viso Sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.) išpirkti numatytus preliminarius kiekius.