TECHNINIŲ ATITIKIMŲ LENTELĖ

(PRIVALOMA UŽPILDYTI)

TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr ANALOGINIŲ IR DISKRETINIŲ SIGNALŲ IZOLIACINIŲ BARJERŲ

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) |  | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |  |  |
| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) arba c) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |
| 3.* | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES b) arba c) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |
| 4. | ATEX direktyva b) | Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |
| 5. | Analoginis dviejų kanalų 4...20 mA signalo izoliacinis barjeras c) |  |  |  |
| 5.1 | Paskirtis | maitinti 2-jų laidų keitiklį ir perduoti 4...20 mA signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje. |  |  |
| 5.2 | Maitinimas c) | 20...30V DC |  |  |
| 5.3 | Įėjimas c) | 4...20 mA |  |  |
| 5.4 | Išėjimas c) | 4...20 mA |  |  |
| 5.5 | Tikslumas ne blogesnis kaip c) | 0.1 % |  |  |
| 5.6 | Montuojamas ant | 35 mm DIN bėgelio |  |  |
| 5.7 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) c) | 20x120x120 mm |  |  |
| 5.8 | Signalų pajungimo tipas c) | Specialus kontaktų terminalas |  |  |
| 5.9 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 c) | Ne mažesnė nei IP20 |  |  |
| 5.10 | Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose c) | –250…+50°С |  |  |
| 5.11 | Signalo izoliacinis barjeras turi palaikyti c) | Galvaninio įėjimo, išėjimo ir maitinimo grandinių atskyrimą |  |  |
| 5.12 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) c) | Ex ia IIC sutinkamai su ATEX Direktyva |  |  |
| 5.13 | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |  |  |
| 6. | Izoliacinis keturių kanalų diskretinių signalų barjeras c) |  |  |  |
| 6.1 | Paskirtis c) | perduoti diskretinį (mechaninio kontakto arba NAMUR sensoriaus signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje |  |  |
| 6.2 | Maitinimas c) | 20...30 V DC |  |  |
| 6.3 | Įėjimai c) | pagal DIN 19 234 (NAMUR) arba mechaniniai kontaktai |  |  |
| 6.4 | Rėliniai NO išėjimai c) | 250V, 2 A |  |  |
| 6.5 | Galvaninis įėjimo, išėjimo ir maitinimo grandinių atskyrimas c) | Turi palaikyti |  |  |
| 6.6 | Montuojamas c) | ant 35 mm DIN bėgelio |  |  |
| 6.7 | Kontakto persijungimo dažnis c) | ≤10 Hz |  |  |
| 6.8 | Darbo aplinkos temperatūra c) | –25°С …+50°С |  |  |
| 6.9 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) c) | Ex ia IIC sutinkamai su ATEX Direktyva |  |  |
| 6.10 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) c) | 40x120x120 |  |  |
| 6.11 | Signalų pajungimo tipas c) | Specialus kontaktų terminalas |  |  |
| 6.12 | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |  |  |

* - tik diskretiniams izoliaciniams barjerams

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI MICRO TSPĮ ĮRENGINIAMS

(Versija 2)

ATITIKIMŲ LENTELĖ

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |  |  |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) |  | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas |  | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) |  | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas |  |  |  |  |
| 2.1. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES d) |  | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |
| 2.2 | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES d) |  | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |
| 3. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje b) |  | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |  |
| 3.1 | Komunikaciniams prievadams: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | IEC 61000-4-4 c) |  | ≥ 0,5kV |  |  |
| 3.1.2 | IEC 61000-4-6 c) |  | ≥ 3V |  |  |
| 3.2 | Maitinimo grandinių prievadams: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | IEC 61000-4-4 c) |  | ≥ 0,5kV |  |  |
| 3.2.2 | IEC 61000-4-5 c) |  | ≥ 1kV |  |  |
| 3.2.3 | IEC 61000-4-6 c) |  | ≥ 3V |  |  |
| 3.3 | Korpusui: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | IEC 61000-4-2 c) |  | ≥ 4kV |  |  |
| 3.3.2 | IEC 61000-4-3 c) |  | ≥ 1V/m |  |  |
| 4. | Informacijos mainų protokolo su dispečerinio valdymo sistema atitikimo protokolas d) (nurodomas užsakant) |  | IEC 60870-5-104 Interoperability list |  |  |
| 5.* | Informacijos mainų protokolai su technologinės įrangos įrenginiais d) (nurodomas užsakant) |  | IEC 60870-5-103 Interoperability list |  |  |
| 6. |  |  | Modbus RTU Interoperability list |  |  |
| 7. | Kibernetinio saugumo reikalavimai: |  |  |  |  |
| 7.1 | Kibernetinio saugumo reikalavimų funkcijos d) |  | Micro TSPĮ vartotojų paskyrų ir sąrašų valdymas (Angl. User account management) |  |  |
| 7.2 |  |  | Vartotojų valdymas: Centralizuotas (RADIUS arba LDAP serveris) |  |  |
| 7.3 |  |  | Micro TSPĮ prieigos teisių valdymas (Angl. User account, User roles, Password policies) |  |  |
| 7.4 |  |  | Galimybė siųsti saugumo įvykius į centralizuotą i„syslog“ serverį |  |  |
| 7.5 |  |  | Visi prisijungimai prie Micro TSPĮ turi būti vykdomi per saugius protokolus (HTTPS arba STFP arba SSH) |  |  |
| 7.6 |  |  | Prisijungimas prie WEB serverio naudojant HTTPS |  |  |
| 8. | Micro TSPĮ kaupiami įvykiai |  |  |  |  |
| 8.1 | Micro TSPĮ kaupiamų įvykių sąrašas (angl. Security event types) d): |  | sėkmingas ir nesėkmingas prisijungimas |  |  |
| 8.2 |  |  | įrangos perkrovimas |  |  |
| 8.3 |  |  | konfigūracijos pakeitimai |  |  |
| 8.4 |  |  | laiko/ datos pakeitimai |  |  |
| 9. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |  |  |
| 9.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) |  | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |  |
| 9.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei d) |  | 5 ÷ 80 % |  |  |
| 10. | Micro TSPĮ tvirtinimas spintoje d) |  | DIN bėgelis EN 50022 |  |  |
| 11. | Micro TSPĮ binariniai (telesignalizacijos) įėjimai |  |  |  |  |
| 11.1 | Micro TSPĮ binarinių įėjimų (signalų) kiekis d) |  | Nurodomas užsakant |  |  |
| 11.2 | Micro TSPĮ binariniai (telesignalizacijos) įėjimai realizuoti kaip d) |  | atskiri moduliai arba mikro TSPĮ įrenginio dalis |  |  |
| 11.3 | Micro TSPĮ binarinių įėjimų gedimas d) |  | modulio šviesinė (vizualinė) gedimo indikacija *** |  |  |
| 11.4 |  |  | modulio bendro gedimo perdavimas į mikro TSPĮ *** |  |  |
| 11.5 | Binarinių įėjimų grandinių atskyrimas nuo išorinių grandžių d) |  | galvaniškai atskirtos |  |  |
| 11.6 | Kiekvienas binarinis įėjimas turi būti d) |  | izoliuotas mažiausiai 1 kV įtampai |  |  |
| 11.7 | Kiekvieno binarinio įėjimo indikacija (savikontrolės funkcija) d) |  | šviesinė (vizualinė) indikacija |  |  |
| 11.8 | Binariniai įėjimai turi palaikyti (nurodomas užsakant) d) |  | vieno bito (įjungta-išjungta) signalizaciją |  |  |
| 11.9 |  |  | dviejų bitų (klaidinga-įjungta-išjungta-tarpinė) signalizaciją |  |  |
| 11.10 | Dviejų bitų signalizacijos tarpinės padėties fiksavimas (nefiksavimo laikas) (nurodomas užsakant) d) |  | Laisvai programuojamas |  |  |
| 11.11 | Kiekvieno binarinio įėjimo nepriklausomas skaitmeninis signalo trikdžių filtras, filtravimo laikas laisvai programuojamas d) |  | ≤ 0,5 sek. tikslumas |  |  |
| 11.12 | Binarinio įėjimo vardinė įtampa d) |  | 24 VDC |  |  |
| 12.* | Micro TSPĮ (televaldymo) binariniai išėjimai |  |  |  |  |
| 12.1* | Micro TSPĮ televaldymo (Binary Ouput) binarinių išėjimų (signalų) kiekis d) |  | Nurodomas užsakant |  |  |
| 12.2* | Micro TSPĮ (televaldymo) binariniai išėjimai realizuoti kaip d) |  | atskiri moduliai arba mikro TSPĮ įrenginio dalis |  |  |
| 12.3* | Micro TSPĮ binarinių išėjimų modulio gedimas d) |  | modulio šviesinė (vizualinė) gedimo indikacija *** |  |  |
| 12.4* |  |  | modulio bendro gedimo perdavimas į TSPĮ *** |  |  |
| 12.5* | Binarinių išėjimų grandinių atskyrimas nuo išorinių grandžių d) |  | galvaniškai atskirtos |  |  |
| 12.6* | Binariniai išėjimai turi būti nepriklausomi, laisvai konfigūruojami, kiekvienam kanalui nustatomas d) |  | komandos tipas SCO (Single command) |  |  |
| 12.7* |  |  | komandos tipas DCO (Double command) |  |  |
| 12.8* | Rėlių poveikio trukmė d) |  | Laisvai programuojama, ne mažiau 3 sek. |  |  |
| 12.9* | Binarinis išėjimas turi būti laisvai konfigūruojamas kiekvienam kanalui nustatant komandos „išjungti/įjungti“tipą d) |  | - „patikrink prieš vykdymą“ („select before execute“) |  |  |
| 12.10* |  |  | - „betarpiško vykdymo“ („direct execute“) |  |  |
| 13.** | Micro TSPĮ (telematavimų) analoginiai įėjimai |  |  |  |  |
| 13.1** | Micro TSPĮ analoginių įėjimų (telematavimų) signalų kiekis d) |  | ≥4 |  |  |
| 13.2** | Micro TSPĮ (telematavimų) analoginiai įėjimai realizuoti kaip d) |  | atskiri moduliai arba mikro TSPĮ įrenginio dalis |  |  |
| 13.3** | Micro TSPĮ analoginių įėjimų (telematavimų) modulio gedimas d) |  | modulio šviesinė (vizualinė) gedimo indikacija *** |  |  |
| 13.4** |  |  | modulio bendro gedimo perdavimas į TSPĮ *** |  |  |
| 13.5** | Įėjimo srovė „ I“ d) |  | 4÷ 20mA |  |  |
| 13.6** | Analoginio įėjimo matavimo tikslumas |  | ne blogesnis kaip 0.5% per skalę |  |  |
| 13.7** | Keitiklis Analogas/Kodas (A/K) turi būti d) |  | mažiausiai 12 skilčių, plius ženklo bitas |  |  |
| 14. | Komunikacijos prievadai |  |  |  |  |
| 14.1 | Komunikacijos prievadai d) |  | Integruoti, be papildomų keitiklių |  |  |
| 14.2 | Informacijos mainams su Dispečerinio valdymo sistema |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Kiekis d) |  | ≥ 1 |  |  |
| 14.2.2 | Tipas d) |  | IEE 802.3 10/100 Mb/s automatinis suderinamumas |  |  |
| 14.2.3 | Jungtis d) |  | RJ-45 10/100Base-T |  |  |
| 14.2.4 | Unikalus įrangos adresas d) |  | MAC |  |  |
| 14.3 | Informacijos mainams su technologinės įrangos sistema |  |  |  |  |
| 14.3.1 | Kiekis d) |  | ≥ 1 |  |  |
| 14.3.2 | Tipas d) |  | (EIA) RS-485/RS-232 |  |  |
| 14.4 | Prievadai Micro TSPĮ aptarnavimui: |  |  |  |  |
| 14.4.1 | Kiekis d) |  | ≥ 1 |  |  |
| 14.4.2 | Tipas d) |  | 10/100Base-T arba RS-232 arba USB |  |  |
| 15. | Micro TSPĮ programinė įranga |  |  |  |  |
| 15.1 | Konfigūravimo programinė įranga d) |  | Pavadinimas, versija |  |  |
| 15.2 | Programinės įrangos konfigūravimo įrankiai ir licencijos d) |  | Parametrų, funkcijų ir informacijos mainų konfigūravimui |  |  |
| 15.3 |  |  | Nuotoliniam stebėjimui ir įvykių nuskaitymui |  |  |
| 15.4 |  |  | Micro TSPĮ konfigūracijos eksportas /importas |  |  |
| 15.5 |  |  | Micro TSPĮ programinės įrangos arba kibernetinio saugumo programinės įrangos atnaujinimas |  |  |
| 16 | Micro TSPĮ funkcijos |  |  |  |  |
| 16.1 | Turėti vidinę atmintį d) |  | nepriklausomą nuo maitinimo (dingus maitinimui įvykių įrašai turi išlikti |  |  |
| 16.3 | Turėti vidinę, nepriklausomą nuo maitinimo atmintį, galinčią registruoti, kaupti, išsaugoti ir leisti peržiūrėti d) |  | ≥ 1000 (SOE) įvykių |  |  |
| 16.4 | Palaikyti laiko sinchronizavimo funkciją d) |  | SNTP (client) |  |  |
| 16.5 | Laiko automatinio keitimo funkciją d) |  | vasaros/žiemos (DST) |  |  |
| 16.6 | Laiko juostų nustatymas d) |  | Rankinis |  |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis e) |  | ≥24 mėn. |  |  |
| 18. | Micro TSPĮ gamintojas kartu su įranga privalo pateikti e): |  | būtinus sujungimo kabelius arba laidus Micro TSPĮ konfigūravimui ir testavimui |  |  |
| 19. |  |  | Informacijos mainų protokolų licencijas, jei tokia reikalinga įrangos darbui ir aptarnavimui |  |  |
| 20. |  |  | Apsaugos raktus (Dongle), jei tokia reikalinga įrangos darbui ir aptarnavimui |  |  |

* - tik elektros sektoriui;

** - tik dujų sektoriui;

*** - reikalaujama tik, kai Micro TSPĮ binariniai įėjimai, binariniai išėjimai, analoginiai įėjimai realizuoti kaip atskiri moduliai.

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr UŽDUJINIMO SIGNALIZATORIAUS KOMPLEKTUI

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) |  | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |  |  |
| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Uždujinimo signalizatorius turi atitikti šių ar lygiaverčių standartų reikalavimus c) | ST EN 50270:2007 LST EN 61779-2:2002 |  |  |
| 3. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |  |
| 3.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | – 25⁰C ÷ +40⁰C |  |  |
| 3.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei c) | 40 ÷ 80 % |  |  |
| 3.3 | Atmosferinis slėgis ribose c) | (101±4) kPa ar (760±30) mm Hg |  |  |
| 4. | Uždujinimo signalizatoriaus komplektas c) | Sudarytas iš uždujinimo signalizatoriaus ir dujų koncentracijos jutiklio |  |  |
| 4.1 | Uždujinimo signalizatorius c) | gamintojas , modelis |  |  |
| 4.1.2 | Paskirtis c) | kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį |  |  |
| 4.1.3 | Uždujinimo signalizatoriaus įrengimo vieta c) | Micro TSPĮ spintoje, sprogimui nepavojingoje zonoje |  |  |
| 4.1.4 | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos c) | nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) |  |  |
| 4.1.5 | Signalizacija c) | 20% - įspėjamoji, |  |  |
| 4.1.6 |  | 40% - avarinė |  |  |
| 4.1.7 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 c) Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose c) Signalo izoliacinis barjeras turi palaikyti c) Darbo režimas c) Informacijos perdavimas į mikro TSPĮ c) | nepertraukiamas |  |  |
| 4.1.8 |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. diskretinių išėjimų – (relinis normaliai sujungtas kontaktas, kiekvienam signalui atskiras). |  |  |
| 4.1.9 | Maitinimo įtampa c) | 230 VAC, 12 VDC (rezervinis) |  |  |
| 4.1.10 | Sunaudojamas galingumas, ne daugiau kaip c) | 10 W |  |  |
| 4.1.11 | Matmenys – ne didesni kaip c) | 158x182x62mm |  |  |
| 4.1.12 | LR metrologinis sertifikatas d) | - Reikalingas |  |  |
| 4.2 | Dujų koncentracijos jutiklis suderinamas darbui su uždujinimo signalizatoriumi c) |  |  |  |
| 4.2.1 | Paskirtis c) | kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose sprogimui pavojingose patalpose |  |  |
| 4.2.2 | Dujų koncentracijos jutiklio įrengimo vieta c) | Ex zona, sprogimui pavojingoje patalpoje |  |  |
| 4.2.3 | Kontroliuojamos dujos c) | visi angliavandeniliai |  |  |
| 4.2.4 | Kontroliuojama dujų koncentracija c) | (0 - 50) % apatinės užsiliepsnojimo ribos |  |  |
| 4.2.5 | Darbo režimas | nepertraukiamas |  |  |
| 4.2.6 | Matmenys – ne didesni kaip c) | 112x64x30mm |  |  |
| 4.2.7 | Jutiklio išpildymas c) | Ex išpildymo |  |  |
| 4.2.8 | Aplinkos klasifikacija: |  |  |  |
| 4.2.8.2 | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė c) | IIA |  |  |
| 4.2.8.3 | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu c) | ne žemesnė nei kategorija 2 |  |  |
| 4.2.9 | LR metrologinis sertifikatas d) | Reikalingas |  |  |
| 4.3 | Komplektacija | Uždujinimo signalizatorius kuris dirba kartu su nutolusiu Ex zonoje montuojamu dujų koncentracijos jutikliu , jutiklio kabelio prijungimo jungtis, signalizatoriaus kabelio iš jutiklio prijungimo jungtis |  |  |
| 4.4 | Kabelio , jungiančio signalizatorių su jutikliu ilgis, ne daugiau c) | 300 m |  |  |
| 4.5 | Uždujinimo signalizatoriui su jutikliu turi būti taikoma garantija, nuo Pirkėjui įrangos pateikimo datos b) | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ SPINTAI

ATITIKIMŲ LENTELĖ

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |  |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) |  | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |  |  |  |
| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
| 2. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |  |  |
| 3.1 | Micro TSPĮ spinta |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Micro TSPĮ spintos apsaugos klases indeksas, pagal IEC 60529 b) | ne mažesnės kaip IP 61 |  |  |  |
| 3.4 | apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b) | ne mažesnis kaip IK08 |  |  |  |
| 3.5 | Micro TSPĮ spintos gabaritai |  |  |  |  |
| 3.5.1 | aukštis b) | 600 - 610 mm. ribose |  |  |  |
| 3.5.2 | plotis b) | 600 - 610 mm. ribose |  |  |  |
| 3.5.3 | gylis b) | 200 - 250 mm. ribose |  |  |  |
| 3.6 | Spintos korpusas b) | Plienas |  |  |  |
| 3.7 | Spintos korpuso dažymas b) | miltelinis dažymas |  |  |  |
| 3.8 | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 |  |  |  |
| 3.9 | Durų atidarymas b) | Vienpusės atidaromos durys 1200 |  |  |  |
| 3.10 | Spintos durų užraktas b) | 2 rakinimo taškų, c) |  |  |  |
| 3.11.1 | Spintos durų užrakto funkcijos: | su priveržiamomis spynomis, c) |  |  |  |
| 3.11.2 |  | su trikampio formos raktu ir ne mažiau kaip dviejų vienetų raktų komplektu |  |  |  |
| 3.12 | Aptarnavimas b) | Vienpusio aptarnavimo iš priekio |  |  |  |
| 3.13 | Kabelių įvedimas b) | Kabelių įėjimas turi būti iš apačios su užsandarinimu |  |  |  |
| 3.13 | Micro TSPĮ spintos komplektacija b) arba c): | mikro TSPĮ spintoje turi būti sumontuota dėklė (kišenė) Micro TSPĮ dokumentacijai |  |  |  |
| 3.15 |  | skirtuminės srovės automatiniai jungikliais (angl.RCBO) 230V AC |  |  |  |
| 3.16 |  | 230V AC kištukinis lizdas ant DIN bėgelio |  |  |  |
| 3.17 |  | kabelių kanalai bei kreipiamosios; |  |  |  |
| 3.18 |  | kabelių laikikliai; |  |  |  |
| 3.19 |  | įžeminimo rinklė (šyną); |  |  |  |
| 3.20 |  | automatiniai jungikliai |  |  |  |
| 3.21 |  | spintos gnybtynai |  |  |  |
| 3.22 |  | magnetinis spintos durų kontaktas su būsenos perdavimu į Micro TSPĮ |  |  |  |
| 4.1 | Modulinis viršįtampių ribotuvas | Gamintojas |  |  |  |
| 4.2 |  | Tipas |  |  |  |
| 4.3 | Atitinkantis standartus: b) | EN 61643-11 |  |  |  |
| 4.4 | Klasė.(tipas) b) | B+C arba 1+2 |  |  |  |
| 4.5 | Montuojama b) | Ant DIN bėgelio |  |  |  |
| 4.6 | Nominali darbinė įtampa b) | 230VAC |  |  |  |
| 4.7 | Impulsinė srovė (10/350 μs) Iimp b) | ≥12,5kA |  |  |  |
| 5.1 | Maitinimo šaltinis | Gamintojas |  |  |  |
| 5.2 |  | Tipas |  |  |  |
| 5.3 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
| 5.4 | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |  |  |
| 5.4.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b) | ≥80 % |  |  |  |
| 5.5 | Maitinimo šaltinio parametrai b) | pramoninio (industrial) tipo |  |  |  |
| 5.6 | Maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija, užtikrinantis b) | viskas viename arba vieno gamintojo, tada reikalavimai taikomi visam komplektui |  |  |  |
| 5.7 | rezervinį elektros energijos tiekimą micro TSPĮ ir komunikacijos bei kitos įrangos darbą ir funkcionalumą po pagrindinio maitinimo šaltinio atsijungimo c) | ne mažiau kaip 4 val. (arba nurodoma užsakant) |  |  |  |
| 5.8 | Įėjimo įtampa. b) | 230VAC |  |  |  |
| 5.9 | Išėjimo įtampa. b) | 12/24 VDC |  |  |  |
| 5.10. | Maitinimo šaltinio aliarmas. b) | Darbas nuo baterijos |  |  |  |
| 5.11 |  | Baterijos gedimas |  |  |  |
| 5.12 | Maitinimo šaltinio apsaugos b) | maksimalios įtampos |  |  |  |
| 5.13 |  | srovės |  |  |  |
| 5.14 | Montavimo tipas. b) | DIN bėgelis |  |  |  |
| 5.15 | Garantinis laikotarpis b) arba c) | ≥24 mėn. |  |  |  |
| 6.1 | Analoginis dviejų kanalų 4...20 mA signalo izoliacinis barjeras | Gamintojas |  |  |  |
| 6.2 |  | Tipas |  |  |  |
| 6.3 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
| 6.4 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |  |
| 6.5 | ATEX direktyva b) | Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |  |
| 6.6 | Paskirtis b) | maitinti 2-jų laidų keitiklį ir perduoti signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje. |  |  |  |
| 6.7 | Maitinimas b) | 20...30V DC |  |  |  |
| 6.8 | Įėjimas b) | 4...20 mA |  |  |  |
| 6.9 | Išėjimas b) | 4...20 mA |  |  |  |
| 6.10 | Tikslumas ne blogesnis kaip b) | 0,1 % |  |  |  |
| 6.11 | Įėjimo, išėjimo grandinių atskyrimas b) | Pilna galvaninė izoliacija |  |  |  |
| 6.12 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnė nei IP20 |  |  |  |
| 6.13 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) b) | Ex ia IIC sutinkamai su ATEX Direktyva |  |  |  |
| 6.14 | Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose b) | –250…+50°С |  |  |  |
| 6.15 | Montuojamas b) | ant 35 mm DIN bėgelio |  |  |  |
| 6.16 | Signalų pajungimo tipas b) | Specialus kontaktų terminalas |  |  |  |
| 6.17 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) b) | 20x120x120 mm |  |  |  |
| 6.18 | Garantinis laikotarpis c) | ≥24 mėn. |  |  |  |
| 7.1 | Izoliacinis keturių kanalų diskretinių signalų barjeras | Gamintojas |  |  |  |
| 7.2 |  | Tipas |  |  |  |
| 7.3 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
| 7.4 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |  |
| 7.5 | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES b) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |  |
| 7.6 | ATEX direktyva b) | Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą |  |  |  |
| 7.7 | Paskirtis b) | perduoti diskretinį (mechaninio kontakto arba NAMUR sensoriaus signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje |  |  |  |
| 7.8 | Maitinimas b) | 20...30 V DC |  |  |  |
| 7.9 | Įėjimai b) | pagal DIN 19 234 (NAMUR) arba mechaniniai kontaktai |  |  |  |
| 7.10 | Rėliniai NO išėjimai b) | ≤250VAC, ≤2 A |  |  |  |
| 7.11 | Įėjimo, išėjimo grandinių atskyrimas b) | Pilna galvaninė izoliacija |  |  |  |
| 7.12 | Kontakto persijungimo dažnis b) | ≤10 Hz |  |  |  |
| 7.13 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnė nei IP20 |  |  |  |
| 7.14 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) b) | Ex ia IIC sutinkamai su ATEX Direktyva |  |  |  |
| 7.15 | Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose b) | –25°С …+50°С |  |  |  |
| 7.16 | Montuojamas b) | ant 35 mm DIN bėgelio |  |  |  |
| 7.17 | Signalų pajungimo tipas b) | Specialus kontaktų terminalas |  |  |  |
| 7.18 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) b) | 40x120x120 mm |  |  |  |
| 7.19 | Garantinis laikotarpis c) | ≥24 mėn. |  |  |  |
| 8.1 | Uždujinimo signalizatorius | Gamintojas |  |  |  |
| 8.2 |  | Tipas |  |  |  |
| 8.3 | Uždujinimo signalizatorius turi atitikti šių ar lygiaverčių standartų reikalavimus b) | ST EN 50270:2015 |  |  |  |
| 8.4 | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +40⁰C |  |  |  |
| 8.4.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei b) | 40% ÷ 80 % |  |  |  |
| 8.5 | Uždujinimo signalizatoriaus komplektas b) | Sudarytas iš uždujinimo signalizatoriaus ir dujų koncentracijos jutiklio |  |  |  |
| 8.6 | Uždujinimo signalizatoriaus paskirtis b) | kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį |  |  |  |
| 8.7 | Uždujinimo signalizatoriaus įrengimo vieta b) | Micro TSPĮ spintoje, sprogimui nepavojingoje zonoje |  |  |  |
| 8.8 | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos b) | nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) |  |  |  |
| 8.9 | Signalizacija b) | 20% - įspėjamoji |  |  |  |
| 8.10 |  | 40% - avarinė |  |  |  |
| 8.11 | Darbo režimas b) | nepertraukiamas |  |  |  |
| 8.12 | Informacijos perdavimas į mikro TSPĮ b) | ne mažiau kaip 2 vnt. diskretinių išėjimų – (relinis normaliai sujungtas kontaktas, kiekvienam signalui atskiras) |  |  |  |
| 8.13 | Maitinimo įtampa b) | 230 VAC,12 VDC (rezervinė) |  |  |  |
| 8.14 | Sunaudojamas galingumas, ne daugiau kaip b) | 10 W |  |  |  |
| 8.15 | Matmenys – ne didesni kaip b) | 160x185x65mm |  |  |  |
| 8.16 | LR metrologinis sertifikatas d) | Reikalingas |  |  |  |
| 8.17 | Dujų koncentracijos jutiklis suderinamas darbui su uždujinimo signalizatoriumi b) | Gamintojas |  |  |  |
| 8.18 |  | Tipas |  |  |  |
| 8.19 | Paskirtis b) | kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose sprogimui pavojingose patalpose |  |  |  |
| 8.20 | Dujų koncentracijos jutiklio įrengimo vieta b) | Ex zona, sprogimui pavojingoje patalpoje |  |  |  |
| 8.21 | Kontroliuojamos dujos b) | visi angliavandeniliai |  |  |  |
| 8.22 | Kontroliuojama dujų koncentracija b) | (0 - 50) % apatinės užsiliepsnojimo ribos |  |  |  |
| 8.23 | Darbo režimas | nepertraukiamas |  |  |  |
| 8.24 | Matmenys – ne didesni kaip b) | 115x65x35mm |  |  |  |
| 8.25 | Jutiklio išpildymas b) | Ex išpildymo |  |  |  |
| 8.26 | Aplinkos klasifikacija |  |  |  |  |
| 8.26.1 | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė b) | IIA |  |  |  |
| 8.26.2 | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu b) | ne žemesnė nei kategorija 2 |  |  |  |
| 8.27 | LR metrologinis sertifikatas d) | Reikalingas |  |  |  |
| 8.28 | Uždujinimo signalizatoriui su jutikliu turi būti taikoma garantija, nuo Pirkėjui įrangos pateikimo datos b) arba c) | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ ANTIVANDALINEI SPINTAI

ATITIKIMŲ LENTELĖ

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) |  | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |  |  |
| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |

| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |  |
| 2.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b) | ≥80 % |  |  |

| 3. | Micro TSPĮ antivandalinė lauko spinta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 60529 c) | ne mažesnis kaip IP 44 |  |  |
| 3.2 | apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 c) | ne mažesnis kaip IK10 |  |  |
| 3.3 | konstrukcijos mikro TSPĮ spintai tvirtinti c) | Ne mažiau kaip 150 mm nuo antivandalinės lauko spintos dugno |  |  |
| 4. | Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos gabaritai |  |  |  |
| 4.1 | aukštis c) | 800 -1000 mm. ribose |  |  |
| 4.2 | plotis c) | 680 -730 mm. ribose |  |  |
| 4.3 | gylis c) | 300 – 350 mm. ribose |  |  |
| 5 | Spintos korpusas |  |  |  |
| 5.1 | Medžiaga c) | Plienas |  |  |
| 5.2 | Spintos korpuso dažymas b) | Milteliniais dažais |  |  |
| 5.3 | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 |  |  |
| 5.4 | Dangos tarnavimo laikas neapsaugotose nuo atmosferos poveikio vietose, atitinkančiose LST EN 60721 (IEC 60721) (lauko sąlygomis) b) | ≥ 25 metai |  |  |
| 6 | Durų atidarymo kryptis b) arba c) | Dešininė arba kairinė (nurodoma užsakant) |  |  |
| 7 | Spintos durų užraktas b) arba c) |  |  |  |
| 7.1 | Spintos durų užrakto funkcijos b) arba c): | Ne mažiau 2 fiksavimo taškų |  |  |
| 7.2 |  | Naudojama vieningo saugaus rakto ABLOY gamintojo spyna, todėl vienas cilindrinis užraktas turi būti pilnai suderintas su ABLOY gamintojo spyna, ABLOY rakto kodas nurodomas užsakant. Jeigu bus dviejų spynų fiksavimo sprendimas antros spynos raktas turi būti trikampio formos. |  |  |
| 8 | Kabelių įvedimas b) arba c) | kabelių įėjimas turi būti iš apačios arba galinės sienelės apatinėje dalyje su užsandarinimu |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MAITINIMO ŠALTINIUI

ATITIKIMŲ LENTELĖ

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) |  | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |  |  |
| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |

| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |  |
| 2.2. | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei c) | 5 ÷ 80 % |  |  |
| 3. | Maitinimo šaltinis (angl. All-in-One) |  |  |  |
| 3.1. | Maitinimo šaltinio parametrai: c) | pramoninio (industrial) tipo |  |  |
| 3.1.1. | Maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija, užtikrinantis: c) | viskas viename arba vieno gamintojo |  |  |
| 3.1.2. | rezervinį elektros energijos tiekimą Micro TSPĮ ir komunikacijos bei kitos įrangos darbą ir funkcionalumą po pagrindinio maitinimo šaltinio atsijungimo c) | ne mažiau kaip 4 val. |  |  |
| 3.1.3.* | rezervinį elektros energijos tiekimą komutacinių aparatų pavarų maitinimui ir jų nepertraukiamam įrangos darbui bei leidžiantis atlikti galios skyriklio įjungimo- išjungimo operacijųc) | ne mažiau kaip 6 vnt. |  |  |
| 3.2. | Įėjimo įtampa. c) | 230VAC |  |  |
| 3.3. | Išėjimo įtampa. c) | 12/24 VDC |  |  |
| 3.4 | Maitinimo šaltinio aliarmas. c) | Gedimas |  |  |
|  |  | Darbas nuo baterijos |  |  |
|  |  | Žemas baterijos lygis |  |  |
|  |  | Baterijos gedimas |  |  |
| 3.5. | 3.4 punkte nurodytų aliarmų perdavimas į ESO DMS\SCADA sistemą. c) | perdavimas į DMS\SCADA |  |  |
| 3.6. | Maksimalios įtampos, srovės apsauga arba vidinis gedimas. c) | modulio indikacija |  |  |
| 3.7.* | Trumpalaikė įrenginių jungimo srovė.c) | ≥ 15 A, ≤ 2sek. |  |  |
| 3.8. | Baterijų kontrolei, turi turėti, periodines baterijų vidinės varžos/impedanso matavimo funkcijas. c) | Turi turėti |  |  |
| 3.9. | Montavimo tipas. c) | DIN bėgelis |  |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |  |  |

* - Dujų sektoriui netaikoma

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ

(UPS) AKUMULIATORIŲ BATERIJOMS

ATITIKIMŲ LENTELĖ

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas | (Pildoma pirkimo metu) |
| --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis | (Pildoma pirkimo metu) |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Dydis, sąlyga | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akumuliatorių baterijos charakteristikos, bandymai turi atitikti standarto reikalavimus c) | IEC 60896-21 IEC 60896-22 |  |  |
|  | Sertifikatai a) | ISO 9001 |  |  |
|  | Tipas (Valve-Regulated Lead-Acid) b) | VRLA |  |  |
|  | Akumuliatorių technologija AGM (angl. Absorbed Glass Mat) b) | AGM |  |  |
|  | Įtampa b) | 12 V |  |  |
|  | Talpa C10/1,8V/+25°C ne mažiau kaip b) | Nurodoma užsakant: ≥ 17 Ah; ≥ 11 Ah; ≥ 7 Ah; ≥ 4.5 Ah |  |  |
|  | Matmenys (I x P x A), pagal IEC 61056-2 standartą c) | Nurodoma užsakant: 181 x 77 x 167 mm; 152 x 99 x 100 mm; 151 x 65 x 100 mm; 90 x 70 x 107 mm; |  |  |
|  | Iškrovos galia 15 min / 1,67V / +25°C ne mažiau kaip b) | Nurodoma užsakant: ≥ 480 W; ≥ 256 W; ≥ 180 W; ≥ 124 W; |  |  |
|  | Masė ne mažiau, kaip b) | Nurodoma užsakant: ≥ 6,4 kg; ≥ 4,0 kg; ≥ 2,7 kg; ≥ 1,9 kg; |  |  |
|  | Projektinis amžius ne mažiau kaip b) | ≥ 10 metų (Eurobat „Long life“) |  |  |
|  | Prijungimo gnybtas b) | Nurodoma užsakant: 4,5Ah / 7Ah / 11Ah: suderinami su Faston 250; 17Ah: M5 (male arba female) |  |  |
|  | Skirti naudoti nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose b) | Taip |  |  |
|  | * Eksploatavimo darbo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip b) | -20°C iki +50°C |  |  |
|  | Garantija b) | 24 mėn. |  |  |
|  | Eksploatuojamas be priežiūros (angl. Maintenance free) b) | Taip |  |  |

Pastaba (13 pozicija).

* Akumuliatoriai nurodytame darbo temperatūrų intervale neturi patirti negrįžtamo talpos praradimo.

Pateikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Sertifikatų kopijos;

b) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija;

c) Akumuliatorių atitikimo IEC 60896 – 21/22 standartams užpildytas norminis priedas B.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI MOBILIOJO RADIJO MODEMINIO RYŠIO (2G3G4G) ĮRENGINIAMS

ATITIKIMŲ LENTELĖ

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |  |  |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) |  | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |  |  |  |
| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti „Radijo ryšio įranga“ direktyvą b) arba c) | 2014/53/ES direktyva |  |  |  |
| 3. | Funkciniai reikalavimai: |  |  |  |  |
| 3.1 | SIM kortelės: c) | modemas turi palaikyti dvi SIM korteles, kurių dėklai turi būti pasiekiami neišmontuojant įrenginio korpuso arba neišrenkant pačio įrenginio |  |  |  |
| 3.2 |  | praradus ryšį su tuo metu veikiančia operatoriaus SIM kortele modemas privalo automatiškai persijungti prie kitos SIM kortelės operatoriaus |  |  |  |
| 3.3 | MRMR dažnių diapazonai: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 2G (GPRS, EDGE) c) | 850/900/1800/1900 MHz |  |  |  |
| 3.3.2 | 4G (LTE) c) | 800/900/1800/2100/ 2600 MHz |  |  |  |
| 3.4 | Komunikacijos prievadai: |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ethernet prievadas (LAN RJ-45); c) | ≥ 1 x LAN 10/100 Mbps, supports auto MDI/MDIX |  |  |  |
| 3.4.2 | Lokalinis prievadas RS232 arba USB. c) | ≥ 1 |  |  |  |
| 3.4.3 | Antenos prijungimo jungties tipas | SMA Female |  |  |  |
| 3.5 | Maitinimo įtampos ribos ne siauresnės nei c) | 12-24VDC |  |  |  |
| 3.6 | Valdymo ir diagnostikos priemonės: c) | turi turėti išorinę šviesinę vizualinę GSM ryšio stiprumo, ne mažiau 3 lygių indikaciją |  |  |  |
| 3.7 |  | vidiniai programinės įrangos stebėjimo algoritmai užtikrinantys sistemos pakartotinį paleidimą (angl. watchdog), naudojant ping siuntimo algoritmą arba lygiavertį |  |  |  |
| 3.8 |  | įrenginys valdomas ir konfigūruojamas su WEB sąsajų (aplikacijų) pagalba |  |  |  |
| 3.9 | Turi būti suteikiama informacija apie MRMR statusą per WEB prievadą: c) | firmware versija |  |  |  |
| 3.10 |  | WAN IP |  |  |  |
| 3.11 |  | ryšio tipas (pagal 3.3 p) |  |  |  |
| 3.12 |  | GSM stoties identifikatorius (CELL ID) |  |  |  |
| 3.13 |  | ryšio signalo stiprumas |  |  |  |
| 3.14 |  | ryšio operatorius |  |  |  |
| 3.15 | Laiko sinchronizavimas c) | SNTP arba NTP protokolas |  |  |  |
| 3.16 | Komunikacijos bei modemo stebėjimas (diagnostika)c) | SNMP v2c arba v3 protokolas |  |  |  |
| 3.17 | Modemo kaupiamų sistemos įvykių archyvas c) | Vidinėje atmintyje |  |  |  |
| 3.18 | Sisteminių įvykių siuntimas į dedikuotą serverį c) | Syslog |  |  |  |
| 3.19 | Modemo programinės įrangos atnaujinimo galimybės c) | Firmware atnaujinimas |  |  |  |
| 3.20 | Optimalus perėjimas iš vienos duomenų perdavimo technologijos į kitą neperkraunant modemo ir nenutraukiant teleinformacijos duomenų perdavimo: c) | automatinis |  |  |  |
| 3.21 |  | rankinis |  |  |  |
| 3.22 | MRMR įranga turi būti skaidri SCADA sistemų informacijos mainų protokolams (LAN tinklo): c) | UDP (User Datagram Protocol) |  |  |  |
| 3.23 |  | TCP (Transmission Control Protocol) |  |  |  |
| 3.24 |  | ICMP (Internet Control Message Protocol) |  |  |  |
| 3.25 | MRMR kibernetinio saugumo funkcijų reikalavimai: c) | vartotojo valdymas (angl. User account management) |  |  |  |
| 3.26 |  | ugniasienės funkcijų palaikymas |  |  |  |
| 3.27 |  | statinio maršrutizavimo prievadų transliavimas (port forwarding ) |  |  |  |
| 3.28 |  | saugi nuotolinė prieiga HTTPS |  |  |  |
| 3.29 |  | VPN tunelių palaikymas IPSec X.509 |  |  |  |
| 3.30 |  | VPN tunelių palaikymas OpenVPN |  |  |  |
| 3.31 |  | VPN tunelių palaikymas L2TP |  |  |  |
| 3.32 | MRMR kibernetinio saugumo funkcijos Syslog minimalūs pranešimai: c | įjungimas / išjungimas ar perkrovimas |  |  |  |
| 3.33 |  | naudotojo prisijungimas (ir nesėkmingi bandymai prisijungti) / atsijungimas |  |  |  |
| 3.34 |  | naudotojo paskyros pokyčiai (paskyros sukūrimas, ištrynimas) |  |  |  |
| 4. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |  |  |
| 4.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | – 30⁰C ÷ +70⁰C |  |  |  |
| 4.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne .siauresnės nei c) | 10 ÷ 90 % |  |  |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |  |  |  |
| 6. | MRMR įrangos gamintojas kartu su įranga privalo pateikti būtinus sujungimo kabelius arba laidus | MRMR įrangos konfigūravimui ir testavimui |  |  |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.

0,4 kV ĮTAMPOS 663 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI.

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas | (Pildoma pirkimo metu) |
| --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis | (Pildoma pirkimo metu) |
| ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo numeris siūlomam gaminiui (Pildoma jei gaminys yra įtrauktas į ESO reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašą) | (Pildoma jei gaminys/įrenginys yra patvirtintas sąraše, privaloma užpildyti) |

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo - pildyti nereikia) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti standartus b) c) f) arba b) e) f) | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 |  |  |
| 3. | Skirtas naudoti d) | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |
| 4. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 25⁰C ÷ +35⁰C |  |  |
| 5. | Santykinė oro drėgmė d) | ≤ 95 % |  |  |
| 6. | Vardinė įtampa d) | 230 V/400 V AC |  |  |
| 7. | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 440 V |  |  |
| 8. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |  |
| 9. | Izoliacijos įtampa d) | ≥ 440 V |  |  |
| 10. | Impulsinė įtampa d) | ≥ 4 KV |  |  |
| 11. | Vardinė srovė d) | Nurodomas užsakant: - ≥ 6 A; - ≥ 10 A; - ≥ 13 A; - ≥ 16 A; - ≥ 20 A; - ≥ 25 A; - ≥ 32 A; - ≥ 40 A; - ≥ 50 A; - ≥ 63 A; |  |  |
| 12. | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai d) | - Icu≥ 10 kA; - Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA) |  |  |
| 13. | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) d) | In≤ 63 A; (≥10000) |  |  |
| 14. | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą d) | Nurodoma užsakant: - B; - C; - D* |  |  |
| 15. | Apsaugos laipsnis d) | IP2X |  |  |
| 16. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) d) | ≥ 25 mm2 |  |  |
| 17. | Laidininko prijungimas d) | Varžtiniais apkabiniais gnybtais. |  |  |
| 18. | Atkabiklio poveikis d) | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |  |  |
| 19. | Polių skaičius d) | Nurodoma užsakant: - 1; - 3. |  |  |
| 20. | Tvirtinimo būdas d) | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą |  |  |
| 21. | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui d) | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |  |  |
| 22. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma d) | - Vardinė srovė (In); - Vardinė įtampa (Ue); - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Impulsinė įtampa (Uimp); - Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |  |
| 23. | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree) b) c) arba b) e) | 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. |  |  |
| 24. | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių. |  |  |
| 25. | Techniniai dokumentai d) | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |
| 26. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |  |
| 27. | Garantinis laikas d) | ≥ 24 mėnesiai |  |  |

*– K (8 In –12 In) atjungimo charakteristika gali būti naudojama kaip analogas D charakteristikai.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą.