1 priedas
(aktuali redakcija nuo 2026-02-26)    

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS PANEVĖŽIO REGIONE
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Perkamų prekių ir darbų aprašymas:
1.1. Kondicionieriai/Kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas.

II. Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:
2.1.       Rangovas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo:
2.1.1. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2797-3008-4039), esančiose Ramygalos g. 151, Panevėžyje,
2.1.2.Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2798-8006-5015:0001), ypatingas statinys, kultūros paveldo teritorija), esančiose Respublikos g. 62, Panevėžyje, 
2.1.3. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 4400-2063-5756), esančiose J. Basanavičiaus g. 4B, Biržuose,
2.1.4. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 6599-4000-7017), esančiose Vilniaus g. 30, Pakruojyje,
2.1.5. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2796-1005-9012, ypatingas statinys), esančiose Durpyno g. 3, Panevėžyje,
2.1.6. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 6697-0028-2012), esančiose Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.,
pateikti kondicionierius (toliau - Sistemos) ir atlikti jų įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
2.2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.
2.3. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
2.4. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
2.5. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. 
2.6. Rangovas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.
2.7. Rangovas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.
2.8. Rangovas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.
2.9. Rangovas darbus atlieka darbo dienomis ir darbo valandomis.
2.10. Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais:
2.10.1. Dėl objekto Ramygalos g. 151, Panevėžyje - su  Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės vadovu Arūnu Sprainaičiu, tel. +370 6 398 0302;
2.10.2. Dėl objektų J. Basanavičiaus g. 4B, Biržuose, Durpyno g. 3, Panevėžyje, Vilniaus g. 30, Pakruojyje - su  Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžiniere Milda Kiuriene, tel. +370 6 148 3959.
2.10.3. Dėl Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r., ir Respublikos g. 62, Panevėžyje - su  Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Remigijumi Skrebe, tel. +370 6 198 9461. 
2.11. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinimui kiekvieno objekto atskirus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemoms ir darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos 1 priedas. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.
2.12. Užsakovas priims prekes ir atliktus darbus kiekviename objekte atskirai, vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata, pasirašydamas atitinkamo objekto Sistemos perdavimo–priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų sistemų ir atliktų darbų kiekiai.
2.13. Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, sistemos bandymo aktai, paslėptų darbų aktai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, leidimai, darbo projektai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg
2.14. Prie išorinio bloko vamzdynai turi būti sumarkiruoti pagal patalpų indeksus. Ant sumontuotų išorinio ir vidinio bloko, Rangovas turi pažymėti informaciją apie montavimo datą ir Rangovą, kuris sumontavo įrangą.
2.15. Rangovas privalo montavimo laiką susiderinti telefonu su Užsakovo atsakingais asmenimis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas ir laiką užfiksuojant elektroniniu paštu.

3. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

3.1 Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4.3 ir 4.4.4.5 punktuose įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:
3.1.1. Įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos arba atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti. Instrukcijoje turi būti pateiktos aiškios gairės saugiam išmontavimui ir dalies keitimui.
3.1.2. Plastikinėse ir kitose detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI), atitinkant RoHS direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus.
3.1.3. Įranga turi atitikti WEEE direktyvos (2012/19/EU) reikalavimus dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

4. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

4.1. Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių ir įrengiant papildomas tarpines. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti ir užtaisyti skiediniu, o išorės konstrukcijos papildomai sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau, kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.
4.2. Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje.
4.3. Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų turi būti vedami virš pakabinamų lubų, o matomose vietose iki vidinio bloko – plastikiniuose loviuose. Rangovas privalo į kainą įtraukti plastikinius lovius, revizines dureles, jų įrengimą ir jų montavimą. Vamzdynai turi būti tvirtinami prie konstrukcijų naudojant specialius laikiklius su guminėmis tarpinėmis.
4.4. Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelių 3 punktuose). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.
4.5. Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Išoriniai blokai jungiami nuo atskirų paskirstymo skydų ir atnaujinama elektros principinė schema, bei sumarkiruojami automatiniai jungikliai. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.
4.6. Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.   
4.7. Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu. 
4.8. Techniniai reikalavimai kondicionieriams:

1 lentelė
	Dėl objekto adresu Ramygalos g. 151, Panevėžyje

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl.
Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl.
Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl.


	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):  
Patalpos indeksas 2-23, plotas 29,63 kv. m. 
Patalpos indeksas 2-22, plotas 35,52 kv. m. 

Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-20, plotas 34,75 kv. m. 
Patalpos indeksas 2-19, plotas 44,42 kv. m. 

Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,98 kv. m. 
Patalpos indeksas 1-14, plotas 34,43 kv. m. 
Patalpos indeksas 1-39, plotas 15,76 kv. m. 
               
Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 1-23, plotas 22,23 kv. m.

	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	2,8 metrai

	5. 
	Komunikacija ir valdymas 
	Split ir MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą 

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams:

	6.1
	Vėsinimo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų  patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.  
Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai.

	6.2
	Šildymo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų  patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.  


	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB

	Bendri reikalavimai vidiniams blokams:

	6.4
	Vėsinimo galia, kW
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):  
Patalpos indeksas 2-23, plotas 29,63 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);
Patalpos indeksas 2-22, plotas 35,52 kv. m.  (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);

Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-20, plotas 34,75 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);
Patalpos indeksas 2-19, plotas 44,42 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);

Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,98 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 1-14, plotas 34,43 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);
Patalpos indeksas 1-39, plotas 15,76 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);
               
Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 1-23, plotas 22,23 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW);

	6.5
	Šildymo galia, kW
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):  
Patalpos indeksas 2-23, plotas 29,63 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);
Patalpos indeksas 2-22, plotas 35,52 kv. m.  (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);

Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-20, plotas 34,75 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);
Patalpos indeksas 2-19, plotas 44,42 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);

Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,98 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 1-14, plotas 34,43 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW);
Patalpos indeksas 1-39, plotas 15,76 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);
               
Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 1-23, plotas 22,23 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW);

	7. 
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 

	8.
	Garantija
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija

	9.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)

	10. 
	Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max:
	Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C

	11.
	Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15 °C

	12.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis




PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO RAMYGALOS G. 151, PANEVĖŽYS DARBAMS:
4.9. Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.
4.10. Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Rangovas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Rangovo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.
4.11. Taip pat, Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato nuogrindos, tačiau Rangovas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.
2 priedas
	Dėl objekto adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Biržuose

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 2 kompl.

	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 1-13, plotas 15,01 kv. m.

Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 3-2, plotas 10,33 kv. m.

	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	3,0 metrai

	5. 
	Komunikacija ir valdymas 
	Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą 

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams:

	6.1
	Vėsinimo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų  patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.  


	6.2
	Šildymo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų  patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.  


	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB

	Bendri reikalavimai vidiniams blokams:

	6.4
	Vėsinimo galia, kW
	Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 1-13, plotas 15,01 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);

Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 3-2, plotas 10,33 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);

	6.5
	Šildymo galia, kW
	Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 1-13, plotas 15,01 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);

Split inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 3-2, plotas 10,33 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);

	7.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 

	8.
	Garantija
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija

	9.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)

	10. 
	Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max:
	Ne prasčiau kaip -10 °C iki +43 °C

	11.
	Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15 °C

	12.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis



PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO J. BASANAVIČIAUS G. 4B, BIRŽAI  DARBAMS:
4.12. Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.
4.13. Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Rangovas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Rangovo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.
4.14. Taip pat, Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato nuogrindos, tačiau Rangovas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.
3 lentelė
	Dėl objekto adresu Vilniaus g. 30, Pakruojyje

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl.

	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-13, plotas 10,66 kv. m.;
Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,59 kv. m.;
Patalpos indeksas 2-15, plotas 10,66 kv. m.;


	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	3,0 metrai

	5. 
	Komunikacija ir valdymas 
	MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą 

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams:

	6.1
	Vėsinimo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų  patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.  
Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai.

	6.2
	Šildymo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų  patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.  



	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB

	Bendri reikalavimai vidiniams blokams:

	6.4
	Vėsinimo galia, kW
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-13, plotas 10,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,59 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 2-15, plotas 10,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW)

	6.5
	Šildymo galia, kW
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):

Patalpos indeksas 2-13, plotas 10,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,59 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 2-15, plotas 10,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW)

	7.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 

	8.
	Garantija
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija

	9.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)

	10. 
	Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max:
	Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C

	11.
	Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15 °C

	12.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis



PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO VILNIAUS G. 30, PAKRUOJIS  DARBAMS:
4.15. Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.
4.16. Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Rangovas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Rangovo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.
4.17. Taip pat, Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato nuogrindos, tačiau Rangovas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

4 lentelė
	Dėl objekto adresu Durpyno g. 3, Panevėžyje

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl.

	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 4-5, plotas 19,69 kv. m.;
Patalpos indeksas 4-4, plotas 22,62 kv. m.;
Patalpos indeksas 4-17, plotas 21,09 kv. m.


	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	3,0 metrai

	5. 
	Komunikacija ir valdymas 
	MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą 

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams:

	6.1
	Vėsinimo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų  patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.  
Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai.

	6.2
	Šildymo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų  patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.


	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB

	Bendri reikalavimai vidiniams blokams:

	6.4
	Vėsinimo galia, kW
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 4-5, plotas 19,69 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW);
Patalpos indeksas 4-4, plotas 22,62 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW);
Patalpos indeksas 4-17, plotas 21,09 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW)

	6.5
	Šildymo galia, kW
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 4-5, plotas 19,69 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW);
Patalpos indeksas 4-4, plotas 22,62 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW);
Patalpos indeksas 4-17, plotas 21,09 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,5 kW)

	7.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 

	8.
	Garantija
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija

	9.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)

	10. 
	Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max:
	Ne prasčiau kaip -10 °C iki +43 °C

	11.
	Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15 °C

	12.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis



PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO DURPYNO G. 3, PANEVĖŽYS DARBAMS:
4.18. Rangovas turi demontuoti senojo oro kondicionieriaus vidinius, išorinį blokus ir jų vamzdynus, bei juos utilizuoti išrašant utilizavimo aktą. Demontavus seną įrangą užtaisyti senas angas, atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.
4.19. Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.
4.20. Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Rangovas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Rangovo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.
4.21. Taip pat, Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato nuogrindos, tačiau Rangovas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.
5 lentelė
	Dėl objekto adresu Respublikos g. 62, Panevėžys

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl.


	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 1-56, plotas 26,89 kv. m.
Patalpos indeksas 1-63, plotas 23,50 kv. m.
Patalpos indeksas 1-64, plotas 35,01 kv. m.

Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 1-42, plotas 14,64 kv. m.
Patalpos indeksas 1-43, plotas 14,34 kv. m.
Patalpos indeksas 1-45, plotas 28,54 kv. m.


	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	2,8 metrai

	5. 
	Komunikacija ir valdymas 
	 Multi Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams:

	6.1.
	Vėsinimo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus;
Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai

	6.2.
	Šildymo galia, kW
	Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.

	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB

	6.4.
	Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: 
	Ne prasčiau kaip -10 °C iki +43 °C 

	6.5.
	Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15 °C

	6.6.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis

	6.7.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 

	7.
	Bendri reikalavimai vidiniams blokams:

	7.1.
	Vėsinimo galia, kW
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 1-56, plotas 26,89 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW);
Patalpos indeksas 1-63, plotas 23,50 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW).
Patalpos indeksas 1-64, plotas 35,01 kv. m. (ne mažesnė kaip 4 kW).

Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 1-42, plotas 14,64 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 1-43, plotas 14,34 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,2 kW).
Patalpos indeksas 1-45, plotas 28,54 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW).

	7.2.
	Šildymo galia, kW
	Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 1-56, plotas 26,89 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW);
Patalpos indeksas 1-63, plotas 23,50 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW).
Patalpos indeksas 1-64, plotas 35,01 kv. m. (ne mažesnė kaip 4 kW).

Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 1-42, plotas 14,64 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 1-43, plotas 14,34 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,2 kW).
Patalpos indeksas 1-45, plotas 28,54 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,8 kW).

	7.3.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)

	7.4.
	Garantija įrangai (kompl.)
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija



TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO RESPUBLIKOS G. 62, PANEVĖŽYS DARBAMS:

4.22. Išoriniai kondicionieriaus blokai montuojami ant pastato fasado. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti, užtepti skiediniais ir atlikta apdaila. Rangovas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu teisės aktų nustatyta tvarka parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei atnaujinti kadastro duomenų bylą), gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui, juos pateikti savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“). Tuo atveju, jei teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir tvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu, kurio paslaugos turi būti įtrauktos į Rangovo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.
4.23. Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas per ventiliacines angas arba gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių bei išvengiant stogo įspaudimų. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti ir užtaisyti skiediniu, o išorės konstrukcijos sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.
4.24. Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti, neužlaužti, pritvirtinti specialiais laikikliais prie lubų neužspaudžiant vamzdyno. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje.
4.25. Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelės 3 punkte). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.
4.26. Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami virš pakabinamų lubų, o matomose vietose iki vidinio bloko – plastikiniuose loviuose. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą.
4.27. Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Išoriniai blokai jungiami nuo atskirų paskirstymo skydų ir atnaujinama elektros principinė schema, bei sumarkiruojami automatiniai jungikliai. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.
4.28. Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.
4.29. Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.
6 lentelė
	Dėl objekto adreso Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)

	2.
	Technologija ir kiekis
	VRF dvivamzdė sistema (8 vidinių blokų – 1 išorinis blokas) - 1 kompl.
VRF dvivamzdė sistema (8 vidinių blokų – 1 išorinis blokas) - 1 kompl.

	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	1 aukštas
Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,89 kv. m
Patalpos indeksas 1-4, plotas 14,02 kv. m
Patalpos indeksas 1-5, plotas 14,42 kv. m
Patalpos indeksas 1-6, plotas 14,22 kv. m
Patalpos indeksas 1-11, plotas 22,63 kv. m
Patalpos indeksas 1-13, plotas 22,39 kv. m
Patalpos indeksas 1-14, plotas 25,93 kv. m
Patalpos indeksas 1-15, plotas 18,65 kv. m

2 aukštas
Patalpos indeksas 2-2, plotas 13,56 kv. m
Patalpos indeksas 2-3, plotas 13,68 kv. m
Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,03 kv. m
Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,97 kv. m
Patalpos indeksas 2-10, plotas 36,16 kv. m
Patalpos indeksas 2-11, plotas 22,87 kv. m
Patalpos indeksas 2-12, plotas 21,15 kv. m
Patalpos indeksas 2-13, plotas 21,42 kv. m

Bendras patalpų skaičius: 16 vnt., bendras patalpų plotas 302,99,20 kv. m

	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	2,9 metrai

	5.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams:

	5.1
	Vėsinimo galia, kW
	Prie pirmo išorinio bloko jungiamos visos pirmo aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 146,15 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 19,1 kW). Išorinio bloko galingumas - ne mažiau 19,1 kW.

Prie antro išorinio bloko jungiamos visos antro aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 156,84 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 20,9 kW). Išorinio bloko galingumas - ne mažiau 20,9 kW.

	5.2
	Šildymo galia, kW
	Prie pirmo išorinio bloko jungiamos visos pirmo aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 146,15 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 19,1 kW). Išorinio bloko galingumas - ne mažiau 19,1 kW.  

Prie antro išorinio bloko jungiamos visos antro aukšto patalpos (8 patalpos, bendras jų plotas 156,84 kv. m, bendras vidinių blokų galingumas ne mažiau 20,9 kW). Išorinio bloko galingumas - ne mažiau 20,9 kW.   

	5.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB 

	Bendri reikalavimai vidiniams blokams:

	5.4
	Vėsinimo ir šildymo galia, kW
	1 aukštas
Patalpos indeksas 1-3, plotas 13,89 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 1-4, plotas 14,02 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 1-5, plotas 14,42 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 1-6, plotas 14,22  kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 1-11, plotas 22,63  kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW);
Patalpos indeksas 1-13, plotas 22,39 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW);
Patalpos indeksas 1-14, plotas 25,93 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW);
Patalpos indeksas 1-15, plotas 18,65 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);

2 aukštas
Patalpos indeksas 2-2, plotas 13,56 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 2-3, plotas 13,68 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,03 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,97 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,2 kW);
Patalpos indeksas 2-10, plotas 36,16 kv. m (ne mažesnis, kaip 4 kW);
Patalpos indeksas 2-11, plotas 22,87  kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW);
Patalpos indeksas 2-12, plotas 21,15 kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW);
Patalpos indeksas 2-13, plotas 21,42  kv. m (ne mažesnis, kaip 2,7 kW);


	6.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 

	7.
	Garantija
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija

	8.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)

	9. 
	Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max:
	Ne prasčiau kaip -5 °C iki +43 °C

	10.
	Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15 °C

	11.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba R410A




TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO VETERINARIJOS G. 2, PAŽAGIENIAI, PANEVĖŽIO R. DARBAMS:

4.30. Rangovas turi demontuoti senus oro kondicionieriaus vidinius ir išorinius blokus ir jų vamzdynus, bei juos utilizuoti išrašant utilizavimo aktą. Demontuojant išorinius blokus, demontuojami ir kondicionierių laikikliai, užtaisomos angos, kad drėgmė nesiskverbtų į vidų, atstatomas tinkas, atliekama ir dažoma taisyklinga geometrine forma, spalva pritaikoma esamai fasado. Demontavus vidinius blokus, užtaisomi praėjimai per sienas pagal priešgaisrinius reikalavimus, glaistoma ir dažoma taisyklinga geometrine forma.
4.31. Išoriniai kondicionieriaus blokai montuojami šalia pastato fasado iš pietinės pusės, prie įėjimo į rūsį. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila. Rangovas turi paruošti stiprų pagrindą išoriniam blokui sumontuoti. Aplink išorinį bloką sumontuojama apsauginė tvora su varteliais. Tvora montuojama taip, kad būtų pakankamai vietos atlikti aptarnavimą. 
4.32. Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas gręžiant skyles arba išnaudojant senus praėjimus ir senas linijas. Visi magistraliniai vamzdynai turi būti pritvirtinti. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant metalinių rėmų su atliktu įžeminimu. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti, o išorės konstrukcijos sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau, kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.
4.33. Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje (arba kitaip apsaugomi nuo atmosferos poveikio izoliacijai ir variniams vamzdžiams (gali būti apskardinami)).
4.34. Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelės 3 punkte). Tikslias vidinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu.
4.35. Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami buvusiuose loviuose, o matomose vietose iki vidinio bloko - plastikiniuose loviuose. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius, jų jungiamas dalis ir montavimą. Negalima tvirtinti vamzdynų prie pagaminamų lubų ar šviestuvų konstrukcijų, o taip pat tvirtinant izoliuotus vamzdynus negalima suspausti šiluminės izoliacijos 
4.36. Elektros energijos pajungimui pagrindinėje elektros skydinėje būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Automatiniai jungikliai sumarkiruojami ir atnaujinama elektros principinė schema. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose arba virš pakabinamų lubų. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Visi elektrai laidūs (metaliniai) paviršiai turi būti papildomai įžeminti. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.
4.37. Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinių siurbliukų pastatymą ir drenažinio vamzdelių nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.   
4.38. Rangovas baigęs darbus turi pateikti paslėptų darbų aktą, įrangos bandymo aktą, įrangos sandarumo bandymo aktą, elektros izoliacijos varžų matavimo protokolus.
4.39. Oro kondicionavimo sistema turi būti užpildyta ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu. 
4.40. Rangovas turi įsivertinti apdailos atstatymą po vidinių kondicionierių bloko pastatymo ir vamzdynų pravedimo.


PRIDEDAMA: 
1. TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.
2. TS priedas Nr. 2. Aukštų planai adresu Ramygalos g. 151, Panevėžyje, 1 lapas.
3. TS priedas Nr. 3. Pirmo ir trečio aukšto planai adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Biržuose, 2 lapai.
4. TS priedas Nr. 4. Antro aukšto planas adresu Vilniaus g. 30, Pakruojyje, 1 lapas.
5. TS priedas Nr. 5. Ketvirto aukšto ir pastogės planai adresu Durpyno g. 3, Panevėžyje, 1 lapas.
6. TS priedas Nr. 6. Aukštų planai adresu Respublikos g. 62, Panevėžyje, 1 lapas.
7. TS priedas Nr. 7. Aukštų planai adresu Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r., 1 lapas.





TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                         TVIRTINU:______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO_______________                                ATSAKINGAS ATSTOVAS______________
20__ M._______MĖN._____D.                                                    20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 20__-__ kainas


SĄMATA
Statinių grupė
Statinys
Žiniaraštis
Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur
                                                                                                                                                                                                                           Lapas 1
	Sąmatos eilutė
	Darbo kodas
	Darbo ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina Eur

	
	
	
	
	
	Vieneto kaina
	Iš viso

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Skyriuje 1
Žiniaraštyje 1
Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %
Iš viso žiniaraštyje


Sudarė:____________________________
                        (vardas, pavardė)









TS priedas Nr. 2
Aukštų planai adresu Ramygalos g. 151, Panevėžyje
[image: ]

[image: ]








TS priedas Nr. 3
Pirmo ir trečio aukšto planai adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Biržuose
[image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Planas, Techninis brėžinys, eskizas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Planas, tekstas, Techninis brėžinys

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]










TS priedas Nr. 4
Antro aukšto planas adresu Vilniaus g. 30, Pakruojyje
[image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Planas, Techninis brėžinys, eskizas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
















	TS priedas Nr. 5
Ketvirto aukšto ir pastogės planai adresu Durpyno g. 3, Panevėžyje
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, linija, Grafikas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, linija, Planas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
TS priedas Nr. 6
Aukšto planas adresu Respublikos g. 62, Panevėžyje
[image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Planas, Techninis brėžinys, schema

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]


TS priedas Nr. 7
Aukštų planai adresu Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.
[image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Planas, Techninis brėžinys, schema

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Techninis brėžinys, Planas, tekstas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
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