TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Pirkimo objektas – UAB ,,ENERGY CELLS‘‘ (toliau - Pirkėjas) Vilniaus, Alytaus, Šiaulių, Utenos BEKS (baterijų energijos kaupimo sistemų) parkų artezinių gręžinių ir alyvos nuotekų (ANVS) valdymo sistemos priežiūra ir aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

Apimtys:

Vandens tiekimo ir priešgaisrinės sistemos patikra:

2.1. Gręžinio giluminio siurblio veikimo ir automatikos patikrinimas ir išbandymas (jei vanduo tiekiamas 	iš miesto tinklų — ateinančio slėgio ir vandens fizinio padavimo patikrinimas).

2.2. Vandens skaitiklio rodmenų nuskaitymas ir fiksavimas.

2.3. Drenažinio siurblio siurblinės šulinyje veikimo išbandymas.

2.4. Vandens lygio priešgaisriniuose rezervuaruose kiekybinis įvertinimas, jei rezervuarai nepilni, 	trūkstamo vandens kiekio įvertinimas.

2.5. Priešgaisrinių rezervuarų vandens lygio daviklių (pilno rezervuaro ir žemo vandens lygio) siunčiamų 	signalų i pultą išbandymas.

2.6. Alsavimo vožtuvo, vandens paėmimo sklendės ir mėginių paėmimo sklendės techninis aptarnavimas.

2.7. Paskirstymo šulinio priežiūra: susikaupusio smėlio, dumblo išvalymas ir utilizavimas.

Alyvos nuotekų valdymo sistemos (ANVS) veikimo patikra:

2.8. Elektrifikuotos sklendės, esančios šulinyje Nr. L1-40, suveikimo išbandymas (1. Priverstinis 	elektrifikuotas uždarymas, suaktyvinus teršalų jutiklį alyvos atskirtuve, atidarymas mygtuku iš pulto. 2. Atidarymo, uždarymo patikra rankiniu būdu (tuo atveju, jei kada nors dingtų elektra)).

2.9. Naftos atskirtuve esančių patvankos, teršalų ir smėlio jutiklių siunčiamų signalų i pultą patikra.

2.10. Alyvos rezervuaro tarpsienio sandarumo patikra (vizualinis skysčio lygio patikrinimas).

2.11. Alyvos rezervuaro vizualinė patikra siekiant įsitikinti, kad rezervuare nėra skysčių.

2.12. Alyvos rezervuare esančių aukšto ir žemo vandens lygio jutiklių, siunčiamų signalų i pultą patikra.

2.13. Infiltracinių kasečių veikimo (vandens įsigeriamumo į gruntą ir esamo lygio) vizualinis patikrinimas.

2.14. Alyvos surinkimo trasos patikra, priežiūra.

2.15. Alyvos gaudyklės techninė priežiūra (filtrų valymas, gaudyklės plūdės veikimo patikrinimas).

2.16. Apžiūrų, patikrinimų ar bandymų metu nustačius neatitikimus ar gedimus, privaloma vykdyti netinkamai veikiančių įrenginių ar prietaisų remontą arba jų keitimą naujais. Prieš remontuojant ar perkant naujus įrenginius ir prietaisus pirma  susiderinti su infrastruktūros eksploatavimo vadovu Mykolu Sereika tel. +370 649 72075, el. p. mykolas.sereika@energy-cells.eu arba technikos ekspertu Česlovu Martinkevičiumi tel. +37063732892, el. p. ceslovas.martinkevicius@energy-cells.eu.

2.17. Paslaugos perkamos 24 mėn. laikotarpiui.

2.18. Paslaugos turi būti teikiamos Pirkėjo darbo laiku. Tiekėjas prieš teikdamas paslaugas turi 	susiderinti tinkamą laiką abiem šalims (Pirkėjo darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val.).

Energy cells UAB objektų artezinių gręžinių ir alyvos nuotekų (ANVS) valdymo sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. Objektai nurodyti Techninės specifikacijos 3 punkte.

| Lentelė Nr. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Patikrinimų kiekis per 24 mėnesius atskirai kiekvienam objektui | Patikrinimų kiekis per 24 mėnesius visiems objektams |
| Vandens tiekimo ir priešgaisrinės sistemos patikra: |  |  |  |
| 2.1 | Gręžinio giluminio siurblio ir automatikos.. | 2 | 8 |
| 2.2 | Vandens skaitiklio rodmenų nuskaitymas ir fiksavimas.. | 2 | 8 |
| 2.3 | Drenažinio siurblio siurblinės šulinyje.. | 2 | 8 |
| 2.4 | Vandens lygio priešgaisriniuose rezervuaruose.. | 2 | 8 |
| 2.5 | Priešgaisrinių rezervuarų vandens lygio daviklių.. | 2 | 8 |
| 2.6 | Alsavimo vožtuvo, vandens paėmimo sklendės ir mėginių paėmimo sklendės. | 2 | 8 |
| 2.7 | Paskirstymo šulinio priežiūra. | 2 | 8 |
| Alyvos nuotekų valdymo sistemos (ANVS) veikimo patikra: |  |  |  |
| 2.8 | Elektrifikuotos sklendės šulinyje (Nr. L1-40).. | 2 | 8 |
| 2.9 | Naftos atskirtuve esančių patvankos, teršalų ir smėlio jutiklių.. | 2 | 8 |
| 2.10 | Alyvos rezervuaro tarpsienio sandarumo.. | 2 | 8 |
| 2.11 | Alyvos rezervuaro užpildymo vandeniu.. | 2 | 8 |
| 2.12 | Alyvos rezervuare esančių aukšto ir žemo vandens lygio jutiklių.. | 2 | 8 |
| 2.13 | Infiltracinių kasečių veikimo.. | 2 | 8 |
| 2.14 | Alyvos surinkimo trasos. | 2 | 8 |
| 2.15 | Alyvos gaudyklės techninė priežiūra. | 2 | 8 |

Energy cells UAB objektų  artezinių gręžinių ir alyvos nuotekų (ANVS) valdymo sistemos priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugos (pagal poreikį):

| Lentelė Nr. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus patikrinimų kiekis valandomis per 24 mėn. atskirai kiekvienam objektui | Preliminarus patikrinimų kiekis valandomis per 24 mėn. visiems objektams |
|  | Šulinių šachtų plovimas aukšto slėgio srove | 10 | 40 |
|  | Naftos gaudyklėje užsinešusių jutiklių apiplovimas, valymas nuo apnašų | 5 | 20 |
|  | Įrangos ir prietaisų remonto paslaugos | 10 | 40 |
|  | Įrangos ir prietaisų keitimo paslaugos | 10 | 40 |
|  | Alyvos atskyrimo filtrų keitimas | 5 | 20 |

Charakteristika: paslaugos apima priešgaisrinės, ANVS (alyvos nuotekų valymo sistemos) bei vandens tiekimo įrenginių ir sistemų periodinę patikrą, bandymus, vizualinę apžiūrą, defektų šalinimą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Vilniaus BEKS - J. Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius;

  - Alytaus BEKS - Kauno kel. 4, Butkūnų k., Alytaus apskr. Alytaus m. sav.;

  - Šiaulių BEKS - Pramonės g. 2E, Šiauliai;

  - Utenos BEKS - Santarvės g. 39, Sirutėnų k., Utenos r.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

4.1.1. Objektai yra aptverti tvora. Patekimas į parkų teritoriją pro vartus, kuriuos nuotoliu atidaro ,,Energy cells‘‘ budintis operatyvinio valdymo inžinierius. Budinčio inžinieriaus kontaktai bus pateikti po sutarties pasirašymo.

4.1.2. Tiekėjas turi pateikti darbų paraišką 3 d. prieš vykdant darbus. Paraiškos forma bus nurodyta	po sutarties pasirašymo.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.2.1. Kartu su perkamais įrenginiais ir prietaisais turi būti pateikiamos Prekių kainos, naudojimo instrukcijos, 	sertifikatai ar kiti dokumentai. Instrukcijos, sertifikatai (ar kiti dokumentai) teikiami Pirkėjui lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus 	dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo 	parašu ir vertimų biuro anspaudu).

4.2.2. Perkamų paslaugų rezultatas yra ataskaita - paslaugų Teikėjas privalo Pirkėjui patekti kokybiškus 	dokumentus po kiekvienos apžiūros. Kokybišku dokumentu laikomas toks dokumentas, kuriame 	pateikiama visa Techninės specifikacijos 2 punkte nurodyta informacija su darbų kainomis, komentarais ir kuriame nėra gramatinių klaidų;

- PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Visos paslaugos, numatytos šioje techninėje specifikacijoje turi būti atliekamos, įtraukiant į paslaugų teikimo kainą (įkainius), visas įmanomas išlaidas, numatant bet neapsiribojant šiuos kaštus:

    - Visų aukščiau minėtų darbų, medžiagų, detalių, reikalingų atliekant techninį sistemų, įrengimų aptarnavimą, remontą, įsigijimo kaštus.

    - Reikalingos įrangos paslaugoms suteikti įsigijimo arba nuomos kaštus;

    - Transporto priemonių eksploatacijos kaštus;

    - Visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku paslaugų teikimu, įskaitant visas galimas išlaidas (personalo darbo rūbai, avalynė, inventorius, įrankiai, įranga IT technika ir kita).

  - Vykdant lentelėje Nr. 2 numatytas remonto paslaugas, patiriamos faktinės išlaidos už medžiagas/detales ar papildomą įrangą, bus padengiamos Perkančiojo subjekto kaštais.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Lentelėje Nr. 1 numatytos paslaugos perkamos pilna apimtimi.

  - Lentelėje Nr. 2 numatytos paslaugos perkamos pagal poreikį. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti UAB ,,Energy cells‘‘ objektų  artezinių gręžinių ir alyvos nuotekų (ANVS) valdymo sistemos priežiūros ir gedimų šalinimo planuojamo paslaugų kiekio, nebent tokia būtinybė atsiranda.

  - Į paslaugų kainą nėra įskaičiuotos medžiagos ir atsarginės detalės, reikalingos remontui ar priežiūros darbams atlikti – jos bus apmokamos atskirai pagal faktą. Jei darbui atlikti reikalingos medžiagos, kurių kaina sudaro iki 5 % darbo vertės, laikoma, kad medžiagos kaina yra įskaičiuota į darbą ir ji papildomai neaktuojama atlikus darbą. Medžiagomis nelaikomi skudurai, tepalas kontaktams tepti ir kitos panašios medžiagos, kurios suprantamos kaip būtinos darbams atlikti.