TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai –  naujo kondicionieriaus montavimo, seno kondicionieriaus demontavimo ir utilizavimo darbai.

  - Prekės – kondicionieriai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Darbų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - TP – transformatorinių pastotės.

  - PEK – pastočių eksploatavimo komanda.

  - VP – valdymo pultas.

  - TSPĮ namelis – teleinformacijos surinkimo - perdavimo įrenginių namelis.

  - SP – skirstomasis punktas.

1.12.  BTU/h - (angl.- British Thermal Unit per hour rating) Matavimo vienetas, skirtas nurodyti šilumos galingumą arba energijos perdavimo greitį, išreikštą britų termininiais vienetais per valandą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Naujų kondicionierių įsigijimas, jų įrengimas ir paleidimas, pagal poreikį - sugedusių kondicionierių demontavimas bei utilizavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Darbų ir Prekių kiekiai pateikiami Lentelėje Nr. 1:

  - Užsakovas įsipareigoja per Sutarties metus nupirkti ne mažiau nei 10 (dešimt) naujų kondicionierių su jų sumontavimo darbais, taip pat, esant poreikiui, ir senų kondicionierių demontavimo bei utilizavimo darbais.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kondicionierius 09 BTU/h |  |
| 1.1 | Naujas kondicionierius | 10 |
| 1.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 10 |
| 2. | Kondicionierius 12 BTU/h |  |
| 2.1 | Naujas kondicionierius | 10 |
| 2.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 10 |
| 3. | Kondicionierius 18 BTU/h |  |
| 3.1 | Naujas kondicionierius | 10 |
| 3.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 10 |
| 4. | Kondicionierius 24 BTU/h |  |
| 4.1 | Naujas kondicionierius | 3 |
| 4.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 3 |
| 5. | Kondicionierius 28 BTU/h |  |
| 5.1 | Naujas kondicionierius | 2 |
| 5.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 2 |
| 6. | Kondicionierius 36 BTU/h |  |
| 6.1 | Naujas kondicionierius | 2 |
| 6.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 2 |
| 7. | Kondicionierius 42 BTU/h |  |
| 7.1 | Naujas kondicionierius | 1 |
| 7.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 1 |
| 8. | Kondicionierius 48 BTU/h |  |
| 8.1 | Naujas kondicionierius | 1 |
| 8.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 1 |
| 9. | Kondicionierius 54 BTU/h |  |
| 9.1 | Naujas kondicionierius | 1 |
| 9.2 | Naujo kondicionieriaus montavimas | 1 |
| 10. | Senojo kondicionieriaus demontavimas |  |
| 10.1 | Senojo kondicionieriaus demontavimas ir utilizavimas | 25 |

- PREKIŲ PRISTATYMO IR DARBŲ TEIKIMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos ir Darbai atliekami visoje LR teritorijoje esančiuose Užsakovo objektuose – transformatorių pastočių valdymo punktų (TP VP) patalpose, teleinformacijos surinkimo - perdavimo įrenginių (TSPĮ) nameliuose, skirstymo punktuose (SP).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai montavimui

    - Montavimo darbai atliekami laikantis įrangos gamintojo nurodymų ir rekomendacijų. Įrangos vidaus ir išorės blokai montuojami su Užsakovu suderintose vietose. Įranga turi būti sertifikuota, turinti Eurovent sertifikatą.

    - Išorinis blokas montuojamas ant sienos ir tvirtinamas ant laikiklio su antivibracinėmis gumomis. Nuo išorinių oro kondicionierių blokų nutolę vidiniai blokai turi būti komplektuojami su kondensato nuvedimo siurbliukais. Kondensatas nuvedamas į lauką žemyn PVC plastikiniu vamzdžiu.  Elektros instaliacijos ir visus kitus darbus atlieka Rangovas.

    - Instaliacijai patalpų viduje turi būti naudojami savaime gęstantys kabeliai ne žemesnės kaip „C” klasės. Vienfazėse sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis. Trifazėse sistemose turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis. Kabelių atsparumas ilgalaikei temperatūrai ≥ 70 °C. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250 °C temperatūrai. Pagal poreikį keičiami esami arba montuojami nauji prietaisų automatiniai jungikliai.

    - Vamzdeliai ir kabeliai montuojami arba pastato konstrukcijų viduje, arba plastikiniuose kanaluose. Plastikinių instaliacinių kanalų matmenys parenkami pagal kabelių ir vamzdelių diametrus ir kiekį, paliekant 50% laisvos erdvės. Kanalai baltos spalvos iš degimo nepalaikančio ir nuodingų dūmų neišskiriančio plastiko, komplektuojami su dangčiais ir fasoninėmis detalėmis (sujungimo detalėmis, laikikliais, kampais).

    - Vamzdeliai montuojami kartu su elektros laidais plastikiniuose instaliaciniuose kanaluose. Kertant vidaus ir lauko sienas bei pertvaras ir perdangas, konstrukcijos turi būti užsandarinamos šiluminėmis medžiagomis užtikrinat pastato sandarumą. Kondicionavimo sistemoms turi būti naudojamas varinis vamzdynas pagal gamintojo specifikacijas, skirtas dirbti su R32 klasės freonu.

    - Sistemos fasoninės dalys turi būti tik gamyklinės. Tvirtinimai turi būti izoliacijos nepažeidžiančio tipo. Varinius vamzdelius būtina virinti azoto aplinkoje, naudojant lydmetalį ir priedus, bei taikyti montavimo technologiją pagal varinių vamzdžių gamintojo nurodymus. Vamzdžiai turi būti gamykloje izoliuoti antikondensacine uždarų porų su apsaugine plėvele izoliacija (storis ≥ 15 mm), atsparia atmosferos poveikiui. Vamzdžių sujungimus galima izoliuoti tik patikrinus sistemos sandarumą ir atlikus vakuumavimą.

    - Sumontavus aušinimo sistemos varinius vamzdžius, turi būti patikrintas jos sandarumas ir atliktas vakuumavimas. Sistema užpildoma šaltnešiu tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas.

    - Demontuojant ir montuojant įrangą visi atsiradę patalpų bei fasadų paviršių apdailos pažeidimai turi būti pašalinti, apdaila atstatyta į pradinę būklę. Darbo vietos turi būti sutvarkytos, statybines atliekas būtina išvežti ir utilizuoti Rangovu transportu ir lėšomis. Darbus vykdantys darbuotojai privalo turėti galiojančius leidimus dirbti aukštyje, vykdyti elektros instaliavimo darbus, atlikti kondicionavimo sistemų montavimą.

  - Reikalavimai perkamoms Prekėms pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalavimai Prekėms |
| --- | --- |
| 1. | Kondicionieriai SPLIT „Inverter“ tipo |
| 2. | EUROVENT ar lygiavertis sertifikatas |
| 3. | Ne žemesnė negu A++ energijos efektyvumo klasė šaldymo režime |
| 4. | Maksimalus įrangos galingumas vėsinime ≥ 55 W patalpos tūrio vienam kubiniam metrui (m3) |
| 5. | Išorinis blokas ant antivibracinių atramų |
| 6. | Auto restart funkcija |
| 7. | Nuotolinio valdymo pultas |
| 8. | Integruotas Wi-Fi valdiklis |
| 9. | LED displėjus |
| 10. | Šaltnešis R32 |
| 11. | Įrangos garantija ≥ 36 mėn. |

5.2.2. Siūlomų Prekių modelių žymėjimai techninėse specifikacijose (ir vidinių, ir išorinių blokų) turi visiškai atitikti nurodytus EUROVENT sertifikatuose, arba turi būti pateiktas gamintojo ar oficialaus gamintojo atstovo garantinis raštas ir paaiškinimas dėl atitikimų.

5.2.3. Atstumai tarp vidinio ir išorinio blokų iki 15 metrų. Aukščių skirtumas tarp blokų iki 3 metrų.

  - Aplinkosauginiai reikalavimai:

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos budėjimo funkcija: Prekė turi būti sukonfigūruota taip, kad automatiškai įsijungtų budėjimo režimas arba įranga išsijungtų jos nenaudojant, taip užtikrinant elektros energijos taupymą. | Eksploatavimo vadovo, instrukcijos, techninių dokumentų kopija arba gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

- PREKIŲ TEIKIMO IR DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Teikiant kainos pasiūlymą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui siūlomos įrangos aprašymus, įrangos gamintojo deklaruojamus techninius parametrus – techninės specifikacijas. Siūlomos Prekės turi atitikti perkamų Prekių reikalavimus, nurodytus lentelėse Nr. 2 ir 3, būti tinkamo galingumo (deklaruojamo gamintojo specifikacijose), energijos efektyvumo klasės, Prekių vidiniai ir išoriniai blokai turi būti komplekte, vieno gamintojo. Apskaičiuojant reikiamą kondicionieriaus galingumą vėsinime, vadovautis paskaičiavimu: maksimalus įrangos galingumas vėsinime ≥ 55 W patalpos tūrio vienam kubiniam metrui (m3). Neturi būti parenkami kondicionieriai didesnio galingumo, jeigu mažesnio galingumo prietaisai atitinka sąlygos.

  - Užsakovas elektroniniu paštu pateikia Rangovui Užsakymą dėl įrangos sumontavimo, Užsakyme nurodomas objekto adresas-(ai), patalpos-(ų) plotas ir aukštis, atsakingo Užsakovo atstovo-(ų) kontaktai. Rangovas per 3 darbo dienas nuo Užsakymo gavimo nurodytais kontaktais susisiekia su nurodytu PEK Užsakovu atstovu – pagal poreikį pasitikslina reikiamą techninę informaciją bei susiderina Darbų atlikimo datą. Darbai turi būti atlikti 15 (penkiolikos) darbo dienų bėgyje nuo Užsakymo gavimo dienos. Jeigu Užsakymas pateikiamas daugiau nei 5 objektams Užsakymo atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 25 (dvidešimt penkių) darbo dienų, skaičiuojant nuo Užsakymo gavimo dienos. Darbus viename objekte Rangovas privalo užbaigti per 2 (dvi) darbo dienas. Esant poreikiui Rangovas gali iš anksto apžiūrėti darbų vietą arba gauti papildomus duomenis apie objektą (us). Rangovo specialistų atvykimas į objektus Darbų vykdymui derinamas su Užsakovo atstovu  iš anksto. Užsakovui pateikiami duomenys - darbų vadovų ir brigados narių, vardai, pavardės, pareigos, kontaktiniai tel. Nr. Atsakingam Užsakovo atstovui persiunčiamas pageidaujamas Darbų atlikimo grafikas pagal objektus ir datas.

  - Prieš Darbų pradžią, montavimo schema, pajungimas prie elektros tinklo, kondensato nuvedimo įrengimas ir vieta, laidų ir vamzdelių instaliavimo vietos ir būdai, suderinami Darbų vietoje su Užsakovo atsakingu darbuotoju.

  - Rangovas atlieka visus įrangos montavimo, vakuumavimo, pildymo, paleidimo, senų prietaisų demontavimo ir atliekų utilizavimo, būtinus elektros instaliacijos, kondensato pašalinimo sistemų įrengimo darbus; atstato sienų, kitų konstrukcijų sandarumą ir apdailą, pažeistą įrangos montavimo metu, sutvarko darbų vietą, priduoda darbus, pateikia visą techninę dokumentaciją.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Prekės turi būti originalios, naujos, nenaudotos, atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, būti reikiamų galingumų. Gamykliškai atnaujinti „refurbished“, „renew“ prekių komponentai neleistini.

  - Prekėms nustatomas ne trumpesnis kaip 3 (trejų) metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių ir (ar) Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių ir (ar) Darbų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes ir/ar nekokybiškai atliktus Darbus. Rangovas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti (demontuoti) ir suremontuotas arba naujas Prekes savo lėšomis grąžinti ir sumontuoti.

  - Už nustatytų Prekių ir/ar Darbų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.3. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių ir/ar Drabų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį kiekviename objekte).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus kokybiškus Darbus ir/ar Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų ir/ar Prekių rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU ATLIEKAMAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Priduodant atliktus Darbus Rangovas turi pateikti:

9.1.1. Oro kondicionavimo sistemos  sumontavimo išpildomąją dokumentaciją;

9.1.2. Įrangos techninius pasus;

9.1.3. Įrangos naudojimo instrukcijas lietuvių kalba;

9.1.4. Oro kondicionavimo sistemos sandarumo patikrinimo aktą.