Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Slėgio pakėlimo siurblių sistema Kalvarijų g. 110A |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Slėgio pakėlimo siurblių sistemos hidrauliniai parametrai (efektyvumas esant darbo taške) | Minimalus debitas (siurblių sistemos) – 1 (±4%) m3/h |  |  |
|  |  | Maksimalus debitas (siurblių sistemos) – 30 (±4%) m3/h |  |  |
|  |  | Kėlimo aukštis – 40 (±4%) m |  |  |
|  |  | Eta (siurblio + variklio + dažnio keitiklio) ≥ 60%. |  |  |
|  | Pakėlimo stotelės sistema | Vertikali slėgio pakėlimo siurblių sistema, sudaryta iš ne mažiau kaip 2 išcentrinių siurblių ant pagrindo su kiekvienam siurbliui atskiru integruotu dažnio keitikliu ir bendru valdikliu |  |  |
|  | Sistemos valdymas | Sistema valdoma automatiškai, pagal išėjimo slėgį, su duomenų perdavimu per komunikacinę magistralę su Modbus TCP/IP protokolu į SCADA programinę įrangą |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamas, švarus, be rūgščių vanduo |  |  |
|  | Medžiagos | Darbo ratas iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės kokybės kaip AISI304; Vamzdynas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kokybės kaip AISI316 komplektuojamas kartu su kolektoriaus aklėmis; |  |  |
|  | Elektriniai parametrai | Elektrinės dalies apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54, izoliacijos klasė F, įtampa 400V, dažnis 50Hz, variklio efektyvumas turi atitikti ne žemesnę kaip IE4 klasę. |  |  |
|  | Reikalavimai slėgio kėlimo sistemos standartui | Turi atitikti standarto DIN 1988/T5 (EN806) reikalavimus. |  |  |
|  | Proporcinio slėgio palaikymo sistema | Reguliuojamas slėgis pagal debitą. Mažėjant debitui, sistema automatiškai turi mažinti slėgį pagal užduotą dydį. Slėgio mažinimo dydis ir valdymas (tiesioginis ar logaritminis) turi būti laisvai pasirenkamas Pirkėjo. |  |  |
|  | Slėgio davikliai | Atėjimo ir išėjimo kolektoriuje slėgio davikliai. |  |  |
|  |  | Jungties tipas: EN 175301-803-A, Pg 9 |  |  |
|  | Informacijos pateikimo ir signalizavimo funkcijos | Turi būti avariniai pranešimai ir perspėjimo signalizacijos, kurios pateikiamos sistemos LCD ekrane ir perduodamos į SCADA sistemą. |  |  |
|  | Valdymo/automatikos įrenginys | Turi būti plieninėje spintoje/spintose, apsaugos klasė ne žemesnė IP 54, su pagrindiniu jungikliu, visais reikalingais saugikliais, variklių apsaugomis su fiziniu raktu (skirtas kiekvieno siurblio atskiram stabdymui ir paleidimui). Nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (darbo laikas dingus maitinimui ne mažiau 24h) ir komutavimo įranga. Mikro procesorinis valdiklis, su papildomais įėjimais (ne mažiau 3DI, 2AI, 1TI, 1DO, AO1) ir išėjimų modulių (plokšte). Turėti galimybę sistemos valdiklio duomenų nuskaitymą ir valdymą per standartinę “Ethernet LAN” jungtį, Modbus RTU RS-485/RS-232 komunikacijos protokolą. Valdiklis turi turėti galimybę duomenų perdavimą ir valdymą internetu. |  |  |
|  | Grafinė operatoriaus panelė | Grafinė operatoriaus panelė - displėjus |  |  |
|  | Nuotolinis duomenų nustatymas, nuskaitymas ir duomenų perkėlimas | Turi būti galimybė atlikti nuotolinį (ne prisijungus fiziškai) duomenų nuskaitymą, valdymą, konfigūravimą ir diagnostiką, naudojant radijo ryšio “Bluetooth” arba analogišką sąsaja su išmaniuoju telefonu ar kita įranga palaikančią numatytąjį radijo ryšį, ir nuskaitymas per GSM/GPRS tinklą, visa reikalinga įranga ir programinė įranga turi būti patiekta kartu su slėgio kėlimo sistema (1 kompl.). |  |  |
|  | Sausa eiga | Apsauga nuo sausos eigos |  |  |

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Slėgio pakėlimo siurblių sistema Konarskio g. 14C |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Slėgio pakėlimo siurblių sistemos hidrauliniai parametrai (efektyvumas esant darbo taške) | Minimalus debitas (siurblių sistemos) – 1 (±4%) m3/h |  |  |
|  |  | Maksimalus debitas (siurblių sistemos) – 30 (±4%) m3/h |  |  |
|  |  | Kėlimo aukštis – 40 (±4%) m |  |  |
|  |  | Eta (siurblio + variklio + dažnio keitiklio) ≥ 60%. |  |  |
|  | Pakėlimo stotelės sistema | Vertikali slėgio pakėlimo siurblių sistema, sudaryta iš nemažiau 2 išcentrinių siurblių ant pagrindo su kiekvienam siurbliui atskiru integruotu dažnio keitikliu ir bendru valdikliu. |  |  |
|  | Sistemos valdymas | Sistema valdoma automatiškai pagal išėjimo slėgį su duomenų perdavimu per komunikacinę magistralę su Modbus TCP/IP protokolu į SCADA programinę įrangą. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamas, švarus be rūgščių vanduo |  |  |
|  | Medžiagos | Darbo ratas nerūdijantis plienas ne žemesnis nei AISI304. Vamzdynas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kokybės kaip AISI316; komplektuojamas kartu su kolektoriaus aklėmis. |  |  |
|  | Elektriniai parametrai | Elektrinės dalies apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54, izoliacijos klasė F, įtampa 400V, dažnis 50Hz, variklio efektyvumas turi atitikti ne mažesnę IE4 klasę. |  |  |
|  | Reikalavimai slėgio kėlimo sistemos standartui | Turi atitikti standarto DIN 1988/T5 (EN806) reikalavimus. |  |  |
|  | Proporcinio slėgio palaikymo sistema | Reguliuojamas slėgis pagal debitą. Mažėjant debitui, sistema automatiškai turi mažinti slėgį pagal užduotą dydį. Slėgio mažinimo dydis ir valdymas (tiesioginis ar logaritminis) turi būti laisvai pasirenkamas Pirkėjo. |  |  |
|  | Slėgio davikliai | Atėjimo ir išėjimo kolektoriuje slėgio davikliai. |  |  |
|  |  | Jungties tipas: EN 175301-803-A, Pg 9 |  |  |
|  | Informacijos pateikimo ir signalizavimo funkcijos | Turi būti avariniai pranešimai ir perspėjimo signalizacijos, kurios pateikiamos sistemos LCD ekrane ir perduodamos į SCADA sistemą. |  |  |
|  | Valdymo/automatikos įrenginys | Turi būti plieninėje spintoje/spintose, apsaugos klasė ne žemesnė IP 54, su pagrindiniu jungikliu, visais reikalingais saugikliais, variklių apsaugomis su fiziniu raktu (skirtas kiekvieno siurblio atskiram stabdymui ir paleidimui). Nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (darbo laikas dingus maitinimui ne mažiau 24h) ir komutavimo įranga. Mikro procesorinis valdiklis, su papildomais įėjimais (ne mažiau 3DI, 2AI, 1TI, 1DO, AO1) ir išėjimų modulių (plokšte). Turėti galimybę sistemos valdiklio duomenų nuskaitymą ir valdymą per standartinę “Ethernet LAN” jungtį, Modbus RTU RS-485/RS-232 komunikacijos protokolą. Valdiklis turi turėti galimybę duomenų perdavimą ir valdymą internetu. |  |  |
|  | Grafinė operatoriaus panelė | Grafinė operatoriaus panelė - displėjus |  |  |
|  | Nuotolinis duomenų nustatymas, nuskaitymas ir duomenų perkėlimas | Turi būti galimybė atlikti nuotolinį (ne prisijungus fiziškai) duomenų nuskaitymą, valdymą, konfigūravimą ir diagnostiką, naudojant radijo ryšio “Bluetooth” arba analogišką sąsaja su išmaniuoju telefonu ar kita įranga palaikančią numatytąjį radijo ryšį, ir nuskaitymas per GSM/GPRS tinklą, visa reikalinga įranga ir programinė įranga turi būti patiekta kartu su slėgio kėlimo sistema (1 kompl.). |  |  |
|  | Sausa eiga | Apsauga nuo sausos eigos |  |  |

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Slėgio pakėlimo siurblių sistema Peteliškių g. 10A |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Slėgio pakėlimo siurblių sistemos hidrauliniai parametrai (efektyvumas esant darbo taške) | Minimalus debitas (siurblių sistemos) – 1 (±4%) m3/h |  |  |
|  |  | Maksimalus debitas (siurblių sistemos) – 30 (±4%) m3/h |  |  |
|  |  | Kėlimo aukštis – 40 (±4%) m |  |  |
|  |  | Eta (siurblio + variklio + dažnio keitiklio) ≥ 60%. |  |  |
|  | Pakėlimo stotelės sistema | Vertikali slėgio pakėlimo siurblių sistema, sudaryta iš ne mažiau kaip 2 išcentrinių siurblių ant pagrindo su kiekvienam siurbliui atskiru integruotu dažnio keitikliu ir bendru valdikliu |  |  |
|  | Sistemos valdymas | Sistema valdoma automatiškai, pagal išėjimo slėgį, su duomenų perdavimu per komunikacinę magistralę su Modbus TCP/IP protokolu į SCADA programinę įrangą |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamas, švarus, be rūgščių vanduo |  |  |
|  | Medžiagos | Darbo ratas iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės kokybės kaip AISI304. Vamzdynas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kokybės kaip AISI316, komplektuojamas kartu su kolektoriaus aklėmis. |  |  |
|  | Elektriniai parametrai | Elektrinės dalies apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54, izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F, įtampa 400V, dažnis 50Hz, variklio efektyvumas turi atitikti ne žemesnę kaip IE4 klasę. |  |  |
|  | Reikalavimai slėgio kėlimo sistemos standartui | Turi atitikti standarto DIN 1988/T5 (EN806) reikalavimus. |  |  |
|  | Proporcinio slėgio palaikymo sistema | Reguliuojamas slėgis pagal debitą. Mažėjant debitui, sistema automatiškai turi mažinti slėgį pagal užduotą dydį. Slėgio mažinimo dydis ir valdymas (tiesioginis ar logaritminis) turi būti laisvai pasirenkamas Pirkėjo. |  |  |
|  | Slėgio davikliai | Atėjimo ir išėjimo kolektoriuje slėgio davikliai. |  |  |
|  |  | Jungties tipas: EN 175301-803-A, Pg 9 |  |  |
|  | Informacijos pateikimo ir signalizavimo funkcijos | Turi būti avariniai pranešimai ir perspėjimo signalizacijos, kurios pateikiamos sistemos LCD ekrane ir perduodamos į SCADA sistemą. |  |  |
|  | Valdymo/automatikos įrenginys | Turi būti plieninėje spintoje/spintose, apsaugos klasė ne žemesnė IP 54, su pagrindiniu jungikliu, visais reikalingais saugikliais, variklių apsaugomis su fiziniu raktu (skirtas kiekvieno siurblio atskiram stabdymui ir paleidimui). Nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (darbo laikas dingus maitinimui ne mažiau 24h) ir komutavimo įranga. Mikro procesorinis valdiklis, su papildomais įėjimais (ne mažiau 3DI, 2AI, 1TI, 1DO, AO1) ir išėjimų modulių (plokšte). Turėti galimybę sistemos valdiklio duomenų nuskaitymą ir valdymą per standartinę “Ethernet LAN” jungtį, Modbus RTU RS-485/RS-232 komunikacijos protokolą. Valdiklis turi turėti galimybę duomenų perdavimą ir valdymą internetu. |  |  |
|  | Grafinė operatoriaus panelė | Grafinė operatoriaus panelė - displėjus |  |  |
|  | Nuotolinis duomenų nustatymas, nuskaitymas ir duomenų perkėlimas | Turi būti galimybė atlikti nuotolinį (ne prisijungus fiziškai) duomenų nuskaitymą, valdymą, konfigūravimą ir diagnostiką, naudojant radijo ryšio “Bluetooth” arba analogišką sąsaja su išmaniuoju telefonu ar kita įranga palaikančią numatytąjį radijo ryšį, ir nuskaitymas per GSM/GPRS tinklą, visa reikalinga įranga ir programinė įranga turi būti patiekta kartu su slėgio kėlimo sistema (1 kompl.). |  |  |
|  | Sausa eiga | Apsauga nuo sausos eigos |  |  |