DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-ESO-121) NK 110/10 kV Riešės TP 10 kV šynų keitimas ir naujų įvadinių narvelių rekonstravimo, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kirzinės vs., Senasis Ukmergės kel. 187 pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kita | Kita | Pagal DU numatyta Š1-10 ir Š2-10 pakeisti esamas renkamas šynas ir sumontavus 10 kV narvelius (2vnt) juos prijungti prie renkamų šynų. Pagal 2026.02.25 gautus atsakymus, teigiate, kad nereikalingas darbo projektas, todėl prašome patikslinti: - Ar reikalingas antrinių grandinių montavimas (10kV narvelių valdymo, signalizacijos, šynelių sujungimas tarpusavyje)? - Ar reikalingas valdymo, kontrolinių ar optinių kabelių montavimas iki TSPĮ? - Ar reikalinga montuoti, išplėsti lanko apsaugą Š1-10 ir Š2-10 pastačius naujus 10 kV narvelius? - Ar reikalingi RAA derinimo darbai? - Ar reikalingi TSPĮ išplėtimo ir/ar derinimo darbai? | Atsakome, kad: - antrinių grandinių montavimas (10kV narvelių valdymo, signalizacijos, šynelių sujungimas tarpusavyje) nereikalingas; - valdymo, kontrolinių ar optinių kabelių montavimas iki TSPĮ nereikalingas; - montuoti, išplėsti lanko apsaugą Š1-10 ir Š2-10 pastačius naujus 10 kV narvelius nereikia; - RAA derinimo darbų nereikia; - TSPĮ išplėtimo ir/ar derinimo darbai nereikalingi. |

Pirkimų projektų vadovė Vita Girniūtė, Mob. +370 612 24351