SPS priedas

DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-ESO-96) 110/10 kV Nemenčinės TP darbai, Vilniaus r. sav. Nemenčinė, Bažnyčios g. 25 ir 110/35/10 KV Jašiūnų TP darbai, Šalčininkų r. sav., Jašiūnai, Popierinės g. 5A, skirstomojo tinklo dalyje dėl LITGRID AB rekonstrukcijos, pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2021_285-XX-RDP-ST-RAA 0 2023-01-09 | 3.1. Įrenginių ir medžiagų žiniaraštis, 1kV kabelių linijos p. Nr. 1 | 1. Jėgos kabelis su aliuminio gyslomis 0,6kV 4x35mm2 – 105m Prašome patikslinti ar šis kabelis įtrauktas į kabelių lentelę ar tai papildomas kabelis, nes kabelių lentelėje minėto kabelio ilgis – 125m. | Paaiškiname, kad kabelis paklotas, darbai atlikti. |
| 2. | Kita | Kita | Prašome patikslinti ar visi kabeliai nurodyti kabelių lentelėse montuojasi, nes sąnaudų žiniaraščiuose jie nenurodyti. | Paaiškiname, kad visi kabeliai nurodyti kabelių lentelėse yra pakloti ir vertinti nereikia. |
| 3. | 2021/285-XX-RDP-ST-RAA.B-06 | Kabelių lentelė | Prašome patikslinti jėgos kabelį su varinėmis gyslomis 10x4 – 630m, nes tiekėjai neturi tokio pasiūlyti. Ar nėra čia klaidos? | Paaiškiname, kad visi kabeliai nurodyti kabelių lentelėse yra pakloti ir vertinti nereikia. Kabelių lentelėje Turi būti 5x4 – 630m. |
| 4. | Kita | Kita | Kadangi yra pateikti darbo projektai, prašome pateikti RAA diferencinės apsaugos terminalų parinktus tipus. | Paaiškiname, kad RAA diferencinės apsaugos terminalas DZT-11. |
| 5. | Kita | Kita | Prašome patikslinti, kieno apimtyje, esant poreikiui, bus darbo projektų korekcijų sąnaudos. | Patiksliname, kad rangovas, užbaigęs darbus, privalės pateikti techninę dokumentaciją, įskaitant – esant poreikiui – darbo projekto korekciją pagal faktiškai atliktus darbus. |
| 6. | Kita | Kita | Pasiūlymo formos 4.4 punkte nurodyta: „Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo ir lentelėje nurodomų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, išskyrus Kvazisubtiekėjus, užpildytus ir pasirašytus EBVPD“; 5 punkte parašyta pastaba: „Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami subtiekėjų užpildyti ir pasirašyti EBVPD.“ Tačiau SPS 8 punkte „Pašalinimo pagrindai“ nurodoma: „Tiekėjas yra šalinamas iš pirkimo, jeigu yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“. Kiti pašalinimo pagrindai nenurodyti, EBVPD dokumentas nepridėtas. Prašome ištaisyti neatitikimus. | Informuojame, kad EBVPD teikti nereikia. Atsižvelgiant į tai, teikiame pakoreguotą Pasiūlymo formą. Paaiškiname, kad SPS 8 punktas pirkime yra taikomas (papildomai dokumentų teikti nereikia). |
| 7. | Jašiūnų TP | SK dalis, SK.B-01 1 lapas | Ar reikia iki senos 35 kV skirstyklos naujo kabelinio kanalo? | Pakeitimus ESO dalyje, dėl Litgrid dalies rekonstravimo, nemontuojam naujų antžeminių kabelių kanalų, skirtų 35 kV skirstyklai. Esamus kabelius reikia apsaugoti polietileniniais vamzdžiais. |
| 8. | Jašiūnų TP | RAA dalis, 3.2. 18 punktas | Kas turės atlikti naujos 35 kV skirstyklos kompleksinius bandymus, nes yra nauja skirstykla? | Kompleksinius bandymus turi atlikti rangovas. |
| 9. | Jašiūnų TP | PVA dalis | Ar tikrai ryšys su LITRGRID – ESO bus atliktas per optinį ryšį tarp abiejų pusių TSPĮ? | Ryšys su LITRGRID – ESO tarp abiejų pusių TSPĮ bus atliktas per optinį ryšį. |
| 10. | Nemenčinės TP |  | Ar tikrai šiame objekte su šiuo konkursu perkama tik T-1 RAA apsaugos grandinių pervedimas į rezervinį atjungimą į T-102 jungtuvą? Ir daugiau jokių kitų darbų? | Paaiškiname, kad Nemenčinės TP liko esamos ESO dalies pririšimai prie naujai rekonstruotų Litgrid dalių: pririšimas prie T-1 rekonstruotos dalies (kartu su kompleksiniai bandymai) ir pririšimas prie T-2 rekonstruotos dalies (kartu su kompleksiniai bandymai). |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Pirkimų projektų vadovė Raminta Pelėdaitė, tel. nr. +370 686 44123