# Bendrieji duomenys

## Pirkėjas: AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

## Objektas ir objekto adresas: Duomenų centras DC3, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius.

## Paslaugos: tai sutarties vykdymo metu teikiamos paslaugos, apimančios:

### Techninio darbo projekto (TDP) parengimą – projektavimo ir inžinerinių sprendimų paruošimą LitAI projekto DC3 infrastruktūrai.

### Infrastruktūros sistemų įrengimą – visus darbus, reikalingus esamos DC3 infrastruktūros pritaikymui aukšto skaičiavimo našumo IT įrangai.

### Įrengtos infrastruktūros nuomą – pasirūpinimą, kad įranga būtų tinkamai eksploatuojama pagal sutartį

### (toliau - Paslaugos).

## Projekto pavadinimas: LitAI projekto Paslaugų pirkimas, siekiant pritaikyti duomenų centro DC3 infrastruktūrą aukšto skaičiavimo našumo IT įrangos (dirbtinio intelekto, GPU pagrindu veikiančių sistemų talpinimui (toliau – Sutartis).

## Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

## Statinio paskirtis: Specialios paskirties pastatas.

## Etapai ir terminai: Sutartis turi būti vykdoma etapais ir nurodytais terminais po sutarties pasirašymo:

### 1 etapas. Projektavimo paslaugos su techninio darbo projekto (TDP) parengimu ir suderinimu – 5 mėnesiai;

### 2 etapas. Infrastruktūros sistemų įrengimas – 2027 m. spalio 1d.;

### 3 etapas. Infrastruktūros sistemų derinimas, paleidimas ir testavimas – 2027 m. gruodžio 31 d.;

### 4 etapas. Įrengtos infrastruktūros nuoma, techninė ir garantinė priežiūra, aptarnavimas ir SLA paslaugos – 2032 m. gruodžio 31d.

## Duomenų centro sistemų patikimumas: Kritinės sistemos (įranga, tinklai bei sistemos, būtinos IT įrangos veikimui bei pasiekiamumui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant elektros maitinimo, oro kondicionavimo, aušinimo, oro drėgmės palaikymo, telekomunikacijos ir ryšių ir kita įranga) turi būti rezervuotos N+1 lygiu - įrenginio ar sistemos komponentai (N) turi bent vieną nepriklausomą atsarginį komponentą (+1) , kuris (-i) turi būti ne mažesnės galios nei tas įrenginys ar sistemos dalis, kurią jis rezervuoja. N+1 rezervavimas užtikrina kritinių sistemų  veikimą  sugedus komponentui ar atliekant planinę priežiūrą.

## Duomenų centro energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (PUE): LitAI duomenų centro  PUE turi būti ne didesnis negu 1.30 esant 70% IT apkrovai. PUE turi būti apskaičiuojamas pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 30134-2:2016 (arba lygiavertį). Po projektuojamos įrangos suderinimo, tiekėjas turi pateikti projektinius LitAI duomenų centro PUE skaičiavimus, pagrindžiančius atitiktį šiam reikalavimui.

## Nuoma, garantija ir aptarnavimas: Po infrastruktūros sistemų įrengimo ir paleidimo, įranga turi būti išnuomota Pirkėjui 5 metų laikotarpiui. Pasibaigus įrangos nuomos paslaugai įranga yra išperkama už 1 Eur.

## Visai sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, įrangą aptarnaujant įrangos buvimo vietoje. Tiekėjas pasiūlyme turi įvertinti įrangos reglamentinį aptarnavimą ir priežiūrą 5 metų laikotarpiui nuo galutinio priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos užtikrinant nepertraukiamą LitAI veikimą 24/7. Darbams garantija suteikiama LR teisės aktų nustatyta tvarka, bet ne mažiau kaip 5 metams. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

## Po Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie įrenginių kritinius gedimus/defektus, Tiekėjui nustatomas reakcijos laikas – 2 valandos. Tiekėjas įsipareigoja, kad garantinio termino metu atsiradę gedimai, kuriuos galima pašalinti iš karto bus nedelsiant pašalinti. Sistemų darbingumas turi būti atstatytas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Gedimai, kurių dėl objektyvių priežasčių Tiekėjas negali pašalinti iš karto, bus pašalinti pagal gedimų šalinimo grafiką, kuris bus pateiktas ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

## IT įranga (preliminari): esamo DC3 pirmo aukšto serverių patalpoje planuojama įrengti IT įranga, kuriai turi būti suprojektuota ir įrengta nenutrūkstamą darbą užtikrinanti infrastruktūra:

### 4 vnt. DGX GB300 (arba analogiškų) aukšto našumo GPU pagrindu Dirbtinio Intelekto skaičiavimo spintų (toliau - DI). Kiekvienos spintos nominali galia150 kW.

### 6 vnt. GPU mazgams skirtos spintos. Kiekvienos spintos nominali galia 80 kW.

### 4 vnt. storage tipo spintos. Kiekvienos spintos nominali galia 30 kW.

### 4 vnt. network tipo spintos. Kiekvienos spintos nominali galia 30 kW.

### 4 vnt. CPU skirtos compute node spintos. Kiekvienos spintos nominali galia 60 kW.

### 2 vnt. Management tipo spintos. Kiekvienos spintos nominali galia 30 kW.

### Pateikiami IT įrangos modeliai yra orientaciniai. Tikslūs DI ir CPU įrangos modeliai ir specifikacijos nėra žinomos. Tikėjas remdamasis aukščiau pateikta informacija, pasauline praktika bei būdamas duomenų centrų srities ekspertu turi pasiūlyti, suprojektuoti ir įrengti tokią IT infrastruktūrą, kurią būtų galima pritaikyti prie būsimos IT įrangos. Konkretūs IT įrangos modeliai bus pateikti sutarties vykdymo metu.

## Elektros įvado galia: Pagal išduotas ESO prisijungimo sąlygas (pridedamos), maksimali leidžiama vartoti objekto galia 4.5 MW iš kurių 450kW skirta ne duomenų centro reikmėms. Prisijungimas vykdomas nuo vidutinės įtampos 10 kV linijų. Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti kabelines linijas, transformatorius ir visą būtiną įrangą, įskaitant bet neapsiribojant transformatorinių konteineriais, įžeminimu, apsaugos bei komutavimo prietaisais ir pan. nuo SP-76 pastotės.

## Ryšių įvadai ir telekomunikacijos: Įrengta IT įranga bus sujungta su GEANT didelio galingumo akademiniu elektroninių ryšių tinklu dviem papildomais 100Gbit/s įvadais. Sujungimas su GEANT ryšių tinklu nėra šio pirkimo objektas.

## Normatyviniai dokumentai ir standartai: projektuojant ir įrengiant duomenų centro infrastruktūrą turi būti vadovaujamasi „Uptime institute“ Duomenų centro infrastruktūros standarto TIER III pakopos pastatyto duomenų centro reikalavimais (angl. „Tier III Certification of Constructed Facility“) arba lygiaverčiu.

# Bendrieji reikalavimai

## Paslaugų tikslas yra pritaikyti veikiančio DC3 pirmo aukšto patalpas užtikrinant būsimos IT įrangos eksploatacines sąlygas ir nepertraukiamą jos darbą. Vadovaujantis technine specifikacija (toliau - TS) turi būti parengtas techninis darbo projektas (toliau – TDP) ir sumontuota įranga. Sutarties Paslaugos teikiamos etapais ir turi atitikti esminius reikalavimus:

### Projektavimo etapas:

### Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip du techninius sprendimų variantus šioms infrastruktūros dalims: IT įrangos tikslios kontrolės aušinimo sistemos pagrindiniams komponentams (vidaus ir išoriniams aušinimo įrenginiams) bei elektrotechninės dalies pagrindinei įrangai (nepertraukiamo maitinimo šaltiniams, dyzeliniams generatoriams, transformatoriams ir kt.).

### Sutarties vykdymo metu Tiekėjui pateikus ir su Pirkėju suderinus pagrindinius planuojamos infrastruktūros įrangos sprendinius (įrangos sąrašą, schemas ir išdėstymo planus), turi būti parengtas techninis darbo projektas

### Tiekėjas turi gauti visus būtinus leidimus ir suderinimus su atsakingomis institucijomis iki infrastruktūros sistemų įrengimo pradžios.

### Paslaugų teikimo metu Tiekėjas turi vadovautis TS, suderintu TDP, galiojančiomis normomis, taisyklėmis ir kitais privalomaisiais dokumentais. Paslaugos, įskaitant įrangos perkėlimo, perjungimo ir kitus būtinus darbus paruošti infrastruktūrą LitAI IT įrangos eksploatacijai, apima:

#### Esamų patalpų pritaikymas, įrengiant reikalingas pertvaras ir kur reikia priešgaisrines duris su elektromagnetinėmis spynomis elektros skydinėms, UPS, baterijų patalpoms, buitinėms patalpoms, techninio aptarnavimo zonoms, sandėliavimo patalpoms ir pan.

#### Medžių kirtimas  ar perkėlimas esamoje Objekto teritorijoje, siekiant atlaisvinti vietą naujai lauke montuojamai įrangai ir pastatams.

#### Naujų pastatų įrengimas elektros maitinimo (transformatorinių, skydinių) bei kitoms reikmėms.

#### Naujų ir rezervuotų lauko ir vidaus elektros energijos tiekimo sistemų projektavimas ir įrengimas;

#### Esamų pakabinamų lubų ir šynolaidžių demontavimas serverių patalpoje;

#### Tikslios kontrolės aušinimo sistemų projektavimas ir įrengimas pagal IT įrangos, NMŠ ir kitos aktyvinės įrangos, kuriai yra reikalingas aušinimas gamintojų reikalavimus;

#### Esamų gaisrinės saugos ir gaisro gesinimo sistemų plėtra;

#### Būsenos stebėjimo (Duomenų centro valdymo) sistemos plėtra;

#### Esamų apsaugos, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų plėtra.

### Parengti išpildomąją bei užbaigimo dokumentaciją;

## Po Paslaugų sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, Tiekėjas privalo pateikti savaitinį Paslaugų sutarties vykdymo grafiką ir darbų organizavimo aprašus.

## Įrengimo etapas:

## Visos Paslaugos teikiamos veikiančiame duomenų centre. Tiekėjas privalo užtikrinti visos duomenų centre veikiančios įrangos nenutrūkstamą darbą nepabloginant infrastruktūros sistemų užtikrinamo IT įrangai patikimumo ir apsaugą nuo fizinių sugadinimų tokių kaip dulkės, kontaktiniai pažeidimai ir kt. įsirengiant atitvarus ir kitas laikinas konstrukcijas.

## Prieš pradedant darbus Tiekėjas privalo suderinti su Pirkėju duomenų centro Paslaugų teikimo zonų planą. Plane turi būti pažymėtos patalpos ar zonos, kuriose bus teikiamos Paslaugos, bei darbuotojų patekimo į patalpas kelias. Paslaugų zonos privalo būti atskirtos taip, kad Tiekėjo darbuotojai negalėtų patekti į kitas duomenų centro patalpas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai būtų susipažinę su duomenų centro Paslaugų teikimo zonų planu.

## Tiekėjas privalo įsirengti darbuotojų persirengimo, įrankių ir medžiagų saugojimo laikinas patalpas (konteinerius). Duomenų centro pastate negali būti vykdoma jokia kita veikla.

## Tiekėjas yra atsakingas už atvežtos į objektą įrangos apsaugą iki jos perdavimo Pirkėjui.

## Pirkėjas turi teise atsisakyti derinti siūlomą įrangą, jei jam kyla abejonių dėl įrangos keliamos grėsmes nacionaliniam saugumui, dėl gamintojo patikimumo, įrangos kokybės, įrangos deklaruojamų parametrų neatitikimo faktiniams parametrams arba įrangos netinkamumo montuojamai IT įrangai.

## Patalpos, pastatai ir inžinerinės sistemos turi būti projektuojamos ir įrengiamos pagal TS nurodytus reikalavimus, pridedamus sklypo plano ir esamų pastatų brėžinius, sistemų projektavimui ir instaliavimui bei naudojamoms medžiagoms taikomus standartus, normas, reglamentus. Kiekviena iš įrengiamų sistemų turi atitikti tokio tipo sistemoms keliamus funkcinius reikalavimus, būti pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui.

## Visa įranga turi būti pilnai suderinama tarpusavyje, turėti galimybę integracijai su esamomis sistemomis bei sudaryti vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą.

## Visa montuojama įranga bei medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, atnaujinti (angl. refurbished) komponentai neleistini. Ši sąlyga galioja visai siūlomai techninei įrangai, nepriklausomai ar ši sąlyga paminėta techninėje užduotyje ar ne.

## Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

### Tiekėjassavo lėšomis demontuoja netinkamą įrangą ir keičia ją nauja lygiaverte ar geresne saugumo reikalavimus atitinkančia ir su Pirkėjusuderinta įranga;

### Tiekėjui nepateikus tinkamos įrangos, Pirkėjas turi teisę netinkamą įrangą demontuoti ir pakeisti ją tinkama, o Tiekėjas padengia Pirkėjui visas su netinkamos įrangos demontavimu bei tinkamos įrangos pirkimu ir diegimu/konfigūravimu susijusias išlaidas.

## Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo taip pat įvertinti ir numatyti visus būtinas, bet šioje TS neaprašytas Paslaugas, medžiagas ir įrangą, kurios reikalingos atlikti DC3 patalpų pritaikymą LitAI IT įrangai.

## Visos Paslaugos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, taip pat visiškam atitikimui esminiams reikalavimams, turi būti privalomai atliktos nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos šiame dokumente ar ne.

## Visas papildomas medžiagas, reikalingas tinkamam įrengiamų sistemų apjungimui į vientisą sistemą, turi pateikti Tiekėjas savo sąskaita.

## Tiekėjas bus atsakingas už visus atstatymo darbus, kuriuos būtina atlikti užbaigus darbus. Į tai įeina komunikacijų atstatymas įvykus jų pažeidimams, pastatų apdailos atstatymas (sienų bei grindų remontas, valymo ir kiti atstatymo darbai), teritorijos gerbūvio atstatymas.

## Užbaigęs Paslaugų atlikimą, Tiekėjas privalo perduoti patalpas visiškai sutvarkytas ir išvalytas ir visiškai sutvarkytą teritoriją.

## Tiekėjas visus Paslaugoms atlikti reikalingus leidimus ir suderinimus gauna savo jėgomis ir savo sąskaita (tokiais galėtų būti leidimai pradėti Paslaugas, projekto suderinimai, statybos leidimai, leidimai kirsti medžius, leidimai dirbti teritorijose ar patalpose, leidimai dėl ryšio stabdymo ar kitų galimų sutrikimų ir pan.).

## Visos prekės, paslaugos ir darbai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus.

## Visa įranga turi būti sumontuota ir suderinta pagal gamintojų reikalavimus.

## Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis darbų saugos technikos taisyklėmis, normomis, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais šiuos darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

## Tiekėjas visiškai atsako už saugos ir sveikatos įstatymo bei įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą.

## Visų įrengiamų sistemų pagrindiniai komponentai ir jungiamieji kabeliai turi būti ženklinami unikaliais žymenimis. Žymuo turi būti gerai matomas. Visa įranga ir kabeliai turi būti paženklinti laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, taikomų techninių reglamentų, standartų ir techninės dokumentacijos reikalavimų. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Ženklinimo duomenų lentelės turi būti parengtos ir pridėtos prie techninio darbo projekto.

## Tiekėjas iki galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo turi parengti, su perkančiąja organizacija suderinti ir pateikti dokumentacijos komplektą, kurį sudaro:

### Išpildomoji dokumentacija su žymomis „TAIP PASTATYTA“;

### Sumontuotos įrangos sąrašas, kuriame nurodoma: įrangos gamintojas, modelis, serijinis numeris, sumontavimo vieta ir data;

### Detalūs sumontuotos įrangos išdėstymo ir sujungimų brėžiniai;

### Sumontuotos įrangos konfigūracijos (nustatymų) išrašai, vartotojo, administravimo ir gamykliniai slaptažodžiai;

### Gamintojo įrangos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba;

## Visa dokumentacija turi būti pateikta popieriniu ir elektroniniu formatu:

### Visi dokumentacijos brėžiniai ir schemos turi būti atlikti ir pateikti Microsoft Visio arba AutoCAD (bylos turi būti skaitomos bei redaguojamos) ir PDF formatais;

### Visos dokumentacijoje esančios lentelės turi būti pateiktos ir Microsoft Excel programinėje aplinkoje.

## Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip šešis Pirkėjo deleguotus asmenis atlikti įrengtų sistemų eksploatavimą ir priežiūrą. Mokymus turi vesti sertifikuoti specialistai arba atestuoti įrangos gamintojo atstovai. Mokymų metu Pirkėjo deleguoti asmenys turi būti supažindinti taip pat su 4.15.3 ir 4.15.4 punktuose reikalaujamomis pateikti eksploatavimo ir priežiūros instrukcijomis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su mokymais susijusios išlaidos.

## Pirkėjo kontaktinis asmuo dėl esamų patalpų apžiūros: ______________________________

## Tiekėjas turi įsivertinti, kad Paslaugos bus teikiamos veikiančiame duomenų centre, taip pat galimus patekimo į objekto teritoriją, elektros maitinimo bei ryšio atjungimo, įrangos stabdymo ir kitus ribojimus.

## Tiekėjas Paslaugas turi teikti vadovaujantis pasauline Duomenų centrų statybos bei įrengimo praktika, metodikomis, rekomendacijomis.

# Techninio darbo projekto reikalavimai

## Prieš pradedant įrangos montavimą, Tiekėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti techninį darbo projektą.

## Prieš pradėdamas projekto ruošimą, Tiekėjas privalo su Pirkėju suderinti įrangą, elektros ir aušinimo sistemų principines schemas, išdėstymo planus, pateikdamas:

### Ekonominius skaičiavimus, įrodančius siūlomos įrangos pasirinkimo kriterijus (CAPEX, OPEX, TCO, kt.)

### Medžiagų ir įrangos sąrašą, nurodant gamintoją, modelį, numatomą montuoti kiekį;

### Technines specifikacijas;

### Įrangos išdėstymo planą (DC3 patalpose ir lauke);

### Sujungimo, veikimo ir valdymo schemas.

## Turi būti suprojektuota infrastruktūra, kuri užtikrina ‎1.10 punkte nurodytos IT įrangos nepertraukiamą veikimą.

## Priklausomai nuo siūlomų sprendinių, Tiekėjas turi įvertinti numatomos statybos rūšį bei, prieš pradedant darbus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei toks būtų privalomas.

## Tiekėjas turi parinkti ir suderinti įrangą atitinkančią TS specifikacijas. Nepaminėta TS įranga turi atitikti galiojančias normas, būti suderinama ir ne blogesnių parametrų nei esama DC3 sumontuota įranga.

## Pagrindimui, jog siūlomi LitAI aušinimo ir įrangos išdėstymo sprendimai yra efektyvūs ir veiks tinkamai, Tiekėjas turi paruošti ir pateikti CFD (Computational Fluid Dynamics) simuliacijas su siūlomos įrangos išdėstymu 1.14 serverių ir 1.15 technologinėje patalpose. Norint turėti kuo tikslesnius duomenis, simuliacijoje turi būti įtraukta visa (esama ir naujai montuojama) šilumą išskirianti ir aušinanti įranga.

# Sklypo sutvarkymo ir bendrastatybiniai darbai

## Patalpos bei pastatai įrengiami, tęsiant bei išlaikant jau įrengto DC3 išplanavimą, altitudes ir taikant analogiškus sprendinius bei architektūrą: serverių patalpos „patalpa patalpoje“ koncepcija, konstrukcijos, patalpų išdėstymas, koridoriai, grindų šiluminė izoliacija, grindų betonavimas, stogo forma, medžiagiškumas ir pan.

## Projektuojant patalpas, prieduobes bei požemines komunikacijas, numatyti maksimalų lankstumą pritaikant klientų poreikiams bei tolimesnėms DC3 plėtimo galimybėms.

## Visos naujai įrengiamos pertvaros turi atitikti priešgaisrinius reikalavimus ir būti ne blogesnės priešgaisrinės saugos klasės nei esamos sumontuotos.

## Visi naujai įrengti perėjimai per sienas, perdangas ir kitas pastato konstrukcijas turi būti užsandarinti priešgaisriniu sandarinimu pagal priešgaisrinius reikalavimus. Turi būti pateikta priešgaisrinio sandarinimo išpildomoji dokumentacija.

## Visose patalpose, kur bus montuojama tiesioginio vandeninio aušinimo sistemos įranga ar jos vamzdynai turi būti grindyse įrengti atitinkamo pralaidumo vandens surinkimo trapai.

## Lauke statomi nauji pastatai elektros transformatorinėms.

## Visai lauke montuojamai įrangai (aušinimo įranga, generatoriai, transformatorių konteineriai ir pan.) įrengiami pamatai.

## Lauke įranga turi būti sumontuota pagal gamintojų rekomenduojamus aptarnavimui atstumus. Pagal poreikį gali būti įrengtas papildomas įrangos aptarnavimo kelias.

## Dalis esamos DC3 tvoros pagal poreikį gali būti demontuota, perkelta ir pratęsta. Visa lauke naujai įrengta įranga turi būti aptverta.

## Visa lauke montuojama įranga turi būti apsaugota nuo ledo luitų (iki 2 kg svorio, krentančio nuo 200 m aukščio) krentančių nuo šalia esančio televizijos bokšto.

## Visos ant žemės montuojamos komunikacijos (kabeliai, vamzdžiai ir t.t.) turi būti uždengtos dekoratyviniais skydais ar analogiškais sprendimais.

## Po Paslaugų suteikimo turi būti atstatyta visa apdaila ir visiškai sutvarkytas gerbūvis. Visos atstatomos matomos medžiagos, tokios kaip fasado detalės turi būti naudojamos analogiškų parametrų ir spalvų.

## Zonoje, kurioje numatoma montuoti lauko įrangą, šiuo metu yra medžiai. Jeigu jie trukdys įrangos montavimui, Tiekėjas privalo juos pašalinti ir/arba perkelti iš anksto pasirūpinęs būtinais leidimais.

## Atliekami Darbai turi būti registruojami statybos darbų žurnaluose pagal statybos techninį reglamentą.

## Baigęs darbus Tiekėjas privalo:

### Parengti, suderinti ir pateikti statybos užbaigimo dokumentus;

### Parengti ir pateikti išpildomąsias dokumentacijas ir projektus;

### Parengti sumontuotos įrangos ir sistemų eksploatavimo instrukcijas;

### Parengti sumontuotos įrangos ir sistemų priežiūros instrukcijas ir reglamentus, nurodant darbų periodiškumą bei aprašant visus būtinus/rekomenduojamus atlikti darbus, visas būtinas/rekomenduojamas pakeisti eksploatacines medžiagas ir kt. Instrukcijos turi būti tokio detalumo, kad aptarnaujantis personalas, jas vykdydamas papunkčiui, gebėtų atlikti visus periodinės priežiūros darbus.

# Elektros tiekimo sistema

## Prisijungimas prie elektros tinklų vykdomas nuo vidutinės įtampos 10kV linijų. Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti kabelines linijas, transformatorius ir visą būtiną įrangą, įskaitant bet neapsiribojant transformatorinių konteineriais, įžeminimu, apsaugos bei komutavimo prietaisais ir pan. nuo SP-76 pastotės.

## Turi būti išlaikytas tolygus elektros apkrovos paskirstymas tarp transformatorių (angl. Load balancing) atsižvelgiant į rezervavimo ir patikimumo reikalavimus.

## Pastato išorėje turi būti įrengta jungtis avariniam kilnojamam rezerviniam generatoriui(-iams). Prie jungties įrengti komutavimo įrenginiai turi užtikrinti galimybę tą pačią jungtį panaudoti generatorių apkrovos testų (angl. load bank) prijungimui.

## DC skydai bei ARĮ įtaisai turi turėti įėjimo bei išėjimo grandinių energijos matavimų prietaisus: kiekvienas įvadas turi turėti tinklo analizatorių, kiekvienas vartotojas (kiekvienas DC įrenginys) elektros apskaitą, prijungiama prie šiuo metu Pirkėjo naudojamos būsenos stebėjimo sistemos Zabbix.

## IT įrangos maitinimo grandinės turi būti maitinamos per nepertraukiamo maitinimo šaltinius (NMŠ).

## Vienas NMŠ šynolaidžiais turi būti integruotas į esamą VDC3 sistemą užtikrinti elektros tiekimą kartu su esamais 800kW NMŠ:

### Esamoms II a. serverių spintoms (96vnt.);

### Perspektyvinėms II a. serverių spintoms (32vnt.);

### Norint turėti vieningą rezervuotą elektros paskirstymo sistemą serverių spintoms turi būti sumontuoti analogiški šynolaidžiai esamiems ir atlikti visi reikalingi šynolaidžių perjungimai, kad visoms esamoms ir perspektyvinėms serverių spintoms būtų užtikrintas ne mažesnis nei 8kW per spintą elektros tiekimas. Elektros paskirstymo sistemos montavimui gali būti panaudoti demontuoti šynolaidžiai.

## Dyzelinės elektros stotys įrengiamos visai instaliuotai įrangai (IT, Aušinimas, apšvietimas, automatika, apsauga ir kt.) bei pilnai instaliuotai galiai (neskaičiuojant naudojimo koeficiento).

## Elektros transformatorines bei dyzelinės elektros stotis numatyta montuoti išorėje, šalia pastato, ne arčiau, nei 12 m, bet ne toliau nei 50 m atstumu nuo jo.

## Visas elektros tinklas ir jo įrenginiai turi būti pritaikyti darbui su DI IT sistemomis, t.y. turėti pakankamą galios, elektros srovių, komponentų bei laidininkų rezervą DI vartojamos srovės šuolių iki 150% nominalios galios atlaikymui.

## Skaičiuojamas leidžiamas laidininkų įšilimas ne daugiau +70C. Lygiagrečiai klojamiems kabeliams turi būti galiojančiose taisyklėse numatyti maksimalios leistinos srovės pataisos koeficientai.

## Visų elektros tiekimo linijų įrengimui, kurių srovė daugiau nei 1000 A, pirmenybė turi būti skiriama šynolaidžiams.

## Turi būti įrengtas įžeminimas (<2,5 Om), ekvipotencialų išlyginimo tinklas prie kurio prijungiama visa įranga.

## PĮ-0,4 kV pusėje turi būti įrengti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiai.

## Siekiant užtikrinti DC plėtimo bei pritaikymo klientų poreikiams lankstumą, turi būti įrengta elektros paskirstymo sistema šynolaidžių pagrindu nuo NMŠ. Įrengiami centriniai šynolaidžiai, jų atšakos, skirstomieji šynolaidžiai iki visų IT spintų bei prijungimo dėžutės PDU prijungimui II a. serverinėje.

## Šynolaidžių atšakose montuojami pramoninio tipo, reguliuojami automatiniai jungikliai bei energijos matavimo prietaisai. Prijungimo dėžutėse – moduliniai automatiniai jungikliai bei energijos matavimo prietaisai.

## Naujai įrengiamose patalpose įrengiamas pagrindinis (ne mažiau 1500lx) valdomas būvio davikliais DALI protokolo pagalba (arba lygiaverčio) ir rezervinis-evakuacinis (ne mažiau 40lx) apšvietimas. Rezervinio apšvietimo autonominis veikimo laikas ne mažiau 3 val.

## Visi moduliniai automatiniai jungikliai skyduose prijungiami atskirai, ne per bendras šukas (dėl galimybės pakeisti automatinį jungiklį neatjungiant kitos įrangos).

# Reikalavimai nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniui (Toliau – NMŠ)

## NMŠ turi būti įrengti visam IT galingumui, taip pat aušinimo sistemoms, užtikrinančiomis nepertraukinamą šaldymą (angl. – Continuous cooling).

## Turi būti įrengti rezerviniai NMŠ pagal N+1 rezervavimo schemą.

## Vieno NMŠ galia turi būti pakankama jo integracijai kartu su esamais VDC3 NMŠ.

## NMŠ įrenginiai turi turėti galimybę dirbti iš baterijų ir tinklo vienu metu, taip sumažindami (išlygindami) įėjimo srovę bei mažinantys DI tipo IT įrangos srovės šuolių įtaką elektros tinklui bei generatoriams (angl.- Peak smoothing). Naudojamų akumuliatorių tipas bei kiekis turi būti tinkamas šiai funkcijai t.y. dažnam bei greitam iškrovimui/pakrovimui (LiPo tipo, ypač didelės talpos kondensatoriai (angl.-Super Capacitors) ar analogiški, užtikrinantys aprašytas funkcijas).

## NMŠ įrenginių programinė įranga turi būti skirta specifiškai darbui su DI sistemomis bei nuolat adaptuotis pagal esamą DI ciklinių srovės pikų tendenciją užtikrinant tolygų elektros vartojimą iš tinklo ir generatorių.

## NMŠ turi atlaikyti nuolatinius trumpalaikius srovės šuolius iki 150 % NMŠ nominalios galios ne mažiau nei 3 kartus kas 1 sekundę.

## NMŠ autonomija ne mažiau nei 7 min kiekvienam NMŠ esant 100% nominaliai apkrovai. Akumuliatorių baterijos turi būti įrengtos atskiruose konteineriuose arba kitu būdu užtikrinama, kad baterijų gaisro metu kita NMŠ bei kita DC įranga nenukentėtų.

## UPS galios faktorius turi būti lygus 1.0 bei išlikti stabilus esant 0 ÷ +40C aplinkos oro temperatūrai.

## NMŠ architektūra modulinio tipo, leidžianti prijungti arba atjungti modulius be NMŠ išjungimo. Kiekvienas NMŠ modulis turi turėti dedikuotas akumuliatorių baterijas, nesusijusias su kitais moduliais. Gedimo atveju kiekvienas modulis turi atsijungti nuo bendros sistemos automatiškai (savaime izoliuotis) taip užtikrindamas nepertraukiamą energijos tiekimą IT sistemai.

## Turi būti įrengta išorinė apėjimo grandinė, kad būtu galima pakeisti ir remontuoti NMŠ neatjungiant elektros IT sistemoms.

# Reikalavimai dyzelinėms elektros stotims (Toliau – DES)

## DES turi būti įrengti maksimaliam galingumui įskaitant IT galią, NMŠ nuostolius ir akumuliatorių krovimą, visas, veikiančias 100% pajėgumu aušinimo sistemas bei kitas sumontuotas infrastruktūros sistemas.

## DES galios tipas - Nuolatiniam darbui (angl.- Continuous power rating).

## DES reikalingos galios skaičiavime turi būti įvertinti ir DI tipo IT įrangos srovės pikai, sudarantys iki 150% IT nominalios galios.

## Turi būti įrengta(-os) rezervinė(-ės) DES pagal nurodytus rezervavimo reikalavimus.

## Dėl apribotos Objekto teritorijos vietos, kurioje galima įrengti DES, Tiekėjas turi pasiūlyti kiek įmanoma mažesnį generatorių kiekį.

## Turi būti įrengtos kuro talpyklos, užtikrinančios nepertraukinama DC darbą bent 12 valandų laikotarpiui pikiniu elektros vartojimo režimu.

# Tikslios kontrolės aušinimo, vėdinimo sistema

## Aušinimo sistema įrengiama pagal Uptime Institute ir ASHRAE normatyvus (arba lygiaverčius) lauko bei duomenų centro oro parametrams.

## DI tipo 1.10.1 punkto spintoms įrengiama mišraus tipo aušinimo sistema:

### Ne mažiau nei 20% DI sistemos galios įrengiama tiesioginio vandeninio aušinimo sistema (direct-to-chip liquid cooling) (toliau-D2C) arba lygiavertė.

### Ne mažiau nei 80% DI sistemos galios įrengiama orinio aušinimo sistema arba lygiavertė.

## Kitoms spintoms (1.10.2 - .1.10.6 p.), NMŠ, elektros skirstymo sistemoms įrengiama orinio aušinimo sistema. Tiekėjas turi įvertinti, kad kiekvienos oru aušinamos spintos galingumai yra nuo 30 kW, todėl turi siūlyti sprendimus, kurie užtikrintų tokio tankio šilumos pašalinimą.

## Aušinimo sistema turi taip pat turi gebėti aušinti esamus NMŠ, kurie yra sumontuoti bendroje erdvėje.

## Į bendrą aušinimo sistemą turi būti integruoti I aukšte esantys du veikiantys aušinimo įrenginiai DHCU 1.1 ir DHCU 1.3. Esamų aušinimo įrenginių veikimas turi būti suderintas su naujai montuojama orinio tipo aušinimo sistema.

## Turi būti paleisti II aukšte esantys sumontuoti tikslios kontrolės kondicionieriai DHCU-2.4 ir DHCU-2.8. Tiekėjas turi įsivertinti visas reikiamas medžiagas ir darbus jų paleidimui.

## D2C sistemos turi būti naudojamas 25% propilenglikolio vandens tirpalas (toliau - PG25), kurio tiekiamo į serverius skysčio temperatūra ne daugiau +26÷27C (arba kitokia, pagal DI gamintojo reikalavimus- pilna informacija bus pateikta iki paleidimo derinimo drabų pradžios).

## D2C aušinimo sistemos vamzdynas, skysčio kokybė bei užterštumas, valdymo įtaisai, armatūra ir kitos sudedamosios dalys turi atitikti NVIDIA GB300 sistemų aušinimui taikomus reikalavimus.

## Šiuo metu Pirkėjas neturi detalios informacijos apie konkrečias numatomos DI sistemos modelius bei parametrus. Tiekėjas turi pasiūlyti tokią aušinimo sistemą, kuri tiks darbui su bet kokiomis šias TS atitinkančiomis DI sistemomis.

## Orinio aušinimo sistemos turi palaikyti +24 ± 1C temperatūrą bei 40÷60% santykinę drėgmę. Grįžtančio karšto oro temperatūros pokytis (ΔT): 12C.

## Aušinimo įranga parenkama prie +40C lauko oro temperatūros, t.y. ir D2C ir orinio aušinimo sistemose turi būti įrengtos mechaninio šaldymo sistemos šalčio mašinų pagrindu. Sistemos vien tik su laisvo šaldymo aušintuvais (pvz. angl- dry coolers, cooling towers) nepriimtinos.

## Orinio aušinimo sistema tokia, kurioje lauko ir vidaus oras visiškai nesimaišo.

## Abi D2C ir orinio aušinimo sistemos neturi sustoti esant elektros sistemos persijungimams, t.y. turi būti užtikrinamas ne mažiau nei 5 min. nepertraukiamas DC aušinimas (angl. Continuous cooling).

## Aušinimo įranga numatoma montuoti išorėje, šalia pastato, ne arčiau, nei 12 m., bet ne toliau nei 50 m. atstumu nuo jo. Pastato viduje erdvė yra ribota, todėl Tiekėjas turi įsivertinti visas įrangos montavimo galimybes, t.y. dalį įrangos (pvz siurblius, talpas ir pan.) montuoti lauke.

## Pagal poreikį turi būti įrengti aušinimo įrenginiai NMŠ baterijų patalpose.

## Pagal poreikį įrengiama patalpų vėdinimo sistema, atitinkanti galiojančias higienos ir kitas privalomąsias normas.

# Reikalavimai aušinimo paskirstymo įrenginiui (angl. – Cooling Distribution Unit) (Toliau – CDU)

## CDU turi būti skirti darbui su DI sistemomis bei patvirtinti (angl.- Validated) NVIDIA arba analogiško gamintojo gaminančio DI sistemas, kurios vienos IT spintos galia ne mažiau, nei 150 kW. Analogiško DI gamintojo atveju turi būti pateiktas DI gamintojo raštas, kuriame nurodyta kad siūlomos CDU tinkamos darbui su jų gaminamomis DI spintomis, kurios kiekvienos galingumas ne mažiau nei 150 kW.

## Aušinimo skysčio paskirstymo įrenginys (CDU) skirtas efektyviam šiluminiam atskyrimui tarp pirminio (infrastruktūrinio) ir antrinio (IT įrangos) aušinimo kontūrų, naudojant aukšto efektyvumo, AHRI sertifikuotą lituotą plokštelinį šilumokaitį. Įrenginys optimizuotas taikyti tiesioginio lustų aušinimo (Direct-to-Chip, D2C) sprendimuose, užtikrinant mažo tūrio, uždaro ciklo antrinį kontūrą bei patikimą izoliaciją nuo pagrindinio (pastato) aušinimo skysčio.

## CDU pasižymi tiksliu aušinimo skysčio srauto, slėgio ir temperatūros reguliavimu, įskaitant apsaugą nuo kondensato susidarymo, taip pat palaiko aukštą skysčio kokybę per integruotą filtravimo ir cheminių priedų dozavimo sistemą. Ši konstrukcija leidžia tiekti švarų, žemo slėgio aušinimo skystį IT (DI) komponentams, tuo pačiu užtikrinant, kad antrinio kontūro temperatūra išliktų virš rasos taško, taip sumažinant kondensacijos riziką.

## CDU turi užtikrinti tikslų srauto, slėgio ir temperatūros (įskaitant kondensacijos prevenciją) valdymą bei palaikyti skysčio kokybę per integruotą filtravimą ir priedų dozavimą. Tokia konstrukcija tiekia švarią, žemo slėgio aušinimo terpę IT įrangai, palaikydama antrinio skysčio temperatūrą aukščiau rasos taško. Sistema leidžia pritaikyti antrinio kontūro skysčio tipą pagal konkretaus tiekėjo reikalavimus.

## Įrenginys turi naudoti dviejų padėčių vožtuvą ir turi atsarginius siurblius, keitiklius, išsiplėtimo indus bei svarbiausius slėgio ir temperatūros jutiklius.

## Pagrindinės funkcijos

### Valdymas ir komunikacija. Integruotas valdiklis turi palaikyti grupinį įrenginių veikimą per CANbus ryšio sąsają, leidžiančią užtikrinti N+X tipo rezervavimo schemą. Sistemos duomenų registravimas, įspėjimų generavimas ir našumo stebėsena turi būti vykdoma nuolat. Turi palaikyti protokolus SNMP, Modbus RTU (RS485), Modbus TCP/IP ir BACnet arba lygiaverčius. Taip pat WEB serveris ir FTP funkcionalumas.

### Stebėsena ir sauga. Įspėjimų stebėjimo sistema turi apimti išorinę aplinką, IT įrangos būseną. Turi būti rezervuoti komponentai užtikrinti sistemos patikimumą: siurbliai, dažnio keitikliai, išsiplėtimo indai bei svarbiausi slėgio ir temperatūros jutikliai. Turi būti integruota nuotėkio aptikimo sistema.

# Reikalavimai šalčio mašinoms

## Turi dirbti esant lauko oro temperatūrai nuo -30C iki +45C.

## Turi užtikrinti bendrą DC reikalaujamą PUE vertę.

## Turi būti pakankamas šalčio mašinų kiekis N+1 rezervacijai.

## Turi būti pritaikytos darbui su aukštos temperatūros šaltnešiu (į DI D2C šaldymo sistemas tiekiamo PG25 temperatūra - ~+26C, grįžtančio ~+38C).

# Gaisro aptikimo ir dujinio gesinimo sistemos

## Atlikus objekto patalpų perplanavimą turi būti pritaikytos esamos gaisro detekcijos, perspėjimo apie gaisrą bei gaisro gesinimo sistemos taip, kad atitiktų galiojančių normų reikalavimus.

## Naujai įrengiamoms patalpoms ir pastatams montuojamos naujos gaisro detekcijos, perspėjimo apie gaisrą bei gaisro gesinimo sistemos, vadovaujantis galiojančių normų reikalavimais.

## Sistemų valdymo įranga sujungiama bei integruojama su esama pastato gaisro detekcijos, perspėjimo apie gaisrą bei gaisro gesinimo sistemos. Esant poreikiui esama sistema turi būti išplėsta.

# Įrangos stebėjimo sistema

## Kiekvienos IT spintos priekinėje dalyje turi būti sumontuoti trigubi temperatūros jutikliai skirtingų IT spintos zonų tiekiamo oro temperatūros matavimui.

## Kritinėse zonose įrengiama vandens aptikimo sistema.

## Visose techninėse patalpose įrengiami oro temperatūros bei santykinės oro drėgmės jutikliai.

## Visa sumontuota įranga turi būti integruota į esamą DC3 parametrų stebėjimo sistemą.

## Visa kritinė sumontuota įranga, įskaitant, bet neapsiribojant:

### aušinimo įranga,

### nepertraukiamo maitinimo šaltiniai,

### ARĮ valdikliai,

### Energijos matavimo prietaisai,

### Tap-off dėžutės,

### temperatūros/santykinės drėgmės jutikliai,

### pastato automatizacijos valdikliai,

### vandens aptikimo sistemos,

### gaisro aptikimo ir gesinimo sistemos,

### dūmų bei dujų šalinimo sistemos,

### apšvietimo sistemos,

### suvartojamo vandens apskaitos prietaisas/-ai

turi turėti SNMP arba Modbus TCP komunikavimo priemones. Tiekėjas turi suprojektuoti bei įrengti duomenų surinkimo tinklą, numatant visas reikalingas medžiagas ir įrenginius (kabelius, tinklo komutatorius, kt.), sukonfigūruoti visus įrenginius, prijungti prie Pirkėjo tinklo bei atlikti Pirkėjo turimos duomenų surinkimo sistemos išplėtimo darbus (pateikti reikalingas licencijas, atlikti programavimo darbus). Kiekvienas įrenginys, turintis unikalų MAC adresą prie komutatoriaus prijungiamas tik jam dedikuotu kabeliu.

## Pirkėjo naudojama būsenos stebėjimo sistema Zabbix automatiškai turi gauti iš 12.5 punkte nurodytos įrangos duomenis  rodikliams apie apskaičiuoti pagal ES Komisijos deleguotas reglamentas 2024/1364 2024 m. kovo 14 d. dėl bendros Sąjungos duomenų centrų vertinimo sistemos sukūrimo pirmojo etapo III priedą Duomenų centrų darnumo rodikliai ir skaičiavimo metodikos. 2024 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/1364 dėl bendros Sąjungos duomenų centrų vertinimo sistemos sukūrimo pirmojo etapo

## Remiantis informacija ir pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais, pateiktais Europos duomenų centrų duomenų bazei pagal I ir II priedus, apskaičiuojami nurodyti duomenų centrų darnumo rodikliai:

# Apsaugos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemos

## Esama apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės sistema turi būti išplėsta, prijungiant naujai suprojektuotas bei įrengtas patalpas vadovaujantis galiojančių normų reikalavimais.