Pirkimo sąlygų 4 priedas

TVIRTINU

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorė

________________________

Inga Pračkailė

TAKO Į PAŠILĘ UKMERGĖS M., APŠVIETIMO ĮRENGIMO PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Statytojas: Ukmergės rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111107563, adresas Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

2. Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas

188752174, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. (0 340) 60302, el. paštas: savivaldybe@ukmerge.lt.

3. Projekto pavadinimas – Inžinerinių tinklų Vilniaus gatvėje Ukmergės mieste nauja statyba.

4. Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

5. Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

6. Darbo tikslas: parengti inžinerinių tinklų (elektros apšvietimo ir elektroninių ryšių) Vilniaus g. Ukmergės mieste (Vilniaus gatvės atkarpa nuo pastato Nr. 113 iki Pašilės g.) techninį darbo projektą ir atlikti rangos darbus.

7. Statybos adresas: Vilniaus gatvės atkarpa nuo pastato Nr. 113 (nuo esamo apšvietimo) iki Pašilės g. (apšviečiant visą sankryžą) Ukmergės mieste.

8. Statybos rūšis: nauja statyba.

9. Statinių paskirtis: Inžineriniai tinklai: elektros apšvietimo ir elektroninių ryšių tinklai.

10. Statinių kategorija: Nesudėtingas statinys.

11. Medžiagų techninė specifikacija.

11.1. Reikalavimai LED šviestuvams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas | CE deklaracija prekei, ZHAGA D4i sertifikatas, šviestuvų CE ženklinimas |
|  | ES aukštos kokybės ženklas | ENEC arba ENEC+ licencija |
|  | Atsparumas smūgiams | Montavimo aukščiui ≤ 6 m - IK ≥ 09 > 6 m - IK ≥ 08 |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66 |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 40 oC |
|  | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II |
|  | Įtampa | 220-240V/50Hz |
|  | Nominali galia, W | ≤ X W, 4000 K |
|  | Galios koeficientas (cos ᵠ) | ≥ 0,95 |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra ir šviestuvo šviesinis efektyvumas | ≥ 150 lm/W, kai ≥ 4 000 K |
|  | Spalvų atkūrimo indeksas | CRI ≥ 70 |
|  | Šviestuvo tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. (L90/B10) |
|  | Šviesos diodų srauto sumažėjimas po 100 000 eksploatavimo valandų | ≤ 10% arba šviesos srauto stabilizavimas (CLO) |
|  | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | G ⃰ 3 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal LST EN 13201-2:2016 arba lygiavertė |
|  | Korpusas, jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų, pagamintas iš anoduoto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus. Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara |
|  | LED gatvės tipo šviestuvų pavyzdys: |  |
|  | Aptarnavimas | Iš viršaus, be įrankių. |
|  | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembės, D60mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas ne mažiau ±15º kampu |
|  | Dažymas | Milteliniu būdu |
|  | Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu arba RAL pagal projektą. |
|  | Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus |
|  | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥10 kV |
|  | Šviestuvo išorinis valdymas | Šviestuvo korpuso išorėje sumontuoti du (vienas šviestuvo viršuje, kitas apačioje) standartizuoti 4 kontaktų „plug&play“ lizdai (4-PIN standart connector) ZHAGA valdikliui įrengti, uždengti užtikrinant IP≥66 reikalavimus. |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinio funkcijos | Maitinimo šaltinis, palaikantis DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 10% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. Turi apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos, trumpojo jungimo, apkrovos dingimo, šviesos srauto stabilizavimas (CLO). |
|  | Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per 2xZhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |
|  | Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |
|  | Gatvės ir tako šviestuvo intensyvumo grafikas | Pradžios laikas, val.; Pabaigos laikas, val.; Šviesos srautas, %. įjungimas; 22.00; 100. 22.00; 00.00; 70. 00.00; 05.00; 50. 05.00; 07.00; 70. 07.00; išjungimas; 100. |
|  | Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | ≤150A ir ≤300 µs |
|  | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | -30 °C ... +35 °C |
|  | Šviestuvo aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR ar BAR kodą. Aptarnavimo darbai pagal CIE 154-2003 rekomendacijas |
|  | Šviestuvo garantinis laikas: | ≥ 10 metų |

11.2. Reikalavimai atramoms:

11.2.1. atramos aukštis ≥ 6 m;

11.2.2. atramos montavimas – į pamatą;

11.2.3. atramos profilis- taisyklingos formos kūgis;

11.2.4. gaminio žaliava -plienas, dengtas karšto cinkavimo danga.

11.3. Reikalavimai atramos pamatui:

11.3.1. pamatas VGAP arba lygiavertis, skirtas 6-10 m atramoms;

11.3.2. su apsaugine pamato guma;

11.3.3. atramos reguliavimas – pamate įmontuotais ir plastiko gaubtais uždengtais varžtais.

11.4. Reikalavimai elektroninių ryšių įrangai:

11.4.1.Valdoma vaizdo IP kamera (2 vnt.):

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objektyvas | ≥ 5 megapikselių |
| 2. | Vaizdo sensoriaus raiška | ≥ 2560x1920 pikselių |
| 3. | Infraraudonųjų spindulių pašvietimas | ≥ 200 m |
| 4. | Optinis priartinimas | ≥ 30 kartų |
| 5. | Kortelės palaikymas | ≥ 1 TB, SD/SDHC/SDXC lizdai |
| 6. | Gamintojo garantija | ≥ 5 metai |
| 7. | Aplinkos sąlygų apsauga | ≥ IP66 |
| 8. | Apsauga nuo vandalizmo | ≥ IK10 |
| 9. | Darbinių temperatūrų diapazonas | Nuo -40 °C iki +65 °C |
| 10. | Elektros maitinimas | PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |

11.4.1. Kamera yra pilnai suderinta Užsakovo naudojama „exacqVision“ vaizdo programine įranga;

11.4.2. Kamera yra pilnai sukomplektuota su reikiamomis exacqVision Enterprise Edge licencijomis (Užsakovo naudojamos).

12. Kiti reikalavimai:

12.1. Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas išlaidas, susijusias su projektavimo ir rangos darbų atlikimu (visi leidimai reikalingų darbų atlikimui, topografinės, išpildomosios nuotraukos).

12.2. Pateikiant pasiūlymą, atskirose eilutėse pateikti projektavimo (įskaitant topografinių nuotraukų, inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų) ir  atskirai elektros  bei ryšių rangos darbų kainas (įskaitant įrangą, transportavimą, montavimą, gerbūvio atstatymą).

12.3. Prieš vykdant darbus gauti iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos leidimą žemės kasimo darbams, prieš darbų pradžią iškviesti inžinerinių tinklų atstovus.

12.4. Visos medžiagos turi turėti CE ženklinimus, atitikties sertifikatus. Sumontavus inžinerinius tinklus ir įrangą, visi įrenginiai turi būti išbandyti.

12.5. Atstatyti esamų vejų, asfaltuotų ar žvyruotų pravažiavimų, kelkraščių, pėsčiųjų takų dangas bei gerbūvį iki būklės, ne prastesnės nei buvo iki statybų pradžios.

12.6. Statybos darbų techninį prižiūrėtoją parinks Užsakovas.

12.7. Atliekant darbus, rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei  parengtu projektu.

12.8. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, želdinių atsodinimą, pažeistų žemės sklypų aptvėrimų atstatymą.

12.9. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, esant reikalui parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Vilniaus apskrities VPK Ukmergės r. policijos komisariatu bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

12.10. Rangovas atliekamiems statybos darbams (taikymo sritis: specialieji statybos darbai: elektrotechnikos darbai (procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas) turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

12.11. Jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, kad būtų pasiektas Projekto tikslas,  šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

12.12. Statybinio laužo ir demontuotų įrenginių utilizavimą organizuoja rangovas.

12.13. Užbaigus darbus rangovas:

12.13.1. parengia inžinerinių tinklų išpildomąsias (geodezines) nuotraukas, įkelia jas į TIIIS portalą ir pateikia Užsakovui po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formate.

12.13.2.  pateikia atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašymui.

12.13.3. parengia ir perkančiajai organizacijai pateikia visą reikalingą dokumentaciją statybos užbaigimo procedūrai įvykdyti.

12.14. Atsiskaitymas bus vykdomas, atlikus numatytus darbus ir pateikus PVM sąskaitą  faktūrą, atliktų darbų ir išlaidų pažymą F3 ir atliktų darbų aktą F2.

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus

vyr. specialistas 				Kęstutis Budreckis

Derino:

Statybos  ir infrastruktūros skyriaus

vedėjas					Tadas Balžekas